## Hoja1
Presupuesto
Código | NatC | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS | [6 empty] | 1 | 36287.86 | 36287.86
D02AA501 | Partida | m2 | DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA | [6 empty] | 520 | 0.6 | 312
Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, acopio a pie de carga, y con p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | ACCESO | 1 | 40 | 10 | 0 | 400
|  |  |  | ZONA DE MURO | 1 | 20 | 6 | 0 | 120
[9 empty] | Total D02AA501 | 520 | 0.6 | 312
D02AA700 | Partida | M2 | LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES | [6 empty] | 127.2 | 2.75 | 349.8
Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, y con p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | ZONA DE MURO | 1 | 20 | 6 | 0 | 120
|  |  |  | ZONA EDIFICIO DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Micropilotaje (arbustos) | 6 | 1.2 | 1 | 0 | 7.2
[9 empty] | Total D02AA700 | 127.2 | 2.75 | 349.8
D02AE250 | Partida | M2 | ENTIB. CUAJ. ZAPAT.<6 m. TABLESTAC. | [6 empty] | 25 | 24.1 | 602.5
Entibación cuajada, en zapatas de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacado de chapa de acero, correas y codales metálicos, i/p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | ZAPATA 40 | 1 | 5 | 0 | 5 | 25
[9 empty] | Total D02AE250 | 25 | 24.1 | 602.5
U010200020 | Partida | M3 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO | [6 empty] | 960 | 2.86 | 2745.6
Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
|  |  |  | ZONA DE MURO | 1 | 20 | 6 | 8 | 960
[9 empty] | Total U010200020 | 960 | 2.86 | 2745.6
U01020250 | Partida | M3 | EXCAVACIÓN EN POZO MEDIOS MECÁNICOS | [6 empty] | 5.17 | 9.74 | 50.36
Excavación en pozo, por medios mecánicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
|  |  |  | Recalce zapatas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Z31 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.15
|  |  |  | Z39 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.34
|  |  |  | Z38 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.34
|  |  |  | Z37 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.34
[9 empty] | Total U01020250 | 5.17 | 9.74 | 50.36
E02SA010 | Partida | m3 | RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE | [6 empty] | 5.17 | 25.3 | 130.8
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | Recalce zapatas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Z31 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.15
|  |  |  | Z39 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.34
|  |  |  | Z38 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.34
|  |  |  | Z37 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.34
[9 empty] | Total E02SA010 | 5.17 | 25.3 | 130.8
D02VK401X | Partida | M3 | TRANS. TIERRAS / CARG. MEC. | [6 empty] | 1158.56 | 11.81 | 13682.59
Transporte de tierras procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma de Madrid), situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, incluyendo el correspondiente coeficiente esponjamiento y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre).
|  |  |  | ACCESO | 1 | 40 | 10 | 0.3 | 120
|  |  |  | ZONA DE MURO | 1 | 20 | 6 | 7 | 840
|  |  |  | ZAPATAS EDIF.CONTROL | 1 | 5.17 | 0 | 0 | 5.17
|  |  |  | 20% esponjamiento | 1 | 966.97 | 0 | 0 | 193.39 | B*0.2
[9 empty] | Total D02VK401X | 1158.56 | 11.81 | 13682.59
ADR025 | Partida | m³ | RELLENO EN TRASDÓS MURO GAVIONES | [6 empty] | 144.56 | 9.12 | 1318.39
Formación de relleno con tierra de préstamo con medios mecánicos, en trasdós de elementos de cimentación; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
[5 empty] | 1 | 18.07 | 2 | 4 | 144.56
[9 empty] | Total ADR025 | 144.56 | 9.12 | 1318.39
PAACESO | Partida | PA | ACCESO PROVISIONAL CAUCE ARROYO EJEC. OBRAS | [6 empty] | 1 | 6000 | 6000
Partida alzada a justificar para la ejecución de rampa de acceso a la zona de trabajo de manera provisional (parte inferior cauce de arroyo) o bajada por camino existente, para la maquinaria y equipos de trabajo en las obras de sustitución del muro escollera por el muro de contención por gaviones, i/ trabajos de restauración del entorno afectado, camino y cauce del arroyo.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PAACESO | 1 | 6000 | 6000
DSTEC | Partida | Ud | DESMONTAJE EQUIPAMIENTO HIDRAULICO | [6 empty] | 1 | 725.56 | 725.56
Desmontaje y posterior montaje de tubos acero inoxidable existentes junto al pilar nº9, (en la Sala de Deshidratación, junto a la puerta que da acceso a la Sala de Soplantes), siempre realizando una consulta previa y en coordinación con el personal responsable del Área a la cual pertenece esta EDAR, de manera que quede garantizado el correcto funcionamiento de la misma durante la ejecución de esta intervención i/ válvulas de corte, elementos de sujeción, juntas y pequeños elementos, mano de obra necesaria, y p.p. de medios auxiliares con carga, transporte y acopio adecuado de los elementos para su posterior reinstalación una vez terminado las tareas de recalce de la cimentación. Totalmente probado y funcionando.
|  |  |  | Sala deshidratación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DSTEC | 1 | 725.56 | 725.56
A04TA1302 | Partida | m2 | ALQ./INSTAL. 2 MESES. AND. MET.TUB. h<8m | [6 empty] | 650.37 | 12.87 | 8370.26
Alquiler durante 2 meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
|  |  |  | Edificio de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fachadas | 2 | 36.15 | 0 | 6.75 | 488.03
[5 empty] | 1 | 13.8 | 0 | 6.75 | 93.15
[5 empty] | 1 | 10.25 | 0 | 6.75 | 69.19
[9 empty] | Total A04TA1302 | 650.37 | 12.87 | 8370.26
LETOP | Partida | Ud | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | [6 empty] | 1 | 800 | 800
Realización de levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, efectuadas las tareas de desbroce, para obtener y definir los puntos necesarios para realizar el replanteo del nuevo muro de gaviones.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total LETOP | 1 | 800 | 800
PID | Partida | PA | IMPREVISTOS ACTUACIONES PREVIAS | [6 empty] | 1 | 1200 | 1200
Partida alzada a justificar para imprevistos en el capítulo de actuaciones previas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PID | 1 | 1200 | 1200
[9 empty] | Total 01 | 1 | 36287.86 | 36287.86
02 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJE | [6 empty] | 1 | 21742.07 | 21742.07
D01UM01NA | Partida | Ud | DESMONTAJE Y RETIRADA MOBILIARIO/MAQUINARIA | [6 empty] | 1 | 540 | 540
Desmontaje y retirada de mobiliario, maquinaria y demás enseres existentes en coordinación con el personal de la EDAR, por medios manuales, incluso traslado, carga, transporte a vertedero o almacén del Canal de Isabel II Gestión, indicado por la D.F.y con p.p. de costes indirectos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total D01UM01NA | 1 | 540 | 540
DESTESC | Partida | m3 | DESMONTAJE TALUD ESCOLLERA | [6 empty] | 200 | 61.25 | 12250
Desmonte de talud de escollera, incluso p/p medios auxiliares, maquinaria, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica transporte a vertedero o lugar de empleo en obra.
|  |  |  | MURO ESCOLLERA EXISTENTE | 1 | 200 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total DESTESC | 200 | 61.25 | 12250
E01DKW020 | Partida | ml | LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO | [6 empty] | 30 | 10.33 | 309.9
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.
[5 empty] | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total E01DKW020 | 30 | 10.33 | 309.9
D01KD020X | Partida | m2 | LEVANTADO DE SOLADO | [6 empty] | 22.8 | 11.65 | 265.62
Levantado de solado de cualquier tipo, por medios manuales o con martillo eléctrico, i/ recuperación de piezas para su posterior utilización, limpieza y retirada de escombros a pie de carga sobre contenedor o camión., y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.
|  |  |  | Recalce zapatas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acera perimetral | 1 | 8 | 1.2 | 0 | 9.6
[5 empty] | 1 | 7 | 1.2 | 0 | 8.4
[5 empty] | 2 | 2 | 1.2 | 0 | 4.8
[9 empty] | Total D01KD020X | 22.8 | 11.65 | 265.62
DMX021 | Partida | m² | DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO HORMIGÓN | [6 empty] | 50 | 11.73 | 586.5
Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, con martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Vial | 1 | 10 | 5 | 0 | 50
[9 empty] | Total DMX021 | 50 | 11.73 | 586.5
U01AB100 | Partida | m. | DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO | [6 empty] | 19 | 1.63 | 30.97
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso acopio a pie de carga y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
|  |  |  | Recalce zapatas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acera perimetral | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
[5 empty] | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total U01AB100 | 19 | 1.63 | 30.97
E01DKA020 | Partida | m2 | LEVANT.CARP.EN TABIQUES A MANO | [6 empty] | 3.36 | 8.43 | 28.32
Levantado de carpintería, de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre camión o contenedor y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | Planta Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala deshidratación | 1 | 1.6 | 0 | 2.1 | 3.36
[9 empty] | Total E01DKA020 | 3.36 | 8.43 | 28.32
D01CAR08 | Partida | m2 | DESMONTAJE CARPINTERIA EXTERIOR | [6 empty] | 10.28 | 15.59 | 160.27
Desmontaje de carpintería metálica existentes en muros de cerramiento, incluidos cercos, precercos, hojas, vidrios, estores y accesorios por medios manuales, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre camión o contenedor y con p.p. de medios auxiliares según normativa CE y R.D. 2177/2004.4
|  |  |  | Ejec.junta fachada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ventana | 1 | 4.35 | 0 | 1.3 | 5.66
|  |  |  | puerta salida terraza | 1 | 1.75 | 0 | 2.64 | 4.62
[9 empty] | Total D01CAR08 | 10.28 | 15.59 | 160.27
E01DFL060 | Partida | m2 | DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO | [6 empty] | 21.26 | 19.27 | 409.68
Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre camión o contenedor y con p.p. de medios auxiliares,con medidas de protección.
|  |  |  | Tabique Sala pretratamiento/Deshidratación (30 %act) | 0.3 | 11.25 | 0 | 6.3 | 21.26
[9 empty] | Total E01DFL060 | 21.26 | 19.27 | 409.68
E01DEC030 | Partida | m2 | PICADO Y SANEADO PARAMENTOS H/V | [6 empty] | 48.25 | 14.87 | 717.48
Picado y saneado de enlucidos de yeso, enfoscados de cemento en paramentos verticales u horizontales, etc, por medios manuales o con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre camión o contenedor y con p.p. de medios auxiliares.
|  |  |  | Planta Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Taller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PH | 1 | 8.7 | 0.5 | 0 | 4.35
[5 empty] | 1 | 2.45 | 0.3 | 0 | 0.74
|  |  |  | Sala Deshidratación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PV | 1 | 1.3 | 0 | 6.3 | 8.19
[5 empty] | 1 | 2.8 | 0 | 6.3 | 17.64
[5 empty] | 1 | 1.3 | 0 | 6.3 | 8.19
[5 empty] | 1 | 1.45 | 0 | 6.3 | 9.14
[9 empty] | Total E01DEC030 | 48.25 | 14.87 | 717.48
R03RC010N | Partida | m2 | PICADO ZONAS CON HUMEDADES O DETERIORADAS | [6 empty] | 128.34 | 8.75 | 1122.98
Picado de paramentos en zonas con humedades, grietas y revestimientos o antiguos recubrimientos deteriorados (pintura, enlucidos, cal, yeso, cemento, etc), hasta alcanzar la superficie sana o estable con la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas o mecánico según zonas, incluso retirada y carga de escombros a pie de carga sobre contenedor o camión.
|  |  |  | PLANTA BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala pretratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Humedades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PV | 2 | 0 | 0.5 | 6.3 | 6.3
|  |  |  | PH | 1 | 11.25 | 4 | 0 | 45
[5 empty] | 1 | 9.28 | 5.85 | 0 | 54.29
|  |  |  | Grietas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 2.8 | 0 | 1 | 5.6
[5 empty] | 3 | 6.05 | 0 | 1 | 18.15
|  |  |  | A deducir: | -1 | 1 | 0 | 1 | -1
[9 empty] | Total R03RC010N | 128.34 | 8.75 | 1122.98
DCS | Partida | Ud | DESMONTAJE ROTULACIÓN DE IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | 1 | 450 | 450
Desmontaje y posterior montaje de rotulos y placas de identificación exterior e interior en edificio de control, necesaria para la ejecución de los trabajos con p.p. de replanteo, fijación y tornillería de acero inoxidable para su colocación. Totalmente instalado.
|  |  |  | Paramentos exterior/interior | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DCS | 1 | 450 | 450
U20CT280x | Partida | m3 | CARGA/TRANPORTE PLAN./MAQ/CAM.ESC.MIX. | [6 empty] | 149.81 | 24.5 | 3670.35
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a Planta de Reciclaje o vertedero específico a una distancia indefinida., considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de entrada a planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construcción y demolición 2001) Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Demolición cubierta | 1 | 363 | 0 | 0.25 | 90.75
|  |  |  | Tabique Sala pretratamiento/Deshidratación | 1 | 21.26 | 0.24 | 0 | 5.1
|  |  |  | Solados | 1 | 22.8 | 0.2 | 0 | 4.56
|  |  |  | bordillos | 1 | 19 | 0.24 | 0 | 4.56
|  |  |  | solera o pavimento hormigón | 1 | 20 | 0.25 | 0 | 5
|  |  |  | carpinterias en tabiques | 1 | 3.36 | 0.1 | 0 | 0.34
|  |  |  | carpinterias exterior | 1 | 10.28 | 0.15 | 0 | 1.54
|  |  |  | saneado paramentos | 1 | 48.25 | 0.05 | 0 | 2.41
|  |  |  | saneado zona humedades | 1 | 128.34 | 0.05 | 0 | 6.42
|  |  |  | Picado monocapa exterior | 1 | 152.2 | 0.06 | 0 | 9.13
|  |  |  | Vallados ligeros | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5
|  |  |  | demolición solera | 1 | 50 | 0 | 0.25 | 12.5
[9 empty] | Total U20CT280x | 149.81 | 24.5 | 3670.35
PAID | Partida | PA | IMPREVISTO DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 1200 | 1200
Partida alzada a justificar en el capítulo de demoliciones y desmontaje.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PAID | 1 | 1200 | 1200
[9 empty] | Total 02 | 1 | 21742.07 | 21742.07
03 | Capítulo |  | RECALCE DE CIMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 24560.03 | 24560.03
D04KT020 | Partida | ml | MICROPILOTE TUBO ACERO D= 60 mm. | [6 empty] | 112.5 | 168.95 | 19006.88
Micropilote fabricado "in situ" perforado en diámetro exterior de 150 mm., armado con tubo de acero de 60,3 mm., de 6 mm. de espesor, hasta 15 m. de profundidad, con calidad N-80, colocado e inyectado con lechada de cemento, i/ suministro y colocación de tapa de pilote de diámetro 350 mm y 15 mm espesor con 4 pernos de 16 mm soldados, p.p. de transporte de equipo mecánico, desplazamiento del personal especializado, replanteo, p.p. de parada de equipo de pilotaje por cualquier causa. limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a camión o contenedor.Según CTE/DB-SE-C. Según plano de detalle de estructuras de proyecto. Incluye: Limpieza y preparación del entorno afectado. Replanteo. Perforación del terreno. Colocación de la armadura tubular. Inyección de la lechada de cemento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud, tomada en el terreno antes de hormigonar, del micropilote realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado, sin incluir el exceso de lechada de cemento consumida sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del micropilote.
|  |  |  | A1,2,3,5 YB1 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 37.5
|  |  |  | C1 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5
|  |  |  | B5, D1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | D2, 3 Y 4 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 28.5
|  |  |  | C5 Y D5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total D04KT020 | 112.5 | 168.95 | 19006.88
CZM005 | Partida | ml | PERFORACIÓN EN CIMENTACIÓN EXISTENTE | [6 empty] | 16.8 | 36.77 | 617.74
Perforación en cimentación existente hasta alcanzar su cara inferior, de 150 mm de diámetro, mediante perforadora con corona de widia; para recalce de cimentación en un área de trabajo con altura libre de entre 2,50 y 4 m. Incluso montaje y desmontaje de equipo p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona de widia. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | micropilotes en zapatas | 24 | 0 | 0 | 0.7 | 16.8
[9 empty] | Total CZM005 | 16.8 | 36.77 | 617.74
CZM001 | Partida | Ud | TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO | [6 empty] | 1 | 2935.41 | 2935.41
Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la ejecución de micropilotes en trabajos de recalce de cimentación. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y transporte de materiales. Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CZM001 | 1 | 2935.41 | 2935.41
IRC | Partida | PA | IMPREVISTOS RECALCE | [6 empty] | 1 | 2000 | 2000
Partida alzada a justificar de imprevistos en el capítulo de recalce de la cimentación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IRC | 1 | 2000 | 2000
[9 empty] | Total 03 | 1 | 24560.03 | 24560.03
04 | Capítulo |  | MUROS CONTENCIÓN | [6 empty] | 1 | 33651.71 | 33651.71
D05AK204 | Partida | M3 | MURO DE GAVIONES | [6 empty] | 300.17 | 106.52 | 31974.11
Formación de muro de contención de gaviones para protección del cauce, con enrejado de triple torsión de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro, de malla hexagonal de 50x70 mm, para gavión, relleno de piedra granítica de aportación granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, según UNE 36730. formado por cajas de 3x1x1 y 3x1x1,5 m . y encofrado visto metálico, desencofrado, colocado con pluma-grua o con retroexcavadora sobre neumáticos. Incluso p/p de preparación de la base soporte, cable de acero para amarre de la caja, apuntalamiento de los laterales de la caja y drenaje, ejecutado según normativa UNE 36730 y PG-3. Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Extendido de las cajas. Amarre de las aristas. Apuntalamiento de los laterales de las cajas. Colocación del drenaje. Relleno de las cajas. Cierre y atado final de las cajas. Desapuntalamiento. Retirada del material sobrante. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Sección 1 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Sección 2 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 20.25
|  |  |  | Sección 3 | 17.5 | 1.5 | 0 | 0 | 26.25
|  |  |  | Sección 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 66
|  |  |  | Sección 5 | 17.5 | 1.5 | 0 | 0 | 26.25
|  |  |  | Sección 6 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 54
|  |  |  | Sección 7 | 17.5 | 1.25 | 0 | 0 | 21.88
|  |  |  | Sección 8 | 10 | 0.75 | 0 | 0 | 7.5
|  |  |  | Sección 9 | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 3.38
|  |  |  | Sección 10 | 2.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1.88
|  |  |  | Sección 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | c% (previsión nuevo replanteo en obra) | 1 | 56.78 | 0 | 0 | 56.78
[9 empty] | Total D05AK204 | 300.17 | 106.52 | 31974.11
NGX010 | Partida | m² | GEOTEXTIL TRASDOS MURO | [6 empty] | 160 | 1.11 | 177.6
Suministro y colocación sobre el terreno de geotextil no tejido compuesto por fibras cortas de poliéster de 300 (+10%;20%) g/m2 unidas por agujeteado, modelo Danosa danofelt PY300 o similar, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones. Incluye: Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil al terreno mediante grapas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
|  |  |  | Tasdós muro | 20 | 0 | 0 | 8 | 160
[9 empty] | Total NGX010 | 160 | 1.11 | 177.6
pimc | Partida | PA | IMPREVISTOS CONTENCIÓN | [6 empty] | 1 | 1500 | 1500
Parida alzada a justificar de imprevistos en el capítulo de muro de contención.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total pimc | 1 | 1500 | 1500
[9 empty] | Total 04 | 1 | 33651.71 | 33651.71
05 | Capítulo |  | ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA | [6 empty] | 1 | 5479.75 | 5479.75
E07LP013 | Partida | m2 | FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5 | [6 empty] | 11.6 | 21.07 | 244.41
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
|  |  |  | Reposición fachadas junta dilatación | 1 | 0 | 1 | 5.1 | 5.1
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 6.5
[9 empty] | Total E07LP013 | 11.6 | 21.07 | 244.41
E07LD010 | Partida | m2 | FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 | [6 empty] | 32.86 | 22.85 | 750.85
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
|  |  |  | Reposición fachadas junta dilatación | 1 | 0 | 1 | 5.1 | 5.1
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 6.5
|  |  |  | Tabique Sala pretratamiento/Deshidratación (30%supef) | 0.3 | 11.25 | 0 | 6.3 | 21.26
[9 empty] | Total E07LD010 | 32.86 | 22.85 | 750.85
E07WP020M | Partida | m | FORMACIÓN PELDAÑO C/FORRADO BALDOSA | [6 empty] | 1.75 | 53.71 | 93.99
Formación de peldaño con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, con forrado de peldaño formado por huella y tabica con baldosa similar a la exitente en terraza , recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20, replanteo, medido en su longitud.
|  |  |  | Salida terraza | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75
[9 empty] | Total E07WP020M | 1.75 | 53.71 | 93.99
E07RC040 | Partida | m2 | RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST. | [6 empty] | 15.8 | 15.19 | 240
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o mecánicamente totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | Planta Primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Puerta salida terraza | 1 | 1.75 | 0 | 2.49 | 4.36
|  |  |  | Fachada Este (ventanas) | 4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 5.72
|  |  |  | Fachada Oeste (ventanas) | 4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 5.72
[9 empty] | Total E07RC040 | 15.8 | 15.19 | 240
RYY024 | Partida | m | REPARACIÓN GRIETA REVESTIMIENTO YESO | [6 empty] | 213.16 | 14.78 | 3150.5
Reparación de grieta en revestimiento de yeso sobre el paramento vertical de hasta 7 m de altura mediante aplicación de una primera capa de guarnecido de yeso B1, colocación de malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, con el yeso aún fresco, posterior aplicación de una segunda capa de guarnecido con el mismo yeso y acabado final con una capa de enlucido de yeso C6, hasta igualar la superficie reparada con el resto del revestimiento del paño. Incluso p/p de picado a mano y retirada del guarnecido en zona agrietada, en un ámbito de 15 cm a cada lado del eje de la lesión, limpieza en seco con cepillo, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente terminada y rematada, a falta de pintura (no incluida en este precio). Incluye: Preparación de la grieta. Amasado del yeso grueso. Extendido de la primera capa de yeso grueso. Colocación de la malla. Extendido de la segunda capa de yeso grueso. Amasado del yeso fino. Extendido de la capa de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | PLANTA PRIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala de control | 2 | 4.53 | 0 | 3 | 27.18
[5 empty] | 2 | 5.15 | 0 | 3 | 30.9
|  |  |  | A deducir: | -1 | 0.9 | 0 | 2.1 | -1.89
[5 empty] | -1 | 1.75 | 0 | 3 | -5.25
|  |  |  | Vestíbulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 4.33 | 0 | 3 | 12.99
[5 empty] | 1 | 3.33 | 0 | 3 | 9.99
|  |  |  | A deducir: | -2 | 0.9 | 0 | 2.1 | -3.78
|  |  |  | PLANTA BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala Deshidratación | 2 | 2 | 0 | 6.3 | 25.2
|  |  |  | Sala Pretratamiento | 1 | 6.05 | 0 | 6.3 | 38.12
[5 empty] | 1 | 2.8 | 0 | 6.3 | 17.64
[5 empty] | 1 | 9.85 | 0 | 6.3 | 62.06
[9 empty] | Total RYY024 | 213.16 | 14.78 | 3150.5
PIAL | Partida | PA | IMPREVISTOS ALBAÑILERÍA | [6 empty] | 1 | 1000 | 1000
Partida alzada ajustificar de imprevistos en el capítulo de albañilería y estructura.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PIAL | 1 | 1000 | 1000
[9 empty] | Total 05 | 1 | 5479.75 | 5479.75
06 | Capítulo |  | CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 30775.18 | 30775.18
DQA040 | Partida | m² | DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA NO TRANSITABLE CON GRAVA | [6 empty] | 363 | 14.32 | 5198.16
Demolición completa de cubierta plana no transitable, con grava, compuesta por capa de formación de pendientes de 15 cm de espesor medio, capas de mortero de cemento de regularización y protección, aislamiento térmico y acústico, impermeabilización y capas separadoras, y capa de protección de grava de 10 cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de juntas de dilatación, encuentro con paramentos verticales, sumideros, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Cubierta | 1 | 363 | 0 | 0 | 363
[9 empty] | Total DQA040 | 363 | 14.32 | 5198.16
E09PAF005 | Partida | m2 | CUBIERTA INVERTIDA PAV.FILTRANTE | [6 empty] | 363 | 58.02 | 21061.26
Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio 10 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica mínimo 0.2 - 0.5 por capa Kg/m2, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros LBM (SBS) 30- FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete,sin coincidir juntas, lámina asfáltica de betún elastómero LBM (SBS) - 30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la anterior con soplete; capa antipunzante lámina geotextil de 200 gr/m2.(+10%;-20%) g/m² de fibra corta de poliéster no tejido. Losa filtrante (pavimento aislante y drenante)formado por una base aislante de poliestireno extruido (XPS) y una capa de hormigón poroso, colocada en seco. Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana PA-8. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa.Cumple DIT ESTERDAN PENDIENTE CERO Número; 550/10. Totalmente instalada.
|  |  |  | Cubierta | 1 | 363 | 0 | 0 | 363
[9 empty] | Total E09PAF005 | 363 | 58.02 | 21061.26
E10IAW040 | Partida | m | IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO. | [6 empty] | 92 | 9.61 | 884.12
Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimación asfáltica, Curidan; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero LBM (SBS) - 30 FP Banda de Refuerzo (0,32 cm.), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero LBM(SBS)-40-FP R Gris (negro), totalmente adherida a la anterior con soplete.
|  |  |  | Peto de cubierta | 1 | 92 | 0 | 0 | 92
[9 empty] | Total E10IAW040 | 92 | 9.61 | 884.12
QAW010 | Partida | Ud | SUSTITUCIÓN SUMIDERO DETERIORADO | [6 empty] | 8 | 38.46 | 307.68
Sustitución de sumidero deteriorado de salida horizontal o vertical en cubierta plana, por sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM. Incluso p/p de retirada del sumidero deteriorado, conexión a la red de saneamiento del edificio, reparación de los desperfectos que se puedan ocasionar en los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente terminado, conexionado y probado. Incluye: Retirada y acopio del material deteriorado. Limpieza de los restos de obra. Colocación del nuevo sumidero. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total QAW010 | 8 | 38.46 | 307.68
ALBNAV | Partida | ml | REPARACIÓN REMATE CHAPA ACERO GALVANIZADO | [6 empty] | 59.8 | 32.47 | 1941.71
Reparación de remate de cubierta y cornisa realizado con chapa lisa de acero galvanizado en caliente y desarrollo minimo de 75 cm doblado y solapado, según forma y diseño de planos de detalle, con formación de doble goterón, con un recubrimiento mínimo de 45 micras y recubrimiento con pintura previa anticorrosiva al minio electrolítico y pintura de cobertura protectora antioxidante oxirón i/ recibido, p.p. de solapes, sellados, accesorios de fijación totalmente montada. Se medirá por ml colocada.
|  |  |  | remate (65% reparación) | 0.65 | 92 | 0 | 0 | 59.8
[9 empty] | Total ALBNAV | 59.8 | 32.47 | 1941.71
QAF010 | Partida | ml | IMPERMEABILIZACIÓN JUNTA DILATACIÓN | [6 empty] | 27.5 | 13.9 | 382.25
Formación de impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante aislante, tipo invertida, con aislante térmico adicional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, de 30 cm de ancho cada una, totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada lado de la junta, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para relleno de junta, de 30 mm de diámetro; y banda de terminación lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida soldada a la impermeabilización, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de las bandas de adherencia. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación del cordón de relleno en el interior de la junta. Colocación de la banda de terminación. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Cubierta | 2 | 13.75 | 0 | 0 | 27.5
[9 empty] | Total QAF010 | 27.5 | 13.9 | 382.25
ICUB | Partida | PA | IMPREVISTOS CUBIERTA | [6 empty] | 1 | 1000 | 1000
Partida alzada a justificar de imprevistos en el capítulo de cubierta e impermeabilización.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ICUB | 1 | 1000 | 1000
[9 empty] | Total 06 | 1 | 30775.18 | 30775.18
07 | Capítulo |  | SOLADOS | [6 empty] | 1 | 7696.33 | 7696.33
U09020050 | Partida | ml | BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN | [6 empty] | 19 | 14.85 | 282.15
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, recto o curvo, de 10x20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera HM-20 y refuerzo.
|  |  |  | Acera perimetral | 1 | 19 | 0 | 0 | 19
[9 empty] | Total U09020050 | 19 | 14.85 | 282.15
U09020220 | Partida | m2 | LOSETA HIDRÁULICA 21x21 cm GRIS | [6 empty] | 22.8 | 20.38 | 464.66
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, de 21x21 cm, en aceras, formada por cuatro pastillas de 10x10 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
|  |  |  | Acera perimetral | 1 | 8 | 1.2 | 0 | 9.6
[5 empty] | 1 | 7 | 1.2 | 0 | 8.4
[5 empty] | 2 | 2 | 1.2 | 0 | 4.8
[9 empty] | Total U09020220 | 22.8 | 20.38 | 464.66
U04VCH210 | Partida | m2 | PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.GRIS e=20 cm. | [6 empty] | 50 | 28.32 | 1416
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas.
|  |  |  | VIAL | 1 | 10 | 5 | 0 | 50
[9 empty] | Total U04VCH210 | 50 | 28.32 | 1416
LIMSA | Partida | m2 | LIMPIEZA Y SANEADO DE SOLADO TERRAZA | [6 empty] | 30.75 | 17.74 | 545.51
Limpieza y saneado de solado de baldosa en terraza consistente en limpieza de la superficie de cualquier elemento extraño mediante chorro de agua, desmontado y colocación de piezas sueltas o en mal estado y rellagueado, todo ello con utilización de materiales similares a los existentes; incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | Terraza | 1 | 30.75 | 0 | 0 | 30.75
[9 empty] | Total LIMSA | 30.75 | 17.74 | 545.51
E11ECR080 | Partida | m | RODAPIÉ BALDOSÍN CATALÁN 8x20 cm. | [6 empty] | 8.51 | 7.56 | 64.34
Desmontaje de rodapie existente y colocación de nuevo rodapié de baldosín catalán en piezas de 8x20cm., recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004 Ibersec Tile Yeso, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.
|  |  |  | Remate solado con paramento vertical | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4
[5 empty] | 1 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11
[9 empty] | Total E11ECR080 | 8.51 | 7.56 | 64.34
RSA021 | Partida | m² | BASE SOPORTE Y NIVELACIÓN PREPARACIÓN PAVIMENTO HORMIGON | [6 empty] | 76.54 | 16.15 | 1236.12
Formación de capa fina de mortero hidráulico monocomponente y autoalisante de altas prestaciones autonivelante de cemento, según UNE-EN 13813 CT - C40 - F6 - AR0,5, de 5 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas monocomponente, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento plástico, o de resinas poliméricas (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
|  |  |  | Planta Baja Edificio de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala Deshidratación | 1 | 59.6 | 0 | 0 | 59.6
[5 empty] | 1 | 16.94 | 0 | 0 | 16.94
[9 empty] | Total RSA021 | 76.54 | 16.15 | 1236.12
trat | Partida | m2 | TRATAMIENTO PAVIMENTO USO INDUSTRIAL | [6 empty] | 76.54 | 32.5 | 2487.55
Tratamiento de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, lijado y rectificado del pavimento base, impregnación con resinas sintéticas, esparcido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.
|  |  |  | Planta Baja Edificio de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala Deshidratación | 1 | 59.6 | 0 | 0 | 59.6
[5 empty] | 1 | 16.94 | 0 | 0 | 16.94
[9 empty] | Total trat | 76.54 | 32.5 | 2487.55
imrps | Partida | PA | IMPREVISTOS SOLADOS | [6 empty] | 1 | 1200 | 1200
Partida alzada ajustificar en el capítulo de imprevistos de solados.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total imrps | 1 | 1200 | 1200
[9 empty] | Total 07 | 1 | 7696.33 | 7696.33
08 | Capítulo |  | FACHADAS, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS | [6 empty] | 1 | 38525.89 | 38525.89
LIMHYV | Partida | m2 | LIMPIEZA PARAMENTOS H/V CHORRO DE AGUA | [6 empty] | 650.37 | 6.79 | 4416.01
Limpieza de paramentos verticales y horizontales de fachada con proyección de agua a presión controlada con maquinaria, hasta una limpieza total i/ limpieza con aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar, en lugares puntuales si fuera necesario, proyección de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, p.p. medios auxiliares.Con protección de huecos de ventana y colocación de mallas y plásticos de protección para evitar la entrada de agua al interior así como la caida de agua y arena sobre viandantes y vehículos próximos. Medido descontando huecos.
|  |  |  | Edificio de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fachadas | 2 | 36.15 | 0 | 6.75 | 488.03
[5 empty] | 1 | 13.8 | 0 | 6.75 | 93.15
[5 empty] | 1 | 10.25 | 0 | 6.75 | 69.19
[9 empty] | Total LIMHYV | 650.37 | 6.79 | 4416.01
D01TIROL | Partida | m2 | PICADO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR | [6 empty] | 152.2 | 13.16 | 2002.95
Picado de revestimiento exterior de mortero monocapa, con acabado raspado, sobre paramentos verticales de fachadas, i/ limpieza, retirada de escombros a pie carga y con p.p. de medios auxiliares. (Medición sin descontar huecos, compensándolos con jambas y dinteles.)
|  |  |  | FACHADA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Grietas horizontales | 1 | 7 | 0.4 | 0 | 2.8
[5 empty] | 1 | 4 | 0.3 | 0 | 1.2
[5 empty] | 1 | 2 | 0.6 | 0 | 1.2
[5 empty] | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.24
|  |  |  | Grietas verticales | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.48
[5 empty] | 2 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.36
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 4.2
[5 empty] | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.75
[5 empty] | 2 | 0 | 0.6 | 4.3 | 5.16
|  |  |  | c | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | FACHADA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Grietas horizontales | 1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.44
[5 empty] | 1 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.64
[5 empty] | 1 | 10.1 | 0.4 | 0 | 4.04
[5 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
[5 empty] | 1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.56
[5 empty] | 1 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0.68
[5 empty] | 1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.48
[5 empty] | 1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.44
|  |  |  | Grietas verticales | 1 | 0 | 1.5 | 4.2 | 6.3
[5 empty] | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.48
[5 empty] | 1 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0.85
[5 empty] | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  |  | c | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | FACHADA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Grietas horizontales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cornisa terraza | 1 | 3 | 0.4 | 0 | 1.2
|  |  |  | fachadas | 1 | 5 | 0 | 1 | 5
[5 empty] | 1 | 4.2 | 0 | 1.2 | 5.04
|  |  |  | Cornisa cubierta | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.24
[5 empty] | 1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.6
[5 empty] | 2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.48
[5 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 1.6
|  |  |  | Grietas verticales | 1 | 0 | 0.6 | 3 | 1.8
[5 empty] | 1 | 0 | 0.6 | 6.2 | 3.72
[5 empty] | 1 | 0 | 0.6 | 5 | 3
|  |  |  | c | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | FACHADA SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Grietas horizontales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cornisa cubierta | 5 | 0.55 | 0.4 | 0 | 1.1
|  |  |  | Grietas verticales | 4 | 0 | 0.6 | 6.8 | 16.32
|  |  |  | c | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | zona inferior voladizo cubierta | 1 | 92 | 0.4 | 0 | 36.8
[9 empty] | Total D01TIROL | 152.2 | 13.16 | 2002.95
RQY010 | Partida | m² | TRATAMIENTO SUPERFICIAL IGUALAR DIFERENCIA TONALIDADES | [6 empty] | 671.62 | 17.01 | 11424.26
Tratamiento superficial para igualar la diferencia de tonalidades en morteros monocapa, mediante revestimiento a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, pigmentos inorgánicos estables y aditivos especiales de gran resistencia a la alcalinidad, aplicado con brocha, rodillo o pistola, en dos manos, la primera diluida con un 20% a 30% de agua y la segunda diluida con un 10% a 20% de agua, con un rendimiento de 0,15 l/m² cada mano. Incluso, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje homologado. Incluye: Montaje del andamiaje. Diagnóstico y preparación de la superficie soporte. Despiece p/p de protección de las superficies contiguas, limpieza final, montaje y desmontaje de andamios. Incluye: Protección de las superficies contiguas. Aplicación del producto. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Fachadas exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | F1 | 1 | 36 | 0 | 6.75 | 243
|  |  |  | F2 | 1 | 36 | 0 | 6.75 | 243
|  |  |  | F3 | 1 | 13.75 | 0 | 6.75 | 92.81
|  |  |  | F4 | 1 | 13.75 | 0 | 6.75 | 92.81
[9 empty] | Total RQY010 | 671.62 | 17.01 | 11424.26
E08PKM009 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA | [6 empty] | 75.4 | 28.11 | 2119.49
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, Cotegran RPM máquina o similar, con D.I.T. del I.E.T. (DIT PLUS nº 396/p) e ISO 9001, con un espesor 15 mm. impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento Portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Color a elegir, acabado raspado medio, aplicado por proyección mecánica y regleado, directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje homologado. Incluye: Montaje del andamiaje. Diagnóstico y preparación de la superficie soporte. Despiece Incluye: Montaje del andamiaje. Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. Desmontaje del andamiaje. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
|  |  |  | FACHADA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Grietas horizontales | 1 | 7 | 0.4 | 0 | 2.8
[5 empty] | 1 | 4 | 0.3 | 0 | 1.2
[5 empty] | 1 | 2 | 0.6 | 0 | 1.2
[5 empty] | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.24
|  |  |  | Grietas verticales | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.48
[5 empty] | 2 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.36
[5 empty] | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 4.2
[5 empty] | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.75
[5 empty] | 2 | 0 | 0.6 | 4.3 | 5.16
|  |  |  | FACHADA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Grietas horizontales | 1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.44
[5 empty] | 1 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.64
[5 empty] | 1 | 10.1 | 0.4 | 0 | 4.04
[5 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
[5 empty] | 1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.56
[5 empty] | 1 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0.68
[5 empty] | 1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.48
[5 empty] | 1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.44
|  |  |  | Grietas verticales | 1 | 0 | 1.5 | 4.2 | 6.3
[5 empty] | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.48
[5 empty] | 1 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0.85
[5 empty] | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  |  | FACHADA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Grietas horizontales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cornisa terraza | 1 | 3 | 0.4 | 0 | 1.2
|  |  |  | fachadas | 1 | 5 | 0 | 1 | 5
[5 empty] | 1 | 4.2 | 0 | 1.2 | 5.04
|  |  |  | Cornisa cubierta | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.24
[5 empty] | 1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.6
[5 empty] | 2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.48
[5 empty] | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 1.6
|  |  |  | Grietas verticales | 1 | 0 | 0.6 | 3 | 1.8
[5 empty] | 1 | 0 | 0.6 | 6.2 | 3.72
[5 empty] | 1 | 0 | 0.6 | 5 | 3
|  |  |  | FACHADA SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Grietas horizontales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cornisa cubierta | 5 | 0.55 | 0.4 | 0 | 1.1
|  |  |  | Grietas verticales | 4 | 0 | 0.6 | 6.8 | 16.32
[9 empty] | Total E08PKM009 | 75.4 | 28.11 | 2119.49
R10GG110 | Partida | m | REST. GRIETAS <2 cm MORTERO EPOXY | [6 empty] | 129.29 | 103.72 | 13409.96
Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de 2 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.
|  |  |  | FACHADA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Grietas horizontales | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
[5 empty] | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
|  |  |  | Grietas verticales | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 8.6
|  |  |  | FACHADA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Grietas horizontales | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1
[5 empty] | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6
[5 empty] | 1 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1
[5 empty] | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
[5 empty] | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
[5 empty] | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2
[5 empty] | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1
|  |  |  | Grietas verticales | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | FACHADA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Grietas horizontales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cornisa terraza | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | fachadas | 1 | 5 | 0 | 1 | 5
[5 empty] | 1 | 4.2 | 0 | 1.2 | 5.04
|  |  |  | Cornisa cubierta | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
[5 empty] | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
[5 empty] | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2
[5 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Grietas verticales | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 5 | 5
|  |  |  | FACHADA SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Grietas horizontales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cornisa cubierta | 5 | 0.55 | 0 | 0 | 2.75
|  |  |  | Grietas verticales | 4 | 0 | 0 | 6.8 | 27.2
[9 empty] | Total R10GG110 | 129.29 | 103.72 | 13409.96
U07040130 | Partida | ml | EJECUCIÓN JUNTA DILATACIÓN MUROS | [6 empty] | 12.6 | 47.98 | 604.55
Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado y Recubrimiento de Acabado.
|  |  |  | Fachada Oeste/Este | 2 | 0 | 0 | 6.3 | 12.6
[9 empty] | Total U07040130 | 12.6 | 47.98 | 604.55
E12PVA030M | Partida | m | LIMPIEZA Y SANEADO VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL | [6 empty] | 73.36 | 19.28 | 1414.38
Limpieza, saneado y restauración de vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, , consistente en:Limpieza de la superficie, desmontado de los elementos a demoler en caso necesario, descarnado de juntas, saneado de vierteaguas mediante chorro de agua, grapado, acuñado, restauración con despiece y sección similar al existente y recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 , p.p. de elementos singulares varios rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
|  |  |  | Fachada Oeste | 1 | 27.11 | 0 | 0 | 27.11
|  |  |  | Fachada Este | 1 | 27.77 | 0 | 0 | 27.77
|  |  |  | Fachada Norte | 1 | 7.48 | 0 | 0 | 7.48
|  |  |  | Fachada Sur | 1 | 11 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | Total E12PVA030M | 73.36 | 19.28 | 1414.38
02.01 | Partida | m2 | GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO | [6 empty] | 21.26 | 10.72 | 227.91
Guarnecido maestreado con yeso negro, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso blanco de 3 mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, para restauración, reconfiguración de capa base pizada o con grietas para posterior acabado en pintura plástica, con maestras intermedias separadas 1,00 metro y alineadas con cuerda, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, colocación de malla de fibra de vidrio 3x3 mm en zonas de discontinuidad de materiales para reparación de grietas s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.
|  |  |  | Tabique Sala pretratamiento/Deshidratación (30 %act) | 0.3 | 11.25 | 0 | 6.3 | 21.26
[9 empty] | Total 02.01 | 21.26 | 10.72 | 227.91
RPE010 | Partida | m² | ENFOSCADO DE CEMENTO | [6 empty] | 36.8 | 24.63 | 906.38
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-10, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento horizontal exterior acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
|  |  |  | zona inferior voladizo cubierta | 1 | 92 | 0.4 | 0 | 36.8
[9 empty] | Total RPE010 | 36.8 | 24.63 | 906.38
PAI | Partida | PA | IMPREVISTOS | [6 empty] | 1 | 2000 | 2000
Partida alzada a justificar de imprevistos en el capítulo de fachadas, revestimientos y acabados.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PAI | 1 | 2000 | 2000
[9 empty] | Total 08 | 1 | 38525.89 | 38525.89
09 | Capítulo |  | CARPINTERIAS, CERRAJERÍA Y VIDRERÍA | [6 empty] | 1 | 6885 | 6885
E15VAG030 | Partida | m | MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m. | [6 empty] | 30 | 24.37 | 731.1
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
|  |  |  | Cerramiento EDAR | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total E15VAG030 | 30 | 24.37 | 731.1
LCL055 | Partida | m² | CARPINTERIA ALUMINIO ANODIZADO. | [6 empty] | 4.36 | 196.75 | 857.83
Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color natural con espesor mínimo de 15 micras, en cerramiento de puerta doble hoja salida a terraza, formada por hojas fijas y practicables;gama media, con premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Planta Primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Puerta salida terraza | 1 | 1.75 | 0 | 2.49 | 4.36
[9 empty] | Total LCL055 | 4.36 | 196.75 | 857.83
U08050070 | Partida | m2 | VIDRIO TIPO "MULTIPACT" | [6 empty] | 4.36 | 63.21 | 275.6
Suministro y colocación de vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna de 6 mm de espesor mínimo. Totalmente terminado.
|  |  |  | Planta Primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Puerta salida terraza | 1 | 1.75 | 0 | 2.49 | 4.36
[9 empty] | Total U08050070 | 4.36 | 63.21 | 275.6
LCL060 | Partida | Ud | CARPINTERIA ALUMINO 1HOJA FIJO | [6 empty] | 8 | 230.41 | 1843.28
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 110x130 cm, serie media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  |  | Fachada Este | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Fachada Oeste | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total LCL060 | 8 | 230.41 | 1843.28
LVP010 | Partida | m² | LUNA INCOLORA, de 8 mm, TRATAMIENTO REFLECTANTE | [6 empty] | 8 | 40.53 | 324.24
Suministro y colocación de luna incolora, de 8 mm, con tratamiento reflectante., fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en el interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
|  |  |  | Fachada Este | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Fachada Oeste | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total LVP010 | 8 | 40.53 | 324.24
R12H130M | Partida | m | RESTAURACIÓN MECÁNICA Y PINTURA BARANDA DE ACERO | [6 empty] | 16.29 | 22.36 | 364.24
Restauración de barandilla metálica de acero, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.
|  |  |  | Planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Barandilla terraza | 1 | 10.29 | 0 | 0 | 10.29
[5 empty] | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total R12H130M | 16.29 | 22.36 | 364.24
SRMT | Partida | m2 | REPARACIÓN REMATE METÁLICO TERRAZA | [6 empty] | 12.5 | 24.06 | 300.75
Montaje y desmontaje para reparación de remate de chapa de acero galvanizado lacado en color similar al existente, con goteron y elementos de sujeción, colocado perimetralmente recubriendo el forjado de la terraza, incluyendo limpieza, decapado, eliminando las sucesivas capas de pintura y de óxido que pudieran existir, reparación de zonas dañadas y preparación de superficie a pintar formación de capa de esmalte de dos componentes, color similar al existente, acabado mate, sobre superficie galvanizada , mediante aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas hidroxiladas en combinación con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). Totalmente instalado.
|  |  |  | Remate terraza | 2 | 3.4 | 0 | 0.7 | 4.76
[5 empty] | 1 | 11.05 | 0 | 0.7 | 7.74
[9 empty] | Total SRMT | 12.5 | 24.06 | 300.75
E20WNG050m | Partida | m | CANALÓN AC.GALVANIZADO | [6 empty] | 17.85 | 33.82 | 603.69
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de sección según detalle de plano A13., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras, fijación a remate de terraza y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
|  |  |  | Remate terraza | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 6.8
[5 empty] | 1 | 11.05 | 0 | 0 | 11.05
[9 empty] | Total E20WNG050m | 17.85 | 33.82 | 603.69
E20WJG020 | Partida | m | BAJANTE A.GALVANIZADO D100 mm. | [6 empty] | 6 | 18.04 | 108.24
Bajante de chapa de acero galvanizado de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de conexiones, sujeción a fachada, codos, abrazaderas, etc., medios auxiliares.
|  |  |  | Zona Terraza | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total E20WJG020 | 6 | 18.04 | 108.24
E14AW030M | Partida | m | REMATE CHAPA ACERO GALVANIZADO | [6 empty] | 17.85 | 29.7 | 530.15
Remate superior de chapa de acero galvanizado lacado en color, fijado a remate de chapa existente, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido y fijación, terminado.
|  |  |  | Remate terraza | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 6.8
[5 empty] | 1 | 11.05 | 0 | 0 | 11.05
[9 empty] | Total E14AW030M | 17.85 | 29.7 | 530.15
ICCV | Partida | PA | IMPREVISTO CARPINTERIA, CERRAJERÍA Y VIDRERÍA | [6 empty] | 1 | 945.88 | 945.88
Partida alzada a justificar de imprevistos en el capítulo de carpintería, cerrajería y vidrería.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ICCV | 1 | 945.88 | 945.88
[9 empty] | Total 09 | 1 | 6885 | 6885
10 | Capítulo |  | PINTURAS | [6 empty] | 1 | 7920.18 | 7920.18
RIP020 | Partida | m² | PINTURA PLÁSTICA LISA EN BLANCO, MATE PHOR.HORMIGON | [6 empty] | 254.97 | 5.7 | 1453.33
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales interiores de hormigón, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica basada en un copolímero acrílico-vinílico (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, tratamiento del 10% de su superficie contra la presencia de grasa o humedad, mediante la aplicación de pintura tixotrópica mate a base de resinas especiales y disolventes desodorizados y p.p. medios auxiliares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
|  |  |  | Paramentos horizontales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Planta Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala Pretratamiento (70%superf) | 0.7 | 195.55 | 0 | 0 | 136.89
|  |  |  | Sala Deshidratación | 1 | 59.6 | 0 | 0 | 59.6
[5 empty] | 1 | 16.94 | 0 | 0 | 16.94
|  |  |  | Centro de control maquinaria y telecontrol | 1 | 41.54 | 0 | 0 | 41.54
[9 empty] | Total RIP020 | 254.97 | 5.7 | 1453.33
RIP025 | Partida | m² | PINTURA PLASTICA LISA BLANCO | [6 empty] | 663.59 | 7.09 | 4704.85
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 10% de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con enlucido de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
|  |  |  | Paramentos verticales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Planta Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala Deshidratación | 2 | 12.75 | 0 | 6.3 | 160.65
[5 empty] | 4 | 6.05 | 0 | 6.3 | 152.46
|  |  |  | Sala Pretratamiento (50%) | 1 | 17.4 | 0 | 6.3 | 109.62
[5 empty] | 1 | 11.25 | 0 | 6.3 | 70.88
|  |  |  | Planta primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Vestíbulo | 1 | 4.33 | 0 | 3 | 12.99
[5 empty] | 1 | 4.63 | 0 | 3 | 13.89
[5 empty] | 1 | 3.33 | 0 | 3 | 9.99
|  |  |  | A deducir: | -4 | 0.9 | 0 | 2.1 | -7.56
|  |  |  | Zona escalera | 1 | 7 | 0 | 6.3 | 44.1
|  |  |  | Sala de control | 2 | 4.53 | 0 | 3 | 27.18
[5 empty] | 2 | 5.15 | 0 | 3 | 30.9
|  |  |  | A deducir: | -1 | 0.9 | 0 | 2.1 | -1.89
[5 empty] | -1 | 1.75 | 0 | 3 | -5.25
|  |  |  | Laboratorio | 1 | 4.53 | 0 | 3 | 13.59
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 3 | 6
[5 empty] | 1 | 2.35 | 0 | 3 | 7.05
[5 empty] | 1 | 1.1 | 0 | 3 | 3.3
[5 empty] | 1 | 2.13 | 0 | 3 | 6.39
[5 empty] | 1 | 3.1 | 0 | 3 | 9.3
[9 empty] | Total RIP025 | 663.59 | 7.09 | 4704.85
E27HA040OXIRO | Partida | m2 | PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS CON OXYRÓN | [6 empty] | 50 | 5.24 | 262
Pintura con oxyrón 2 manos, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.
|  |  |  | Repaso elementos | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total E27HA040OXIRO | 50 | 5.24 | 262
PIM | Partida | PA | IMPREVISTOS PINTURA | [6 empty] | 1 | 1500 | 1500
Partida alzada a justificar en el capítulo de pintura.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PIM | 1 | 1500 | 1500
[9 empty] | Total 10 | 1 | 7920.18 | 7920.18
14 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 5867.05 | 5867.05
GERSCEN | Partida | Ud | GESTION DE RESIDUOS RCDs | [6 empty] | 1 | 5867.05 | 5867.05
Estimación orientativa de los costes de tratamiento de los residuos de construcción de la obra según datos y cálculos del Estudio de Gestión de Residuos del presente proyecto, sin incluir actuaciones previas, demoliciones y desmontajes incluida en otras partes del presente presupuesto, según anejo nº 5 "Estudio de Gestion de residuos".
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total GERSCEN | 1 | 5867.05 | 5867.05
[9 empty] | Total 14 | 1 | 5867.05 | 5867.05
15 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 7116.45 | 7116.45
SYSCEN | Partida | UD | SEGURIDAD | [6 empty] | 1 | 7116.45 | 7116.45
Aplicación de las Medidas de seguridad necesarias ( protección colectiva, equipos de protección individual, señalización, etc.) para la correcta ejecución de las obras según anejo 6 "Estudio de Seguridad y Salud".
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SYSCEN | 1 | 7116.45 | 7116.45
[9 empty] | Total 15 | 1 | 7116.45 | 7116.45
16 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | 1 | 1400 | 1400
CO1CAL01M | Partida | UD | Control de Calidad | [6 empty] | 1 | 1400 | 1400
Ud. Realización de un Control de Calidad de los materiales utilizados para la ejecución de la obra y de los sistemas constructivos empleados, realizándose los ensayos que se crean necesarios para verificar su buen funcionamiento, y exigiendo las marcas y sellos de calidad, según el anejo 8 "Plan de control de calidad".
[9 empty] | Total 16 | 1 | 1400 | 1400
[9 empty] | Total 0 | 1 | 227907.5 | 227907.5
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto