anejo nº2

reportaje  fotográfico

Ilustración nº1. Vista aérea de la EDAR de Cenicientos y su entorno.

Ilustración nº2. Vista de la Fachada Noroeste del Edificio de Control

Ilustración nº3. Vista de la fachada Suroeste del Edificio de Control y del vial de acceso al recinto de la EDAR.

Ilustración nº4. Vista de la cubierta del Edificio de Control desde la fachada Norte.

Ilustración nº5. Vista de una parte de la fachada este (sala de deshidratación y sala de pretratamiento)

Ilustración nº6. Vista de una parte de la fachada este (zona uso terciario)

Ilustración nº7. Vista del descalce de la zapata en la esquina Sureste del edificio (sala de soplantes)

Ilustración nº8.  Vista en detalle del descalce de la zapata.

Ilustración nº9. Vista del muro de contención (escollera) derrumbado

Ilustración nº10. Vista del muro escollera derrumbado.

Ilustración nº11 y nº12. Vista del muro escollera derrumbado y del margen del arroyo

A continuación vamos a realizar un pequeño reportaje fotográfico de las diferentes patologías existentes tanto en las fachadas como en el interior del edificio.

Vista del alzado Oeste para la localización de las diferentes patologías

leyenda: F (fisura o pequeña grieta); AO (alzado oeste); sombreado azul claro (manchas de humedad)

Ilustración nº13. Vista de la fisura y humedades existentes en el mortero monocapa de la fachada (F.AO 01)

Como podemos observar las manchas de humedad se producen por capilaridad desde el terreno y por escorrentía del agua de lluvia.

Ilustración nº14. Vista de la fisura horizontal y manchas de humedad existentes en fachada (F.AO 02)

La incorrecta solución del elemento de remate de la terraza genera manchas por escorrentía y oxidación del remate metálico de la terraza

Ilustración nº15. Vista de las fisuras  y                                                 Ilustración nº16. Vista de la fisura vertical y

manchas de humedad existentes en fachada (F.AO 03)                     humedades existentes en fachada (F.AO 04)

Ilustración nº17. Vista de la pequeña grieta existente                 Ilustración nº18. Vista de las fisuras y manchas

en el mortero monocapa que no ha podido asumir                                         de humedad (F.AO 06)

las deformaciones del edificio (F.AO 05)

Ilustración nº19 y nº20. Vista de las  fisuras y manchas de humedad  (F.AO 07)

La profundidad de cimentación insuficiente y el descalce de la zapata nº40 ha provocado en el edificio asientos y deformaciones, que se han transmitido a los cerramientos de las fachadas

Ilustración nº21 y nº22. Vista de las  fisuras existentes en el mortero monocapa que parten del dintel de las puertas debido al asinto diferencial existente  (F.AO 08)

Ilustración nº23. Vista de las  fisuras y del desprendimiento del enfoscado de

la zona inferior en voladizo de la cubierta. También se observan daños por oxidación

en la chapa metálica plegada elemento de cornisa o remate de dicha cubierta (F.AO 09)

Vista del alzado Sur para la localización de las fisuras y manchas de humedad existentes

leyenda: F (fisura o pequeña grieta); AS (alzado sur); sombreado azul claro (manchas de humedad)

Ilustración nº24 y nº25. Vista de las  fisuras existentes en el mortero monocapa  (F.AS 01)

Ilustración nº26. Vista de la  fisura y mancha de humedad en mortero monocapa   (F.AS 02)

(ascenso de humedades por capilaridad desde el terreno)

Ilustración nº27. Vista fisuras y manchas de cieno/fangos existente en mortero monocapa  (F.AS 03)

Ilustración nº28. Vista fisuras que salen de la esquina del hueco de ventana y machas de oxido  (F.AS 04)

Ilustración nº29. Vista fisuras unión fachada                         Ilustración nº30 Vista grita vertical (F.AS 06)

con elementos estructurales (F.AS 05)	                     Esquina donde se ha producido el descalce

producidos por la inexistencia de elementos elásticos                               de la zapata

en las juntas entre los mismos y la estructura

Vista del alzado este para la localización de las fisuras y humedades existentes

leyenda: F (fisura o pequeña grieta); AE (alzado este); sombreado azul claro (manchas de humedad)

Ilustración nº31 y nº32 Vista fisuras y humedades en la fachada de la Sala de Soplantes. Zona más afectada por el descalce de la zapata y por la profundidad insuficiente de la cimentació, al estar ejecutada sobre terrenos de relleno y echadizos. (F.AE 01 y F.AE 02)

Ilustración nº33 Vista de la grieta y manchas de humedades existentes pudiendo afectar a la fabrica soporte del acabado exterior (F.N 01)

Ilustración nº34 Vista fisuras, desconchones, humedades, suciedad y oxidación  en el encuentro entre

ventana - fachada y perfilaría metálica (F.N 01)

Ilustración nº35 Vista fachada de la sala de                        Ilustración nº36 Vista fisuras, humedades y oxidación

Pretratamiento (F.AE 03 y F.AE 04)                                    de todos los perfiles metálicos y chapas de remate

de la fachada de la sala de Pretratamiento (F.AE 05)

Ilustración nº37 Vista humedades en fachada                        Ilustración nº38 Vista fisuras revestimiento fachada

y  toma de tierra del pararrayos (F.AE 05)                                              y del  pararrayos existente (F.AE 05)

Ilustración nº39 Vista humedades existentes en fachada             Ilustración nº40 Vista humedades existentes en

(F.AE 05 y F.N 02)                                                                                  en  fachada   (F.N 02)

Ilustración nº41 Vista de fisuras y manchas de humedad en fachada de la zona de uso terciario

(F.AE 06 y F.AE 07)

Ilustración nº42 y nº43 Vista de las grietas existentes desde el dintel y vierteaguas de la ventana   (F.AE 06)

Ilustración nº44  Vista de manchas de humedad en fachada por escorrentía con oxidación del remate metálico de terraza (F.AE 07)

Ilustración nº45 Vista fisura dintel ventana y  humedades        Ilustración nº46 Vista desprendimiento mortero

en fachada por encuentro solado terraza con remate               monocapa en encuentro con remate metálico terraza,

metálico (F.AE 08)                                                                     manchas de humedad y oxidación de los elementos

que conforman dicho remate (F.AE 09)

Vista del alzado norte para la localización de las fisuras y humedades existentes

leyenda: F (fisura o pequeña grieta); AN (alzado norte); sombreado azul claro (manchas de humedad)

Ilustración nº47  Vista fachada zona transformadores con humedades por escorrentía y capilaridad. Oxidación del remate metálico de terraza (F.AN 03)

Ilustración nº48  Vista fachada sala de control (F.N 04)               Ilustración nº49  Vista chapa de remate de la

terraza (mal ejecutado) (F.N 04)

Ilustración nº50 Vista desprendimiento mortero                      Ilustración nº51  Vista del solado y barandilla

monocapa en encuentro con perfil metálico(F.N 04)              existente en terraza(F.N 04)

Ilustración nº50  Vista de la cubierta del edificio que presenta daños importantes en sus elementos de desagüe (sumideros), con rotura, atasco y “desaparición” de varios, y en la lamina geotextil, el aislamiento y la impermeabilización.

Ilustración nº50  Vista de la cubierta del edificio donde se puede apreciar los daños existentes en los diferentes elementos que la componen y en la chapa plegada metálica de remate.

Ilustración nº51 Vista de las  grietas de mayor dimensión existentes en la sala de Soplantes zona donde se encuentra la zapata descalzada, que afecta  a la fábrica de ladrillo soporte del acabado. También podemos

observar la pequeña fisura que se ha originado en últimos testigos realizados.

Ilustración nº52 y nº 53 Vista de la sala de Pretratamiento, donde podemos observar manchas de humedad

producidas por el mal estado de los elementos de la cubierta.

Ilustración nº54  Vista sala de Deshidratación                        Ilustración nº55  Vista del tabique de separación

entre la sala de Pretratamiento y  de Deshidratación

(ubicación donde se realizará parte del micropilotaje)

Ilustración nº56 y nº57 Vista de grietas existentes tanto en los paramentos verticales como en la solera de la Sala de Deshidratación (zona de consolidación de la cimentación mediante micropilotaje)