DOCUMENTO 1. 	MEMORIA

1. 	DATOS GENERALES

1.1.	Identificación y objeto del proyecto

El presente documento consiste en el PROYECTO de REFUERZO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE CONTROL Y DE PRETRATAMIENTO de las instalaciones de la E.D.A.R. en Valdemorillo (Madrid),  propiedad de CANAL DE ISABEL II.

1.2.	Agentes del proyecto

1.2. 1.    PROMOTOR	CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A.

C/José Abascal nº 9, Madrid.

1.2.2.     PROYECTISTA 	El Proyectista y responsable de este documento es el Arquitecto Don FRANCISCO VIÑAO D’LOM, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura con el número 22.761-7, DNI número 8.802.140-V y con despacho profesional en Avenida de Colón nº 1, entreplanta, de Badajoz 06001.

1.2.3	OTROS TÉCNICOS INTERVINIENTES

1.2.3.1   TELECOMUNICACIONES:	No procede

1.2.3.2   AUTOR DEL ESTUDIO DE

SEGURIDAD Y SALUD:	El Arquitecto Don FRANCISCO VIÑAO D’LOM

1.2.3.3   REDACTOR DEL ESTUDIO

TOPOGRÁFICO:	Planos del edificio facilitados por el laboratorio ELABOREX, Calidad en la Construcción, S.L. y mediciones realizadas “in situ” por el equipo del Arquitecto Don FRANCISCO VIÑAO D’LOM.

1.2.3.4   REDACTOR DEL ESTUDIO

GEOTÉCNICO:	ELABOREX, Calidad en la Construcción, S.L.

1.2.3.5   REDACTOR DE INFORME SOBRE

ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN Y

LA ESTRUCTURA:	TXT Ingeniería, S.L.

1.3.	Relación de documentos complementarios y proyectos parciales con identificación de los técnicos redactores distintos del proyectista

Existe un trabajo detallado realizado por la empresa TXT Ingeniería, SL, consistente en el “Informe sobre el análisis y diagnóstico de lesiones en edificios del EDAR de Valdemorillo (Madrid)”  redactado con fecha de 14 de Agosto de 2015. Dicho informe además contiene estudio geotécnico realizado por el Laboratorio “Elaborex, Calidad en la Construcción, SL”.

1.4.	Relación con el contratista

El presente proyecto cumple con lo exigido el

Artículo 123 del RD legislativo 3/2011 de 10 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Artículos 125 y 127.2 del RD. 1098/2011 de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos con las Administraciones públicas.

2. 	MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1.	Información previa: antecedentes y condicionantes de partida

Antecedentes

Se recibe por parte del promotor (CANAL DE ISABEL II) encargo consistente en la redacción de PROYECTO de REFUERZO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE CONTROL Y DE PRETRATAMIENTO en la E.D.A.R. de Valdemorillo (Madrid).

El autor del encargo es conocedor de las condiciones generales en que se encuentran las edificaciones sobre las que se plantea intervenir.

Existe un trabajo detallado realizado por la empresa TXT Ingeniería, SL, consistente en el “Informe sobre el análisis y diagnóstico de lesiones en edificios del EDAR de Valdemorillo (Madrid)”  redactado con fecha de 14 de Agosto de 2015. Dicho informe además contiene estudio geotécnico realizado por el Laboratorio “Elaborex, Calidad en la Construcción, SL”.

La EDAR y los edificios objetos del presente proyecto, fueron visitados en su momento por el autor del presente proyecto, realizándose “in situ” toma de datos y mediciones.

Se han realizados estudios, croquis, planos y estimaciones de presupuestos previos a la redacción del presente documento, basados fundamentalmente en el informe realizado por TXT Ingeniería, SL.

Se han mantenido reuniones con la propiedad, contando finalmente con la aprobación de la propuesta que aquí se desarrolla.

Datos de emplazamiento

La finca objeto del presente proyecto acoge las instalaciones de la E.D.A.R., situado en Carretera Cerro Alarcón, en el término de Valdemorillo (Madrid), a unos 1.000 metros aproximadamente, al sur del núcleo urbano.

El número de referencia catastral de la finca es 28160A033000880000ZH.

Se adjunta copia de la correspondiente ficha catastral.

Datos de la finca

La geometría de la finca es irregular, alargada en sentido Norte-Sur y se encuentra próxima a la Carretera Cerro Alarcón.

Cuenta con una superificie de 8.792 m2, según datos obtenidos de la correspondiente ficha catastral, de la que se adjunta copia.

La topografía en el interior es en algunas partes prácticamente llana, existiendo ligeros desniveles con caída hacia el Arroyo de la Nava, que discurre junto al lindero Este de la parcela.

Las fincas colindantes son de ámbito rural.

En el interior encuentran las instalaciones de la estación de depuración de aguas residuales

A los edificios se accede mediante un camino de tierra desde la Carretera Cerro Alarcón, donde se encuentra la puerta de ingreso a la finca.

En el interior de la parcela no existe arbolado. Existe algún arbusto de porte medio. En las parcelas colindantes sí aparece diverso arbolado.

Servicios urbanos

La finca posee los siguientes servicios: red eléctrica, abastecimiento de agua, saneamiento y telefonía.

No cuenta con acerado ni y alumbrado público en el camino de acceso.

Servidumbres

El Arroyo de la Nava pasa junto al lindero Este de la finca, de Norte a Sur.

Aparte de esto y sus implicaciones, no se observa ninguna servidumbre aparente, ni se ha detectado la existencia de aguas subterráneas o procedentes de medianeras que imposibilite la actuación que en el presente documento se proyecta.

El promotor informa que no consta la existencia de servidumbre alguna sobre la finca que aquí nos ocupa.

Tampoco consta que la finca esté sujeta a servidumbre administrativa alguna.

Edificaciones existentes

En el interior de la finca se levantan dos edificios exentos de una sola planta: el edificio de Control y el edificio de Pretratamiento; además del resto de instalaciones.

Estas construcciones tienen una antigüedad de unos 10 años.

A	EL EDIFICIO DE CONTROL

El edificio de Control es un edificio aislado de una sola planta. La geometría es rectangular, 25’42 m x 13’22 m.. Cuenta en el extremo suroeste, en la fachada posterior, con un pequeño cuerpo saliente de perímetro rectangular, sin acceso posible a su interior, con un ancho de 5’56 m., que sobresale unos 1’50 m. y que alberga equipos de ventilación. Cuenta el edificio de Control con una superificie construida de 302’90 m2.

Aparecen fisuraciones y grietas fundamentalmente en la zona de las fachadas junto a dicho volumen saliente a modo de añadido.

Sistema estructural

El sistema estructural es de pilares de hormigón armado de sección cuadrada de 30x30 cm, excepto en la zona de porche que son circulares de 40 cm de diámetro, que soportan una losa armada de hormigón de 25 cm. de espesor que constituye la cubierta.

La cimentación es mediante zapatas aisladas y vigas de atado de hormigón armado. La zapata del pilar de esquina, en la zona del volumen que sobresale, se encuentra desplazada hacia el interior del edificio, pasando a ser de tipo “medianera” respecto a la alineación posterior del edificio.

El cerramiento de este volumen ampliado se encuentra apoyado en una solera de hormigón con espesor comprendido entre los 25 y 30 cm.

De acuerdo con lo indicado en el informe de Elaborex SL, “es posible que este desplazamiento de la zapata este motivado, en la ejecución de las obras, para evitar apoyarse sobre la zanja de la red de saneamiento que pasa por la parte posterior del edificio”.

El piso es una solera de hormigón en masa apoyada sobre el terreno

Compartimentación

Las divisiones interiores entre diferentes dependencias son tabiques de ladrillo cerámico o de bloque de hormigón, según los casos.

Fachadas

El cerramiento está compuesto, según esquema que aparece en el informe de TXT Ingeniería SL, por fábrica de medio pie de ladrillo cerámico enfoscado por ambas caras, cámara y tabicón de ladrillo hueco enfoscado por la cara que queda vista.

El edificio carece de acerados en su parte trasera, apareciendo el terreno natural con una sensible pendiente con caída hacia el edificio.

Una red de saneamiento pasa enterrada en paralelo muy cerca de la fachada trasera de este edificio.

Un pozo de registro de esa red se encuentra, en parte, por debajo del cerramiento de la construcción que sobresale, por lo que en el momento de su ejecución se debió decidir desplazarla tapa para el acceso al interior de dicho pozo. Por todo ello, y de acuerdo con el informe de TXT Ingeniería SL, entendemos que la solera que soporta el cerramiento de dicho volumen añadido, se encuentra sobre el relleno de la zanja de la red de saneamiento.

Acabados

Exteriormente, las fachadas se encuentran revestidas con mortero monocapa, Excepto la fachada delantera, por la que se produce el ingreso que cuenta con un aplacado de piedra natural irregular adherida a la fábrica.

Interiormente enfoscadas.

Las carpinterías exteriores son de aluminio con doble acristalamiento.

Las puertas existentes en fachada de acceso a distintos cuartos o compartimentos son metálicas.

Las puertas de paso interiores son de madera o metálicas según los casos.

El suelo del edificio de Control es de baldosas cerámica, excepto la sala del extremo sur, que es se hormigón pulido.

Cuenta con unos aseos-vestuarios para el personal. Las paredes están alicatadas.

Acondicionamiento ambiental y de servicios.

El edificio cuenta con abastecimiento eléctrico, red de fontanería y de saneamiento.

Imágenes del exterior del Edificio de Control

B	EL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

El edificio de Pretratamiento es un edificio aislado de una sola planta. La geometría es rectangular, 24’40 m x 11’66 m. Cuenta con una superificie construida de 284’50 m2.

Aparecen fisuraciones y grietas importantes en la zona de la fachada trasera fundamentalmente, aunque en el resto aparecen fisuraciones de menor entidad.

El edificio de Pretratamiento es un edificio aislado de una sola planta. La geometría es rectangular, 24’40 m x 11’66 m. Cuenta con una superificie construida de 284’50 m2. Se trata de una nave compartimentada en dos salas diáfanas, con un foso en uno de sus laterales que alberga la maquinaria propia del edificio de Pretratamiento.

Sistema estructural

El sistema estructural es de pórticos de pilares y vigas metálicos que soportan alveoplacas pretensadas de hormigón de 25 cm. de espesor que constituye la cubierta.

La cimentación es mediante zapatas aisladas y vigas de atado de hormigón armado.

El piso es una solera de hormigón en masa apoyada sobre el terreno.

Fachadas

En este edificio se observan fisuraciones y/o grietas de forma generalizada, si bien la fachada posterior es la que se encuentra más afectada.

El cerramiento está compuesto por fábrica de ladrillo cerámico enfoscado por ambas caras.

Por su parte trasera. Al igual que ocurre en el edificio de control, en esa zona el terreno presenta una sensible pendiente con caída hacia el edificio.

Una red de saneamiento pasa enterrada en paralelo muy cerca de la fachada trasera de este edificio.

Acabados

Exteriormente, las fachadas se encuentran revestidas con mortero monocapa. Interiormente enfoscadas.

Las carpinterías exteriores son metálicas.

El suelo del centro es una solera de hormigón.

Las puertas de acceso son metálicas.

Cuenta con ventanas, situadas en altura en la fachada posterior (al Oeste), de aluminio en su color con acristalamiento sencillo. La de la esquina Noroeste se encuentra deteriorada, incluso sin acristalamiento.

Acondicionamiento ambiental y de servicios.

El edificio cuenta con abastecimiento eléctrico, red de fontanería y de saneamiento.

Imágenes del exterior del Edificio de Pretratamiento

Estado de las edificaciones y análisis de las patologías

Existe un estudio geotécnico reciente realizado por el laboratorio Elaborex SL, que queda recogido en el Informe sobre el análisis y diagnóstico de lesiones en edificios del EDAR de Valdemorillo (Madrid)  redactado con fecha de 14 de Agosto de 2015.

En ese mismo informe de Elaborex SL, se indica que en 2001, previo a la redacción del proyecto según el que se construyeron estas instalaciones, se realizó otro estudio geotécnico por la empresa GEYCE.

Y que posteriormente, en 2002 se realiza un segundo estudio geotécnico, también por la empresa GEYCE. En el mismo se indica  que los niveles detectados fueron:

- NIVEL 0: Hasta profundidades 0,5-0,7 m, tierra vegetal areno-limosa de tonalidades marronáceas oscuras con abundante presencia de raíces.

- NIVEL 1: Desde las profundidades anteriores hasta profundidades -2,1/-2,3 m.  Terreno natural, constituido por arenas limosas muy ligeramente arcillosas producto de la descomposición del granito, con presencia dispersa de grava y arcilla.

- NIVEL 2: A partir de 2-2,4 m de profundidad se alcanza el substrato rocoso constituido por adamellitas biotíticas de grano medio.

En aquel informe geotécnico se recomendaba cimentar sobre el substrato rocoso, pero según indica Elaborex en su informe, al menos las zapatas inspeccionadas “apoyan en un terreno de “relleno antrópico”, que no dispone de capacidad resistente suficiente, según la información geotécnica obtenida” y que aparece en el anexo de dicho informe.

A	EL EDIFICIO DE CONTROL

En las fachadas del edificio aparecen fisuras, fundamentalmente en la parte trasera, según se mira el edificio desde su acceso.

Las más importantes se encuentran en la zona donde se ubica el volumen saliente, a modo de añadido que alberga equipos de ventilación, donde existe una grieta prácticamente vertical en el encuentro con el pilar de esquina del edificio principal, presentando mayor abertura cuanto a medida que se separa del suelo y otra ligeramente inclinada en el otro lateral de esa zona ampliada.

Existe una grieta prácticamente vertical, con un claro incremento de su abertura de suelo a techo, en la zona del pilar de esquina, en el encuentro de este volumen saliente con el resto del edificio, presentando un claro incremento de su abertura de suelo a techo y otra ligeramente inclinada en el otro lateral de este volumen saliente.

En la fachada lateral izquierda del edificio se aprecian unas fisuras verticales en el encuentro de los pilares con el cerramiento.

Existe una fisura inclinada en el interior del cerramiento del lateral del edificio en dirección al pilar de esquina referido.

El resto del edificio se estima que presenta buen aspecto, salvo vicio oculto no detectado en la inspección.

Como conclusión al estudio de la cimentación del edificio de control, TXT Ingeniería SL, en su informe,  indica que “la tensión media transmitida por las zapatas es inferior a 0,2 MPa en todos los casos. Esta tensión es muy inferior a la admisible del substrato rocoso que es de 1 MPa según el informe geotécnico realizado por GEYCE. Sin embargo, el apoyo del edificio en la zona de las calicatas C1 y C2 no ha alcanzado el nivel del substrato rocoso, sino que apoya en la zona de influencia de la zanja de la red de saneamiento. En esta zona, la zapata 1 transmite una tensión media al terreno en el nivel de rellenos antrópicos, de 0,189 MPa, lo que ha podido producir un asentamiento excesivo de esta zona.

La zona del edificio ampliada donde se encuentran los equipos de ventilación, que apoyan sobre una solera de hormigón superficial, y que se encuentra fisurada, al igual que el caso anterior, está originado por un descenso excesivo de la solera sobre el nivel de rellenos antrópicos de baja capacidad de carga realizados en la zanja del saneamiento enterrado.

Nos parece importante indicar, que asociado al tema del colector enterrado de gran capacidad, el edificio no cuenta con acera o pavimentación que impida la entrada de agua bajo la cimentación, por lo que esta exposición a la entrada de humedad en el terreno ha podido contribuir de manera significativa en los asentamientos que se han producido”.

En su informe TXT Ingeniería SL, en su apartado 7, “Conclusiones y propuestas de actuación” indica que en base a los resultados obtenidos en las comprobaciones efectuadas propone para el edificio de control las siguientes medidas y actuaciones:

- “En primer lugar, proponemos la demolición de la estancia donde se alojan los equipos de ventilación, más afectada por las grietas, junto a las calicatas 1 y 2, cuyas fachadas se apoyan directamente en solera de hormigón sobre rellenos. Cualquier recalce definitivo de esta zona pasaría por el cambio del colector que pasa por debajo sería en nuestra opinión más costoso que reconstruirlo de forma adecuada.

- A continuación, tras la demolición, recomendamos reconstruirlo ejecutando un cerramiento ligero mediante chapa o panel sándwich. Recomendamos ejecutar este cerramiento mediante subestructura metálica conectada a la estructura principal del edificio de control (pilares y losa de hormigón armado).

*Nota: 	 en el presente proyecto, por recomendación del personal de la EDAR, se eliminará pero sin su reconstrucción, para colocar el sistema de ventilación existente en el interior de la sala anexa

- La zapata Z1 ha sufrido un asentamiento, probablemente al verse afectada por la zona de influencia de la zanja del paso del colector enterrado. Recomendamos se recalce mediante micropilotes empotrados en substrato rocoso.

- En cuanto al resto de fisuras que aparecen en los cerramientos del edificio, de menor relevancia, ubicadas en la fachada lateral izquierda, se deberá proceder a su reparación”.

B	EL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

Aparecen fisuraciones y/o grietas de forma generalizada, si bien la fachada posterior es la que se encuentra más afectada.

Según indica TXT Ingeniería SL en su informe: “la dirección de las grietas aparecidas en la fachada posterior hace indicar que se ha producido un asentamiento diferencial de los pilares P2 y P5 frente a los pilares P3 y P4. Sin embargo, los pilares P3 y P4, están conectados al muro de contención de hormigón armado del foso, cuya cimentación se encuentra a una cota cercana a los -4 m. Las fisuras verticales coinciden en el encuentro de los pilares con el cerramiento, al producirse el contacto entre dos materiales diferentes (ladrillo cerámico y pilar metálico)”.”.

Las fisuras verticales coinciden en el encuentro de los pilares con el cerramiento, al producirse el contacto entre dos materiales diferentes (ladrillo cerámico y pilar metálico), al igual que en el edificio de control, producto del contacto entre dos materiales diferentes que no han sido independizados.

Se observa que algunos de los testigos, consistentes en pellas de cemento, colocados en grietas hace un año aprox. (Informe de Inteinco SA, Septiembre de 2014) se encuentras fisurados o desprendidos. Este hecho indica que la patología no se encuentra estabilizada.

En el resto aparecen fisuraciones de menor entidad, unas inclinadas como en el cerramiento de la parte alta de la puerta de entrada izquierda con dirección al pilar de esquina y otra en un pilar intermedio, probablemente ocasionadas por pequeños asientos de las zapatas, el resto de las fisuras son verticales, marcando en su mayoría el encuentro de pilar con el cerramiento.

En algunas partes, como consecuencia de esas sensibles grietas, ha penetrado la humedad en el cerramiento dañando a la fábrica y al revestimiento de mortero monocapa.

En el interior, se observa como en algunas zonas en que los pilares aparecen a la vista, presentan síntomas de oxidación exterior.

En cubierta, el encuentro de uno  de los sumideros con el correspondiente bajante sufre alguna fuga que origina manchas considerables en esa parte del cerramiento. Desde le exterior, no se pudo acceder a esta parte de la cubierta en la visitas realizadas, se observa cómo se encuentra desprendida la unión entre bajante, lámina y cazoleta.

El resto del edificio se estima que presenta buen aspecto, salvo vicio oculto no detectado en la inspección.

Según indica TXT Ingeniería SL en su informe: “Como ocurría en el anterior caso, en este edificio las zapatas transmiten una tensión media inferior a los 0,2 MPa en todos los casos. Esta tensión es muy inferior a la admisible del substrato rocoso que es de 1 MPa según el informe geotécnico realizado por GEYCE. Sin embargo, según los ensayos DPSH (Penetros 2 y 3) y las calicatas de reconocimiento (C3 y C4), el apoyo del edificio no ha alcanzado el nivel del substrato rocoso en la zona inspeccionada, sino que apoya en el nivel de rellenos antrópicos superficial reconocido por los ensayos de penetración dinámico DPSH.

La dirección de las grietas aparecidas en la fachada posterior hace indicar que se ha producido un asentamiento diferencial de los pilares P2 y P5 frente a los pilares P3 y P4.

Este asiento diferencial era más que esperable, si tenemos en cuenta que los pilares P2 y P3 están cimentados en el nivel reconocido de rellenos antrópicos frente a los pilares P3 y P4, conectados al muro de contención de hormigón armado del foso, cuya cimentación se encuentra a una cota cercana a los -4 m, justo la cota de rechazo alcanzada por los ensayos DPSH, donde presumiblemente se encuentra el substrato rocoso.

Al igual que en otro edificio, se ha ejecutado una zanja por la que circula un colector enterrado de gran capacidad y el edificio no cuenta con acera o pavimentación que impida la entrada de agua hacia las zapatas, por lo que esta gran exposición a la entrada de humedad en el terreno ha podido contribuir de manera significativa en los asentamientos que se han producido.

En este caso será necesario adoptar medidas de refuerzo”.

En su informe TXT Ingeniería SL, en su apartado 7, “Conclusiones y propuestas de actuación” indica que en base a los resultados obtenidos en las comprobaciones efectuadas propone para el edificio de pretratamiento un recalce de las zapatas mediante micropilotes y encepados, con dos alternativas:

- “Alternativa 1: Se propone recalzar todas las zapatas del edificio mediante micropilotes, respetando el apoyo de los pilares actuales en las zapatas. Esto requiere acceder al interior del edificio para la ejecución de los micropilotes, lo que puede significar dejar sin servicio la E.D.A.R. durante estos trabajos de recalce. Además se debe estudiar si es necesario desplazar equipos e instalaciones para el acceso de la maquinaria de micropilotaje.

- Alternativa 2: Se propone recalzar todas las zapatas del edificio mediante micropilotes, con encepados exteriores al edificio, aprovechando el vuelo de las vigas HEM600 del forjado de cubierta, para colocar nuevos pilares de apoyo desde el exterior. Esta solución evita actuar desde el interior del edificio e interrumpir la producción de la E.D.A.R.

El canto de los encepados es de 50 cm, y podrán colocarse sobre las zapatas actuales, siempre que se empotren los micropilotes en el substrato rocoso al menos 2 m. Estos encepados quedarán a cota superior respecto a la rasante actual del terreno, por lo que se debe estudiar la compatibilidad con la arquitectura y el uso del edificio.

- Como fase final, se procederá a la reparación de las grietas existentes en los cerramientos, si bien no es descartable la sustitución de algún paño de cerramiento.

- Se ha observado que se encuentran desprendidos partes de los enfoscados coincidentes con pilares en la fachada posterior del edificio de pretratamiento, recomendamos su eliminación, al margen de las obras que se pretendan realizar en su fecha para la estabilización de los edificios estudiados”.

Y, como medidas generales, propone que para evitar el descenso de las soleras y los elementos cimentados a cotas superficiales, se recomienda las siguientes medidas complementarias a los recalces:

- Construcción de acera o pavimentación y recogida de aguas de lluvia, especialmente por la parte posterior de la edificación.

- Posibilidad de la eliminación y desvío del colector que circula próximo a la cimentación más afectada o medidas que garanticen su estanqueidad.

Antecedentes del proyecto

Existe un informe detallado realizado por “TXT Ingeniería SL” consistente en el “Informe sobre el análisis y diagnóstico de lesiones en edificios del EDAR de Valdemorillo (Madrid)”  redactado con fecha de 14 de Agosto de 2015.

En el mismo se analizan las posibles causas que originan la patología existente, que consisten fundamentalmente en la aparición de fisuraciones y/o grietas en cerramientos y particiones interiores del edificio de control y el de pretratamiento de la EDAR.

En este documento se analiza la cimentación y el sistema estructural, y se aporta propuesta para el refuerzo y reparación de los mismos.

Dicho informe además contiene estudio geotécnico realizado por el laboratorio “Elaborex, Calidad en la Construcción SL”.

Este informe ha servido como base fundamental para la redacción del presente proyecto

La EDAR y los edificios objetos del presente proyecto, fueron visitados en su momento junto a técnicos de la propiedad.

Planeamiento Urbanístico

El planeamiento vigente en el municipio de Valdemorillo es un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en período de información pública en su estado de tramitación.

La finca que aquí nos ocupa se encuentra en Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS I).

La actuación que aquí se proyecta no supone ninguna alteración de los parámetros urbanísticos que según la normativa en vigor afecta a las edificaciones existentes en la parcela.

Se trata del refuerzo y reparación de dos edificios existentes.

Dado que las obras que aquí se proyectan, el refuerzo de la cimentación de sendos edificios que forman parte de las instalaciones de la EDAR de Valdemorillo, se tratan de obras en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos y que  son obras encaminadas al mantenimiento y conservación de dichas construcciones, se estima que son obras aptas, de acuerdo con lo establecido en el art. 115 de las Normas Urbanísticas del PGOU “normas de utilización del suelo”, donde se  indica que:

“Mientras no sea aprobado el Planeamiento que desarrolla el Plan General los terrenos que integran el Suelo Urbanizable Sectorizado, no podrán destinarse a otros usos, ni realizarse en ellos otras obras qué:

- Las obras correspondientes a infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de las redes definidas por la ordenación estructurante del Planeamiento general, así como las de infraestructuras y servicios públicos de la competencia de cualquiera de las Administraciones públicas y los servicios públicos prestados por Compañías suministradoras que sean compatibles con la ordenación establecida en el Planeamiento.

…

- Las obras de mantenimiento y conservación de construcciones, edificios e instalaciones.”

Programa de necesidades

Se recibe encargo para la el refuerzo y reparación de las edificaciones existentes en la EDAR de Valdemorillo, consistentes en el edificio de Control y el edificio de Pretratamiento, afectados por una serie de fisuras y/o grietas en fachadas y particiones.

Para ello la propiedad estima adecuadas las recomendaciones contenidas en el informe realizado por el “TXT Ingeniería SL” consistente en el “Informe sobre el análisis y diagnóstico de lesiones en edificios del EDAR de Valdemorillo (Madrid)”  redactado con fecha de 14 de Agosto de 2015.

La propiedad estima adecuado el recalce de sendos edificios, en las zonas que en el mismo se indican, mediante micropilotaje, la eliminación del volumen saliente del edificio de Control y la construcción de acera o pavimentación fundamentalmente en la parte trasera de sendos edificios, en aquellas partes que carecen de él.

2.2. Descripción general del proyecto

Se recibe encargo para la reparación de las edificaciones existentes en la EDAR de Valdemorillo, consistentes en el edificio de Control y el edificio de Pretratamiento, afectados por una serie de fisuras y/o grietas en fachadas y particiones.

En el anterior apartado 2.1, “información previa”, se definieron las edificaciones sobre las que se plantea intervenir para su reparación así como las patologías existentes que motivan la intervención que se aquí se proyecta.

Se opta por seguir en general lo indicado en la Alternativa 2 del informe de TXT Ingeniería, SL, tras confirmar la imposibilidad de dejar sin servicio la EDAR.

La intervención, en líneas generales, que en el presente documento se proyecta es:

A	EL EDIFICIO DE CONTROL

La intervención en edificio de Control consiste en:

- Eliminar la estancia donde se encuentran los equipos de ventilación.

- Retirada de aparatos de extracción/ventilación e instalación de un sistema nuevo

- Recalce mediante micropilotes de la zapata existente en esa zona.

- Reparación las partes de cerramientos dañadas.

- Reparación / sustitución de canalón.

B	EL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

La intervención en el edificio de Pretratamiento consiste en:

- Recalzar las zapatas del mismo mediante micropilotes.

- Reparación las partes de cerramientos dañadas.

- Limpieza y protección de pilares metálicos afectados por oxidación.

- Reparación del encuentro en cubierta de los sumideros, lámina y canalón. Sustitución de éstos.

Como medidas generales complementarias a los recalces y reparaciones de cerramientos se realizarán los siguientes trabajos:

- Construcción de un acerado, en  las partes que carezcan del  mismo, en torno a sendos edificios, perimetralmente, de modo que se evite en lo posible la entrada de humedad a la zona donde se encuentra la cimentación.

2.3.	Cuadros de superficies

Las superficies de los edificios sobre los que se interviene son:

Edificio de Control

Las superficies actuales del edificio del Edificio de Control son:

- superficie útil: 	296’80 m2

- superficie construida: 	344’00 m2

Nota: 	La superficie útil del cuarto con las instalaciones de ventilación NO se contabiliza al ser una dependencia inaccesible

Puesto que se proyecta eliminar la estancia donde se encuentran los equipos de ventilación del Edificio de Control, las superficies resultantes del mismo tras la intervención aquí proyectada quedarían:

- superficie útil: 	296’80 m2

- superficie construida: 	336’00 m2

Edificio de Pretratamiento

- superficie útil: 	259’80 m2

- superficie construida: 	284’50 m2

2.4.	Parámetros urbanísticos

No se altera ningún parámetro urbanístico:

No se modifica la altura de la edificación, se mantienen las distancias a linderos, no se incrementa la ocupación ni la edificabilidad actuales.

No se alteran las condiciones de  protección contra incendios (sectorización, recorridos de evacuación, escaleras, puertas, etc).

2.5.	Prestaciones del edificio

La intervención proyectada cumple con las prestaciones previstas en las exigencias básicas del CTE, en aquellos ámbitos que son de aplicación.

- Utilización: no procede.

- Seguridad estructural: Para el cálculo de los micropilotes no es posible utilizar los métodos incluidos en el DB SE-C del C.T.E. pues este excluye de forma explícita los micropilotes como elementos que pueden ser dimensionados con los métodos propuestos por este D.B. Concretamente en el apartado 5.1.1.-3d)  del D.B. SE-C se indica:

“d) micropilotes: son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada. El cálculo de micropilotes inyectados no se contempla en el presente Documento Básico”.

Para el cálculo de los micropilotes se emplean en el presente proyecto los métodos de comprobación indicados en la “Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras”, publicada por el Ministerio de Fomento, y que es un documento de reconocido prestigio y de utilización generalizada en obras de edificación y civil.

- Seguridad en caso de incendios.

- Seguridad de utilización y accesibilidad. No se interviene. No procede.

- Salubridad.

- Protección frente al ruido: No se interviene. No procede.

- Ahorro de energía: No se interviene. No procede.

3. 	MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.1.	Trabajos previos

A	Edificio de Control

Se procederá al desmontaje de la construcción saliente en la zona trasera (fachada Oeste) del edificio. Tan solo se eliminará el cerramiento y solera. No se intervendrá sobre la cubierta.

En las partes menores de ese cerramiento a  eliminar actualmente existen sendas rejillas con extractores de aire. Se desmontarán y se acopiarán, para  volver a colocar otros de similares características en el cerramiento que ahora queda como fachada.

Se desmontará el bajante que en esa zona existe y que se encuentra en mal estado para su posterior sustitución.

Se dejará descubierta, libre y limpia la parte superior de la zapata de la esquina con el objeto de posteriormente ejecutar el encepado previsto en esa parte.

Se picará bien el mortero de la zona en torno a las fisuras que queden, al menos 25 cm. a cada lado de la misma. Se limpiará adecuadamente la superificie que resulte a la vista, incluso, si el tipo de grieta lo permite en el interior de la misma, mediante soplado, de modo que quede la superficie preparada para su posterior reparación.

El derribo

El derribo deberá ajustarse estrictamente a las directrices que la dirección técnica especifique, debiéndose en cualquier caso extremar las medidas de seguridad, que se especifican en este documento, con independencia de las que el equipo director de la obra pueda establecer conforme el proceso de derribo avance.

Como medidas generales  se deben respetar las siguientes:

a.- 	Cierre de la zona de derribo con indicaciones adecuadas.

b.- 	Prohibición de acceso de personas extrañas al derribo.

c.- 	Regado continúo del sector de obra para evitar formación innecesaria de polvo.

d.- 	Toma de medidas de seguridad propias en los operarios de obra, conforme a su naturaleza.

El derribo se ejecutará en una única fase que es la propia demolición. Se realizará un derribo por medios manuales con especial esmero en los puntos que se estiman más delicados, como son los cortes sobre las posibles conexiones a instalaciones y en los encuentros del cerramiento con el propio edificio del centro de  control.

La demolición se realizara, en general, en orden inverso al seguido para su construcción, es decir, de arriba hacia abajo, comenzando por el cerramiento y terminando por la solera que constituye los cimientos

Se anularán previamente al comienzo del derribo en sí, los extractores y sus conexiones a la instalación interior.

También previamente al comienzo del derribo en sí, se desmontará el bajante que en esa parte existe y que recoge aguas pluviales de cubierta.

Una vez terminado el derribo se dejará la zona limpia de escombros o elementos procedentes del derribo.

Proceso de demolición

- Instalaciones:

Se anularán las acometidas. Se desmotarán en primer lugar, antes del comienzo del derribo en sí, los extractores eléctricos existentes en las fachadas menores del cuerpo a eliminar.

Se procederá a notificar a la dirección del centro sobre el corte temporal, si fuera preciso, en la instalación de electricidad para que procedan a tomar las medidas oportunas.

- Demolición de carpinterías y cerrajerías:

Se retirarán previamente las rejillas existentes en fachadas.

- Demolición de los cerramientos:

Se desmontarán previamente los elementos que en ellos existen: rejillas y aparatos extractores.

Se cortarán los paramentos en las zonas de contacto con el resto del edificio mediante rozas verticales, de arriba hacia abajo.

No se podrá proceder al vuelco mediante el empuje del paramento, sino que se irán desmontando manualmente poco a poco, impidiendo el impacto directo sobre el suelo ya que por esa zona, subterráneamente discurre un colector que no debe resultar dañado.

Los cerramientos previstos se demolerán de arriba hacia abajo. La demolición se realizará a mano y no se acumularán los escombros sobre la zona por donde discurre subterráneamente un colector.

Los cargaderos en huecos no se demolerán hasta haber aligerado la carga que gravita sobre ellos.

Al interrumpir la jornada no se dejarán sin arriostrar aquellos cerramientos cuya altura sea superior a nueve veces su espesor.

- Demolición de la solera:

Se demolerá la solera que sirve de cimentación al cerramiento a eliminar y se evacuarán los escombros resultantes.

Se tendrá especial cuidado en esos trabajos con objeto de no dañar al colector que discurre subterráneamente bajo esa zona, prohibiéndose acumular escombros sobre la zona.

Cada situación requerirá las medidas de seguridad oportunas e incluso con estructuras auxiliares debidamente arriostradas.

Los escombros procedentes de la demolición deben ser evacuados hacia el exterior del propio inmueble, con cuidado de no dejarlos caer, ni que impacten, ni acopiarlos directamente sobre la zona por donde discurre subterráneamente un colector.

No está considerado el aprovechamiento, ni reutilización de ningunos de los materiales objeto del derribo.

La zona debe ser protegida con las suficientes señales consistentes en cordeles, borriquetas, luces de balizamiento, etc., que eviten el paso por la zona afectada de personas ajenas a la obra, así como, en el remoto caso, el estacionamiento de vehículos.

Condiciones finales

Se procederá a la gestión de los residuos procedentes del derribo de acuerdo con lo indicado en el apartado correspondiente de este proyecto.

Una vez terminado el derribo se revisará el estado del edificio. En caso de que pudiese haber aparecido algún desperfecto no deseado se procederá a su reparación de acuerdo con las indicaciones de la dirección facultativa.

Hasta la reanudación de los trabajos proyectados de reparación de fisuras, se dejarán los cerramientos que resulten ahora vistos protegidos de modo que se evite la posibilidad de entrada de aguas pluviales, para lo que se repararán los posibles desperfectos ocurridos en el cerramiento, si fuese el caso, pudiéndose incluso  extender y fijar provisionalmente una lámina de plástico sobre las partes del cerramiento afectadas, que antes estaban ocultas por la edificación preexistente, con el objeto de evitar la entrada de aguas pluviales.

A continuación se dejará esta parte de la finca libre de escombros o elementos procedentes del derribo, preparado para los trabajos posteriores previstos.

Condiciones generales de la ejecución del derribo

Antes de la Demolición:

### -	Se realizará inspección visual en compañía de la dirección de la obra de los edificios para asegurar su estado. Si se encontrasen desperfectos no programados en los mismos antes de comenzar el derribo se realizará acta de los mismos.

-	La zona , al comienzo de la  demolición debe ser protegida con las suficientes señales consistentes en cordeles, borriquetas, luces de balizamiento, etc., que eviten el paso por la zona afectada de personas ajenas a la obra, así como, en el remoto caso, el estacionamiento de vehículos.

### -	Se protegerán los servicios y las instalaciones que puedan ser afectados por la demolición, o la carga de escombros, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, focos y redes de agua, electricidad o teléfono.

### -	Se tapará la conexión al colector.

### -	Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada paso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puñales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como lazadas o ganchos y lonas o plásticos, así como ascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

### -	Se revisará el edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos. En caso de su existencia se procederá a su retirado y si fuese preciso su inertizado y retirada por empresa gestora autorizada.

### -	Se dispondrá, como mínimo de un extintor manual contra incendios.

### -	No se permitirán hogueras dentro ni en el exterior del edificio. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llamas como medio de demolición.

### -	Se dejarán previstas tomas de agua para  riego, evitando  la formación de polvo durante los trabajos.

### -	La zona objeto del derribo se encontrará en todo momento libre de elementos de clase alguna procedente del derribo. Estará debidamente señalizada para evitar cualquier tipo de accidente. En todo caso, se evitará de manera radical la proyección de cascotes.

### -	En la instalación de la maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE-IEB. Instalaciones de Electricidad, Baja tensión y NTE-IEP. Instalaciones de Electricidad, Puesta a tierra.

Durante la Demolición:

### -	Durante el derribo, se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo, así como de las Ordenanzas Municipales.

### -	En todo momento, se observará escrupulosamente lo ordenado por la Dirección Facultativa en el libro oficial de órdenes.

### -	El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo, de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

### -	Se empleará el tiempo debido, con el fin de eludir precipitaciones y actos imprudentes temerarios.

### -	En todo momento existirá una perfecta organización de obras y hombres que evite accidentes fortuitos por desconexión entre ellos.

### -	En el caso en que pudiesen aparecer residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto

### -	Se trabajará por zonas, evitando la interferencia entre éstas, y que la excesiva acumulación de elementos derruidos impidan los pasos abiertos a personas y máquinas.

### -	Se evitará cualquier tipo de daño en el edifico principal.

-	Siempre que la altura de caída del operario pueda ser superior a 3 m. se utilizará cinturón de seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrá de andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjado a los que se haya quitado el entrevigado.

### -	Se  evitarán el desplome de elementos y los impactos violentos sobre el suelo.

-	En general, se desmontarán sin trocear los elementos que pueden producir cortes o lesiones, etc.

-	El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se trasmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.

### -	No se rebajará el terreno en las inmediaciones de los muros medianeros

-	No se permitirá la acumulación de escombros  sobre el suelo. Dicho espacio estará acotado y vigilado, ya que bajo esa zona, subterráneamente discurre un colector que no debe resultar dañado.

-	No se depositarán escombros sobre los andamios.

-	No se acumulará ni si apoyaran elementos contra las  vallas, y cerramientos, mientras estos deban permanecer de pie.

### -	De ser necesario, se apuntalarán elementos constructivos.

### -	Es obligada la demolición de muros de fachadas realizadas desde un andamio paralelo a dicha fachada e independiente de la misma, con plataformas a las alturas necesaria, nunca por encima de 25 cm, sobre el nivel. Estas plataformas deberán ser de 0.80m de ancho con material resistente y en buenas condiciones y dispondrán de su  barandilla exterior de 0.90 m de altura.

-	Los compresores, martillos neumáticos o similares se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica.

-	Durante la demolición de elementos de madera, si apareciesen, se arrancarán o doblarán las puntas y clavos.

### -	Todos los operarios irán dotados de los medios de protección necesarios para el caso. Evitarán en todo momento colocarse bajo la acción de elementos a derribar o en el radio de acción de máquinas en movimiento.

### -	Se prohibirá terminantemente el acceso a la obra de personas ajenas a la misma, o insuficientemente protegidas aunque sean operarios de ella.

### -	En caso de accidente con resultado de daños personales, se detendrá inmediatamente el trabajo, se afianzará reforzando a zona accidentada y se procederá al rescate y cuidado de las personas afectadas, ofreciéndole los servicios médicos necesarios.

-	Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o los escombros.

-	Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.

-	Se evitará rebuscar entre los escombros.

-	Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable para que el  viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plástico aquellas zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados.

### -	Se prestará especial atención a cuantos desperfectos vayan o pudiesen aparecer en el edificio durante los trabajos de derribo.

### -	Cualquier anomalía o aparición de grietas y fisuras, diferentes a las en principio contempladas, será comunicado de inmediato a la dirección técnica, quien ordenará lo procedente en cada caso.

### -	Una vez terminado el derribo se realizará inspección al edificio por si se hubiese producido alguna anomalía, diferente a las preexistentes, procediendo inmediatamente a corregir o rectificar cualquier daño que se pudiese haber originado, previo aviso a la propiedad, a quien se informará de cualquier observación que se pudiese considerar importante.

### -	Una vez terminado el derribo se dejará el espacio limpio de escombros o elementos procedentes del derribo y vallado de modo que se imposibilite el acceso a cualquier persona al interior hasta el momento que se vayan acometer los siguientes trabajos

En todo lo especificado anteriormente, se atenderá al criterio por escrito de la Dirección Facultativa.

B	Edificio de Pretratamiento

Se desmontarán los canalones existentes en la fachada trasera, que provienen de cubierta, para su posterior sustitución. Se descubrirá la parte de la cubierta en torno al sumidero en mal estado, al menos 50 cm. alrededor de la misma para su posterior sustitución y reparación del encuentro de las láminas impermeabilizantes en esa zona. Si fuese preciso, y así lo estimase la dirección facultativa,  se sustituirá la cazoleta sumidero.

Se sustituirá y/o reparará esa parte de la cubierta en mal estado. Se separará la gravilla y a continuación se desmontará la lámina existente en esta zona, para a continuación colocar una lámina de fieltro geotextil, doble lámina asfáltica de betún elastómero, rematado perimetralmente con lámina con terminación en pizarrilla y reponer finalmente la grava previamente retirada.

Se dejará descubierta, libre y limpia la parte superior de cada zapata de la esquina con el objeto de posteriormente ejecutar el encepado previsto en esa parte.

En aquellas zonas de la fachada trasera que se estime adecuado se desmontará la parte de paño de cerramiento oportuno y se procederá a su reposición.

En la parte inferior de los pilares de la parte trasera, en los que no está previsto realizar micropilotaje alguno, y que en la documentación gráfica se indica, se retirará el terreno para la posterior ejecución de la base prevista de hormigón.

Se desmontará la parte de carpintería de aluminio correspondiente a la ventana trasera, que está deteriorada,  junto a la esquina noroeste, para su reposición.

Se picará bien el mortero de la zona en torno a las fisuras que queden, al menos 25 cm. a cada lado de la misma. Se limpiará adecuadamente la superificie que resulte a la vista, incluso, si el tipo de grieta lo permite en el interior de la misma, mediante soplado, de modo que quede la superficie preparada para su posterior reparación.

En aquellas zonas de la fachada trasera que se estime adecuado se desmontará la parte de paño de cerramiento oportuno y se procederá a su reposición. Ello nunca supondrá el desmontaje de instalación alguna que pudiese suponer dejar la central, o parte de ella, inoperativa por ese motivo.

El derribo o desmontaje de los elementos previstos deberá ajustarse estrictamente a las directrices que la dirección técnica especifique, debiéndose en cualquier caso extremar las medidas de seguridad, que se especifican en este documento, con independencia de las que el equipo director de la obra pueda establecer conforme el proceso de derribo avance.

Como medidas generales  se deben respetar las siguientes:

a.- 	Cierre de la zona de derribo con indicaciones adecuadas.

b.- 	Prohibición de acceso de personas extrañas al derribo.

c.- 	Regado continúo del sector de obra para evitar formación innecesaria de polvo.

d.- 	Toma de medidas de seguridad propias en los operarios de obra, conforme a su naturaleza.

El derribo se ejecutará en una única fase que es la propia demolición. Se realizará un derribo por medios manuales con especial esmero en los puntos que se estiman más delicados, como son los cortes sobre las posibles conexiones a instalaciones.

Se anularán previamente al comienzo del derribo en sí, cualquier instalación interior que pudiese estar en servicio y que pudieses afectar a los trabajos o susceptible de resultar dañada durante los mismos, si bien  nunca se dejará la central inoperativa por ese motivo.

Una vez terminado el derribo se dejará la zona limpia de escombros o elementos procedentes del derribo.

Durante el proceso de demolición o desmontaje de los elementos previstos se operará de modo análogo al descrito para el caso del edificio del Edificio de Control. Serán de aplicación as condiciones finales y condiciones generales de la ejecución del derribo descritas para el Caso del Edificio de Control

En general

Es importante destacar que en el caso en que pudiesen aparecer residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.

3.2.	Sustentación del edificio

A	Edificio de Control

Como se indicó en el apartado correspondiente a la descripción del estado actual, la cimentación es mediante zapatas aisladas y vigas de atado de hormigón armado. La zapata del pilar de la esquina suroeste, en la zona del volumen que sobresale, se encuentra desplazada hacia el interior del edificio, pasando a ser de tipo “medianera” respecto a la alineación posterior del edificio.

Se proyecta el refuerzo de la cimentación de la zapata aislada existente en la esquina suroeste del edificio, una vez se haya eliminado dicha construcción saliente a modo de “volumen añadido”.

El sistema elegido es mediante micropilotaje.

Consistirá en dos micropilotes de diámetro 133 mm. que se empotrarán al menos 250 cm. en el sustrato rocoso, y que irán conectados en coronación al pilar de hormigón armado existente mediante un encepado de hormigón armado que se ejecutará directamente sobre la propia zapata.

El encepado, de dimensiones 170x70x50 cm., es excentrico respecto al eje del pilar, donde se anclan las cabezas de los 2 micropilotes, que en este caso uno queda trabajando a tracción y otro a compresión.

La armadura longitudinal del encepado se anclará al pilar de hormigón armado mediante resina epoxidica de alta resistencia especialmente indicada para este fin.

Se procederá a la limpieza de la superficie superior de las zapatas previo a la ejecución de los nuevos encepados y micropilotes.

Previo al hormigonado, se limpiará la superficie del pilar y zapata y se aplicará un puente químico de unión entre hormigón nuevo y hormigón endurecido para favorecer el funcionamiento monolitico del nudo de hormigón.

Para la unión entre hormigón viejo y hormigón nuevo se empleará un puente químico de unión: Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi sin disolventes, reforzados con polisulfuros, que aplicado sobre superficies de hormigón viejo proporciona una unión perfecta con hormigón fresco

Para favorecer la transmisión de esfuerzos entre el pilar y el encepado, se colocará un abaco a base de perfiles 2xUPN-160 biselados y con tornillos pasantes de Ø 16 mm  de acero grado 8.8.

El encepado se realizará según planos con hormigón armado del tipo HA-25/B/20 IIa + Qb y acero B 500S.

B	Edificio de Pretratamiento

Como se indicó en el apartado correspondiente a la descripción del estado actual la cimentación es mediante zapatas aisladas y vigas de atado de hormigón armado. Cuenta con muros de contención de hormigón armado en la zona trasera, que conforman un foso en el interior.

Se proyecta el recalce mediante micropilotaje de las zapatas del edificio por el exterior, mediante un sistema que, en cada zapata, consistirá en dos micropilotes de diámetro 133 mm. que se empotrarán al menos 250 cm. en el sustrato rocoso, y que irán conectados en coronación mediante un encepado de hormigón armado, sobre el la propia zapata. El cemento a emplear en la ejecución de los micropilotes será del tipo sulforresistente.

Cada encepado se ejecutará directamente sobre la propia zapata.

En cada encepado irá anclado un pilar metálico HEB-300 que servirá de apoyo a la viga jácena metálica existente para soporte de la losa que conforma la cubierta del edificio.

Los encepados tendrán unas dimensiones de 50x50x120 cm y los micropilotes quedarán simetricamente centrados respecto los nuevos pilares HEB-300 (planos).

Las placas de anclaje tendrán unas dimensiones de 450x450x18 mm de acero laminado del tipo S 275 JR con 4 pernos de anclaje en esquina de Ø 20 mm  y acero B 500 S. El anclaje se produce en prolongación recta de 300 mm.

Existen actualmente dos pilares en la fachada trasera,  (P3 y P4) que están conectados al muro de contención de hormigón armado del foso que en esa zona existe, cuya cimentación se encuentra a una cota cercana a los -4 m. No cuentan con zapata aislada como sucede en los pilares del resto del edificio. En estos pilares (P3 y P4) no aparecen las patologías que se han descrito en el resto, pero la propiedad ha estimado que se actúe en ellos.

Por ello se han diseñado, en la base de estos pilares, sendos dados de hormigón armado, que quedarán anclados al muro de hormigón y sobre el que se anclarán pilares metálicos HEB-300 del mismo modo que el resto, conectados en su parte superior a la jácena metálica.

Los encepados se realizarán según planos de ejecución mediante hormigón armado del tipo HA-25/B/20 IIa + Qb y acero B 500S.

En general:

ejecución de micropilotes

En primer lugar se procederá a replantear en las zapatas existentes la ubicación exacta de los micropilotes, según planos. A continuación se taladrarán las zapatas de hormigón para la ejecución de los micropilotes mediante brocas para hormigón de Ø 150 mm.

Se ejecutarán los micropilotes con un ángulo de 90º respecto a la horizontal hasta empotrarlos en el sustrato rocoso de adamellitas biotíticas al menos 2,5 m. Según los reconocimientos geotécnicos la profundidad de este nivel puede variar de una zonas a otras, circunstancia que debe comprobarse durante los trabajos de perforación.

Los micropilotes tendrán un diametro mínimo de Ø 133 mm, camisa de acero estructural de Ø 66,3 mm y espesor 5,5 mm, con acero de calidad N-80 según norma EN ISO 11960 con un límite elástico = 5620 kg/cm2 y un límite de rotura = 6900 Kg/cm2. Tolerancia del diámetro exterior de ± 1%. Tolerancia del espesor de ± 12%.

En el caso de emplear lechada de cemento esta debe cumplir con las siguientes características:

El tipo de cemento a emplear será como mínimo de clase resistente 42,5 N.
A los 28 días la resistencia característica de la lechada debe ser superior a 25 MPa.
A los 7 días la resistencia característica de la lechada debe ser igual o superior al 60% de la resistencia requerida a los 28 días.

La relación agua/cemento de la lechada debe estar entre 0,4 y 0,55, de manera que suele emplearse 0,5.

Si se opta por el empleo de morteros, estos deben cumplir las siguientes características:

El cemento empleado será del tipo SULFORRESISTENTE.

A los 28 días la resistencia característica debe ser superior a 25 MPa.

El contenido mínimo en cemento será de 375 kg/m3.

La relación agua/cemento será inferior a 0,6.

La granulometría del árido cumplirá: D85 = 4 mm y D100 = 8 mm.

El anclaje de los micropilotes en los encepados se realizará mediante adherencia de la armadura tubular (60,3 x 5,5 mm) que deberá penetrar en el encepado al menos 40 cm y cuatro barras de acero corrugado soldadas a la anterior del tipo B500S y Ø 12 mm, según detalle incluido en planos de encepados.

ejecución de ENCEPADOS

Los encepados se realizarán según planos de ejecución mediante hormigón armado del tipo HA-25/B/20 IIa + Qb y acero B 500S.

Previo al hormigonado de los encepados se limpiará la superficie de las zapatas existentes y se colocarán las placas de los nuevos pilares.

3.3	Sistema estructural

A	Edificio de Control

Como se indicó en el apartado correspondiente a la descripción del estado actual, el sistema estructural es de pilares de hormigón armado de sección cuadrada de 30x30 cm, excepto en la zona de porche que son circulares de 40 cm de diámetro, que soportan una losa armada de hormigón de 25 cm. de espesor que constituye la cubierta.

No se interviene sobre el mismo una vez reforzada la parte de cimentación necesaria que se ha indicado.

B	Edificio de Pretratamiento

Como se indicó en el apartado correspondiente a la descripción del estado actual el sistema estructural es de pórticos de pilares y vigas metálicos que soportan alveoplacas pretensadas de hormigón de 25 cm. de espesor que constituye la cubierta.

El piso es una solera de hormigón en masa apoyada sobre el terreno.

Se proyecta que sobre cada encepado vaya anclado un pilar metálico HEB-300 que servirá de apoyo a la viga jácena metálica existente para soporte de la losa que conforma la cubierta del edificio.

Existen actualmente dos pilares en la fachada trasera,  (P3 y P4) que están conectados al muro de contención de hormigón armado del foso que en esa zona existe, cuya cimentación se encuentra a una cota cercana a los -4 m. No cuentan con zapata aislada como sucede en los pilares del resto del edificio.

En estos pilares (P3 y P4) no aparecen las patologías que se han descrito en el resto, pero la propiedad ha estimado que se actúe en ellos.

Por ello se han diseñado, en la base de estos pilares, sendos dados de hormigón armado, que quedarán anclados al muro de hormigón y sobre el que se anclarán pilares metálicos HEB-300 del mismo modo que el resto, conectados en su parte superior a la jácena metálica.

Se ejecutarán los pilares HEB-300 previamente pintados y protegidos de la corrosión y con la protección contraincendios adecuada.

Se soldarán a las placas para garantizar un apoyo no rígido y a los perfiles HEM-600 mediante rigidizadores, según detalles en planos.

Toda la estructura metalica deberá protegerse con imprimación anticorrosión especialmente indicada para este fin. A los perfiles existentes, una vez limpios, se le aplicará en obra, y a los nuevos perfiles y correas se les aplicará previamente en taller.

3.4	Sistema envolvente  (cerramiento y reparación de cubierta)

A	Edificio de Control

El cerramiento está compuesto por fábrica de medio pie de ladrillo cerámico enfoscado por ambas caras, cámara y tabicón de ladrillo hueco enfoscado por la cara que queda vista.

El cerramiento de la sala de maquinaria de la zona sur es, probablemente, mediante bloque (cerámico o de hormigón).

Se proyecta la reconstrucción de la parte de la fachada trasera, donde se desmontará el volumen saliente de esa zona, con materiales de las mismas características. Se reubicarán rejillas de ventilación.

Como se indicó en el apartado 3.1 Trabajos previos, se picará bien el mortero de la zona en torno a las fisuras que queden, al menos 25 cm. a cada lado de la misma. Se limpiará adecuadamente la superificie que resulte a la vista, incluso, si el tipo de grieta lo permite en el interior de la misma, mediante soplado, de modo que quede la superficie preparada para su posterior reparación, en función del tipo de fisura/grieta.

Una vez picada y limpia la superificie en torno a la zona donde se encuentra la fisura, se colocará una venda elástica sobre esa superficie limpia que solape al menos 20 cm. por cada lado de la fisura. A continuación de enfoscará con un mortero del tipo al existente (mortero monocapa).

Por último se pintará toda la superificie del paño con una pintura compatible con  morteros monocapa, previa limpieza de la superficie sobre la que se va a aplicar la pintura.

Se proyecta el desmontaje y la sustitución de uno de los canalones existentes en la fachada trasera.

No se descarta la posibilidad, si así lo estimase la dirección facultativa a la vista de los trabajos, de la sustitución de la cazoleta sumidero existente en cubierta, a la que se conexiona este bajante, lo que se estima recomendable, ya que la colocada es de PVC, como se indica en la documentación del proyecto de liquidación de la obra aportado, que es incompatible con la lámina bituminosa que se indica se colocó. Así, en previsión se recoge en las mediciones.

En ese caso, se descubrirá la parte de la cubierta en torno al sumidero en mal estado, al menos 50 cm. alrededor de la misma para su posterior sustitución y reparación del encuentro de las láminas impermeabilizantes en esa zona. Si fuese preciso, y así lo estimase la dirección facultativa,  se sustituirá la cazoleta sumidero.

Se sustituirá y/o reparará esa parte de la cubierta en mal estado. Se separará la gravilla y a continuación se desmontará la lámina existente en esta zona, para a continuación colocar una lámina de fieltro geotextil, doble lámina asfáltica de betún elastómero, rematado perimetralmente con lámina con terminación en pizarrilla y reponer finalmente la grava previamente retirada.

B	Edificio de Pretratamiento

El cerramiento está compuesto por fábrica de un pie de ladrillo cerámico enfoscado por ambas caras.

Se proyecta el desmontaje y la posterior reconstrucción de algunas partes de la fachada trasera en mal estado, muy grieteadas, que en la documentación gráfica se identifican.

Se desmontará una ventana de aluminio actualmente deteriorada por causa de la patología descrita, y se colocará de nuevo.

Se repararán las partes de las fachadas con grietas y fisuras.

Se reparara el aplacado que constituye el zócalo de la fachada de acceso al interior de edificio, reponiendo piezas desprendidas y rejuntando las juntas.

Como se indicó en el apartado 3.1 Trabajos previos, se picará bien el mortero de la zona en torno a las fisuras que queden, al menos 25 cm. a cada lado de la misma. Se limpiará adecuadamente la superificie que resulte a la vista, incluso, si el tipo de grieta lo permite en el interior de la misma, mediante soplado, de modo que quede la superficie preparada para su posterior reparación, en función del tipo de fisura/grieta.

En función del tipo de fisura o de grieta (en la documentación gráfica se especifica) se operará del siguiente modo:

- Fisuras de pequeña entidad, como son las zonas de encuentro entre pilares y cerramientos y otras en el exterior y en el interior. Una vez picada y limpia la superificie en torno a la zona donde se encuentra la fisura, al menos 25 cm. a cada lado de la fisura, se colocará una venda elástica sobre esa superficie limpia que solape al menos 20 cm. por cada lado de la fisura. A continuación de enfoscará con un mortero del tipo al existente (mortero monocapa), ), cuidando los encuentros y empalmes con la parte de cerramiento existente.

- Fisuras y grietas de mayor entidad (fundamentalmente en dos paños de la zona trasera del edificio de Pretratamiento). Una vez picada y limpia la superificie en torno a la zona donde se encuentra la fisura, al menos 25 cm. a cada lado de la misma, incluso el interior de la misma en lo posible, se rellenará la grieta, que previamente deberá haber quedado limpia de mortero, polvo o de cualquier elemento, con un mortero elástico adecuado. A continuación se practicarán taladros a ambos lados para la colocación de grapas de acero galvanizado corrugado de 12 mm. de diámetro cada 25 cms. recibidos con resina epoxídica, de modo que la fisura/grieta resulte cosida. Se colocará una venda elástica sobre la superficie limpia que solape al menos 20 cm. por cada lado de la fisura para, a continuación, enfoscar la superficie con un mortero del tipo al existente (mortero monocapa), cuidando los encuentros y empalmes con la parte de cerramiento existente.

A continuación de enfoscará con un mortero del tipo al existente (mortero monocapa). Por último se pintará toda la superificie del paño con una pintura compatible con morteros monocapa, previa limpieza de la superificie sobre la que se va a aplicar la pintura.

Se proyecta la eliminación de parte de algunas partes del cerramiento de al menos 1 pie de fábrica de ladrillo cerámico excesivamente dañados en dos partes de la zona trasera que en la documentación gráfica se especifica, para su reposición con fábrica de ladrillo macizo cerámico.

No obstante es posible que, en obra, a la vista de los trabajos, la dirección facultativa pueda plantear la sustitución de una superficie mayor del paño, reponiéndose igualmente con fábrica de ladrillo macizo cerámico.

Una vez desmontados los paños que se estimen, se picará el  mortero que queda al menos 25 cm. en torno a esa zona.

Una vez repuesto el paño de fábrica de ladrillo, se colocará una venda elástica sobre la superficie limpia que solape al menos 20 cm. por cada lado de la zona de unión.

Después se enfoscará y se pintará el paño, cuidando siempre los encuentros y empalmes con la parte de cerramiento existente.

En general, una vez desmontada cada  cazoleta sumidero de sendas cubiertas, el proceso para la colocación de la nueva cazoleta de PDM será el siguiente:

- Aplicación del ‘adhesivo de soporte’ sobre la zona de la formación de pendientes en donde irá pegado el refuerzo de adherencia.

- Pegado del ‘refuerzo de adherencia’ sobre el soporte (trozo de lámina impermeabilizante con formato cuadrangular de 50 x 50 cm. aprox.).

- Aplicación sobre el citado refuerzo de una imprimación y del adhesivo de unión (vulcanización).

- Disposición de cazoleta prefabricada de EPDM y pegado de ésta sobre el ‘refuerzo de adherencia’.

- Nuevo proceso de vulcanización (ídem. paso 3), aplicado sobre la cazoleta y el ‘refuerzo de adherencia’.

- Extendido de la lámina general de EPDM, adhiriéndola y presionándola para que se suelde a la cazoleta y al ‘refuerzo de adherencia’.

- Colocación de banda moldeable (tipo flashing) dispuesta en ángulo y perimetralmente al orificio del desagüe (previa imprimación de la zona en donde se adherirá). 15 cm. aprox. de ancho, con una entrega vertical sobre la cazoleta de 6 cm., y en horizontal sobre membrana de 9 cm.

3.5 Sistema de compartimentación

A	EL EDIFICIO DE CONTROL

Las divisiones interiores entre diferentes dependencias son tabiques de ladrillo cerámico o de bloque, según los casos. No está proyectado intervenir sobre este sistema.

B	EL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

Las divisiones interiores entre las dos únicas dependencias de este edificio son de fábrica de ½ pie de ladrillo cerámico.

Está prevista la reparación de las fisuras que en la parte inferior de las mismas han aparecido, por asentamiento de la solera de hormigón que constituye el piso del edificio.

3.6. Sistema de acabados (Revestimientos, Carpinterías y Acabados)

A	EL EDIFICIO DE CONTROL

Una vez reconstruida la parte de la fachada trasera, donde se desmontará el volumen saliente de esa zona, se enfoscará interiormente esa zona y se pintará en color blanco, como actualmente sucede. Exteriormente se enfoscará y se pintarán las partes afectadas por la reparación con pintura especial para fachadas de mortero monocapa.

Los paramentos verticales del encepado se enfoscarán y pintarán. Sobre el mismo se colocará un aplacado de piedra con el objeto de su protección.

Se reubicarán extractores del tipo a los que se proyecta desmontar, dejándolos preparados y en funcionamiento.

Puesto que el edificio carece actualmente de acerados en su parte trasera, apareciendo el terreno natural con una sensible pendiente con caída hacia el edificio, se ejecutará una solera de hormigón en esa zona, con pendiente hacia el exterior donde una canaleta de hormigón y un sistema de imbornales recogerán y evacuarán las aguas pluviales al colector enterrado que por esa zona discurre.

Se reparará el bajante de chapa galvanizada de esa zona que deberá quedar correctamente conexionado a su acometida actual a la red de saneamiento.

B	EL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

Exteriormente se enfoscará y se pintarán las partes afectadas por la reparación con pintura especial para fachadas de mortero monocapa.

Los paramentos verticales de los encepados se enfoscarán y pintarán. Sobre cada uno de ellos se colocará un aplacado de piedra con el objeto de su protección.

Se procederá a la limpieza y protección interior y exteriormente de pilares metálicos afectados por oxidación. Para ello, en algunas partes del interior del edificio, será preciso el picado del cerramiento en torno al mismo, con el objeto de poder acometer mejor su protección.

Se reparará al menos uno de los sumideros de cubierta y su encuentro con el bajante de chapa galvanizada.

Está previsto, debido a la ejecución de los encepados, la modificación del trazado de los dos bajantes que discurren por la fachada trasera, que deberán quedar correctamente conexionados a sus acometidas actuales a la red de saneamiento.

Se sustituirá la carpintería prevista, por otra de similares características, de aluminio en su color con acristalamientos sencillos.

Toda la estructura metálica deberá protegerse con imprimación anticorrosión especialmente indicada para este fin. A los perfiles existentes, una vez limpios, se le aplicará en obra, y a los nuevos perfiles y correas se les aplicará previamente en taller.

Se protegerá con pintura intumescente la estructura colocada (pilares) así como las jácenas en sus partes exteriores a las que irán soldados los nuevos pilares, incluso los rigidizadores a soldar.

También quedarán protegidos los pilares interiores del edificio de tratamiento de los que se plantea su limpieza de óxido.

Los espesores mínimos estimados serán:

-        Pilares HEB-300: espesor protección mediante pintura intumescente de 0,4 mm.

-        Pilares HEM-600: espesor protección mediante pintura intumescente de 0,2 mm.

3.7	Urbanización exterior

Puesto que los edificios carecen actualmente de acerados en varias de sus fachadas, apareciendo en su parte trasera (Oeste) el terreno natural con una sensible pendiente con caída hacia los mismos, se ejecutará una solera de hormigón en esas zona, con pendiente hacia el exterior donde, en la parte trasera, una canaleta de hormigón y un sistema de imbornales recogerán y evacuarán las aguas pluviales al colector enterrado que por esa zona discurre.

4. 	NORMATIVA APLICABLE

4.1.	JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE

CUMPLIMIENTO DE CTE DB SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Para el cálculo de los micropilotes y encepados se emplearán los métodos de comprobación indicados en la “Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras”, publicada por el Ministerio de Fomento, y que es un documento de reconocido prestigio y de utilización generalizada en obras de edificación y civil. A estos efectos no es posible utilizar los métodos incluidos en el DB SE-C del C.T.E. pues este excluye de forma explícita los micropilotes como elementos que pueden ser dimensionados con los métodos propuestos por este D.B. Concretamente en el apartado 5.1.1.-3d)  del D.B. SE-C se indica:

d) micropilotes: son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada. El cálculo de micropilotes inyectados no se contempla en el presente Documento Básico.

Ver “Anexo 10: Calculo de la estructura”.

CUMPLIMIENTO DE CTE DB SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Toda la estructura metalica deberá protegerse con pintura intumescente para garantizar una resistencia R-30.

Los espesores mínimos estimados serán:

- Pilares HEB-300: espesor protección mediante pintura intumescente de 0,4 mm.

- Vigas HEM-600: espesor protección mediante pintura intumescente de 0,2 mm.

# Protección de la estructura metálica del edificio de pretratamiento.

CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

La finalidad de este estudio es la de establecer y definir los requisitos que debe cumplir la estructura metálica para su seguridad en caso de incendio, evitando su generación y para dar la respuesta adecuada al mismo, caso de producirse, limitando su propagación y posibilitando su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes.

Por tanto servirá para exponer ante los Organismos Competentes que la protección contra incendios de la estructura que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha instalación.

Normativa básica de aplicación

Para el cálculo de las medidas de protección contra de la estructura, se atenderá a lo dispuesto en:

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, en el cual se aprueba una clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego, y Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el anterior Real Decreto.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (B.O.E. 14-12-1993). Y posterior corrección de errores de B.O.E. 7-5-1994.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales, y Guía Técnica de Aplicación.

Compatibilidad reglamentaria

La actividad del establecimiento es del tipo industrial.

Al desarrollarse en su interior una actividad industrial será de aplicación el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el "Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.

Caracterización del establecimiento industrial.

Tipología del establecimiento industrial.

Por su configuración y ubicación con relación a su entorno, se trata de un establecimiento TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.

Caracterización del establecimiento industrial por su nivel de riesgo intrínseco.

Densidad de carga de fuego ponderada y corregida.

Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio:

Nivel de riesgo intrínseco.

El nivel de riesgo intrínseco en el sector industrial atendiendo a lo indicado en la tabla 1.3 del anexo I del RCIEI es BAJO (2):

Por lo tanto, el establecimiento es de tipología B y nivel de riesgo intrínseco bajo (2).

Sectorización de establecimientos industriales.

El edificio industrial constituye un único sector de incendio, cumpliéndose de esta manera las limitaciones de la tabla 2.1 del anexo I de RCIEI.

Con estas consideraciones, se cumple con las limitaciones incluidas en la tabla 2.1 del anexo II de RCIEI:

EXIGENCIAS CONSTRUCTIVAS.

Condiciones de aproximación a los edificios.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Materiales.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Productos de revestimientos.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Estabilidad ante el fuego de elementos constructivos.

Se analiza a continuación la estabilidad y/o resistencia al fuego de los elementos constructivos portantes y de cerramiento.

Elementos estructurales portantes.

Según el art. 4.1 del anexo II del RCIEI la estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que sean recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla 2.2.

La estructura principal de cubierta y soportes tendrá que tener una resistencia al fuego mayor o igual a R 30.

Elementos de partición.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Medianerías.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Propagación.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Puertas de Paso.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.

Cálculo de la ocupación.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Descripción de los elementos de evacuación.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Número y disposición de las salidas.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Características de Puertas y Pasillos.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Señalización de los medios de evacuación.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Sistema de alumbrado de emergencia y señalización.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

VARIOS.

Ventilación y eliminación de humos.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Riesgo de fuego forestal.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Instalaciones de protección contra incendios.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Sistema automático de detección de incendios.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Sistema manual de alarma de incendios.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Sistema automático de extinción de incendios.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Bocas de incendio equipadas.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

Extintores de incendio.

No es objeto de este proyecto. Únicamente estudiamos la resistencia al fuego de la estructura.

CUMPLIMIENTO DE CTE DB SUA, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

No procede.

Se trata del refuerzo de la cimentación y reparación de los daños aparecidos en las instalaciones de la EDAR de Valdemorillo (Madrid).

CUMPLIMIENTO DE CTE DB HS, SALUBRIDAD

Se trata del refuerzo de la cimentación y reparación de los daños aparecidos en las instalaciones de la EDAR de Valdemorillo (Madrid).

HS 1 Salubridad

MUROS

No procede.

No se proyecta intervenir en muros en contacto con el terreno.

SUELOS

No se proyecta intervenir sobre el suelo del interior de ninguno de los edificios.

Se proyecta un acerado perimetral en algunas partes, en torno a sendos edificios consistente en una solera de hormigón armada con mallazo con juntas cada 3 metros.

Se compone de una capa de zahorra artificial compactada extendida sobre el terreno natural limpio y compactado, una lámina de polivinilo y una solera de hormigón HA-25 armada con mallazo # 15.15.6.

Grado de impermeabilidad

Este apartado de este documento básico trata de grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías en función de la presencia de agua.

No se proyecta intervenir sobre el suelo del interior de los edificios. Se proyecta una acerado perimetral en algunas partes de los mismos, donde ésta no existe.

En el apartado Tratamiento perimétrico, del artículo 2.2.2 Condiciones de las soluciones constructivas, se indica:

“P1 La superficie del terreno en el perímetro del muro debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al terreno mediante la disposición de una acera, una zanja drenante o cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo.

P2 Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.”

Según lo cual y para cumplir lo obtenido se procederá a extender una capa de zahorra artificial compactada  de unos 20 cm. extendida sobre el terreno natural limpio y compactado, una lámina de polietileno y  una solera de hormigón de retracción moderada hidrofugado.

La solera quedará embebida en el cerramiento, para lo cual la se picará el enfoscado mortero en la parte inferior, en el exterior, del cerramiento para que pueda acoger el borde de la solera. Una vez ejecutada la solera se rematará con mortero de cemento el cerramiento, sobre la misma y se sellará con un material elástico.

Para la evacuación de las aguas pluviales del exterior, zona trasera se ha dispuesto una red de canaletas  de hormigón de 40 cm, de anchura, la anchura eficaz de la zona acanalada es de 30 cm. La pendiente mínima es de 1%. Se estima adecuada dado que cada canaleta evacuará al respectivo imbornal una superficie en proyección horizontal inferior a los 100 m2.

Los dos imbornales colocados son de idénticas características. 30x70 cm. de medidas interiores. Reciben, en el caso más desfavorable, aguas pluviales de una superificie equivalente en proyección horizontal de 160 m2. El conducto de salida al colector general es de Ø200 mm. y la pendiente será superior a 2%.

FACHADAS

Se proyecta la reconstrucción de la parte de las fachadas traseras de sendos edificios, con materiales de las mismas características, donde previamente se desmontarán partes puntuales de algunos paños.

También se proyecta la reparación de grietas y fisuras en fachadas de sendos edificios.

Se ejecutará con sistemas similares a los existentes, garantizando la estanqueidad de los mismos:

Fábrica de al menos 1 pié de ladrillo cerámico macizo-perforado tomado con mortero de cemento, enfoscado por ambas caras; exteriormente con mortero del tipo “monocapa” e interiormente con mortero de cemento pintado con pintura plástica.

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno *.

*	El grado de impermeabilidad mínimo se obtiene en la tabla 2.1 de la sección SH-1 (grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno) en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno y según la cual en nuestro caso la presencia de agua se considera baja.

No consta le existencia de nivel freático, así se indica en el estudio geotécnico redactado por Elaborex SL..

La zona pluviométrica de promedios es la IV, según la figura 2.4 de la sección SH-1.

La zona eólica es A, según la figura 2.5 de la sección SH-1.

Según la tabla 2.6 el grado de exposición al viento es V2.

La clase del entorno en el que está situado el edificio que será E0 al tratarse de un Terreno tipo III: zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones.

Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas es 3, según tabla 2.5 de la sección SH-1.

Tabla 2.5 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas

Condiciones de las soluciones constructivas

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En algunos casos estas condiciones son únicas y en otros se presentan conjuntos optativos de condiciones.

Dado que la fachada es con revestimiento exterior, y que el grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas es 3, al tratarse de cerramientos de una sola hoja (≥ 1 pie ladrillo cerámico macizo) estamos ante unas condiciones del tipo R1+B1+C1 ó R1+C2.

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:

R1	El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:

- revestimientos continuos de las siguientes características:

· 	espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada

· 	adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

· 	permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal;

· 	adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración;

C) Composición de la hoja principal:

C2	Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

Se da por valido el cerramiento del tipo al existente y las reposiciones se harán del mismo modo: cerramientos compuestos por 1 (según los casos) de fábrica de ladrillo macizo perforado de 1 pie de espesor (C2), enfoscado exteriormente con mortero monocapa de cemento (R1) e interiormente con mortero de cemento hidrofugado.

CUBIERTAS

Se proyecta el desmontaje de varios de los canalones existentes en las fachada trasera, que provienen de cubierta, para su posterior sustitución.

Se proyecta sustituir la cazoleta correspondiente, lo que se estima recomendable, ya que las colocadas son de PVC, como se indica en la documentación del proyecto de liquidación de la obra aportado, que son incompatibles con la lámina bituminosa que se indica se colocó.

Se descubrirá la parte de la cubierta en torno al sumidero en mal estado, al menos 50 cm. alrededor de la misma para su posterior sustitución y reparación del encuentro de las láminas impermeabilizantes en esa zona. Se sustituirá la cazoleta sumidero.

Se sustituirá y/o reparará esa parte de la cubierta en mal estado. Se separará la gravilla y a continuación se desmontará la lámina existente en esta zona, para a continuación colocar una lámina de fieltro geotextil, doble lámina asfáltica de betún elastómero, rematado perimetralmente con lámina con terminación en pizarrilla y reponer finalmente la grava previamente retirada.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 2.4.4.1.4 de la Sección HS1 del CTE-DB-HS “Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón”:

1	El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior.

2	El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección.

3	El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación.

4	La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.

5	La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.

6	Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.

7	El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.

8	Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm. como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2. de la Sección HS1 del CTE-DB-HS.

9	Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.

10	Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2. de la Sección HS1 del CTE-DB-HS.

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes. 2.4.4.2.6 de la Sección HS1 CTE-DB-HS.

1 	Los elementos pasantes no debe disponerse en las limahoya.

2	La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo.

3 	En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo.

HS 2 Recogida y evacuación de residuos

No procede.

Se trata del refuerzo de la cimentación y reparación de los daños aparecidos en las instalaciones de la EDAR de Valdemorillo (Madrid).

HS 3 Calidad del aire interior

No procede.

Se trata del refuerzo de la cimentación y reparación de los daños aparecidos en las instalaciones de la EDAR de Valdemorillo (Madrid).

HS 4 Suministro de agua

No procede.

Se trata del refuerzo de la cimentación y reparación de los daños aparecidos en las instalaciones de la EDAR de Valdemorillo (Madrid).

HS 5 Evacuación de aguas

En el ámbito de aplicación de esta sección se especifica que “esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.”.

Se proyecta la sustitución de varios bajantes que provienen de la cubierta, así como la sustitución de algunas de las cazoletas correspondientes a esos bajantes.

Se ha proyectado un acerado perimetral en algunas partes, en torno a sendos edificios consistente en una solera de hormigón con pendiente, en el caso de la fachada trasera una canaleta que conduce las aguas a imbornales que acometen al colector que por esa zona discurre.

CUMPLIMIENTO DE CTE DB HR, PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

No procede.

Se trata del refuerzo de la cimentación y reparación de los daños aparecidos en las instalaciones de la EDAR de Valdemorillo (Madrid).

CUMPLIMIENTO DE CTE DB HE, AHORRO DE ENERGÍA

No procede.

Se trata del refuerzo de la cimentación y reparación de los daños aparecidos en las instalaciones de la EDAR de Valdemorillo (Madrid).

4.2.	JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN

-	Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid.

No procede.

5. 	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Se estima el plazo para la ejecución de los trabajos que supone la obra aquí proyectada consistente en el REFUERZO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE CONTROL Y DE PRETRATAMIENTO de las instalaciones de la E.D.A.R. en Valdemorillo (Madrid),  propiedad de CANAL DE ISABEL II es de CINCO MESES.

Dicho plazo no deberá corresponderse obligatoriamente con cinco meses consecutivos, sino que se adaptará el planning de obra al calendario de trabajo de la EDAR, pudiendo realizarse las obras en el plazo de cinco meses no consecutivos.

Las obras y trabajos que deban realizarse tanto en el interior como en el exterior del edificio, se realizarán en coordinación con el buen funcionamiento de la EDAR, sin interferir en ningún momento los trabajos allí desarrollados, y sin desmontar o afectar a ningún elemento de las instalaciones o maquinaria de dicha EDAR.

Para conseguir estos objetivos, la empresa adjudicataria deberá realiza un planning de obra que respete el mencionado buen funcionamiento de la EDAR.

Durante el periodo de garantía, contados a partir de la recepción y liquidación de las obras, el adjudicatario será responsable de cualquier fallo o vicio oculto que se evidencie en las instalaciones, estando obligado a subsanar a su costa las deficiencias observadas.

El calendario de la obra será flexible, adaptándose y respetando en todo caso el funcionamiento de la EDAR y debiendo estar consensuado con el jefe de Área de la EDAR.

6. 	RESUMEN DEL PRESUPUESTO

| CAPITULO |  | RESUMEN |  |  |  |  | EUROS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 |  | ACTUACIONES PREVIAS |  |  |  |  | 3.805,06 | € |
| C02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 3.309,25 | € |
| C03 |  | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 26.239,86 | € |
| C04 |  | SANEAMIENTO Y EVACUACION PLLUVIALES |  |  |  |  | 2.147,13 | € |
| C05 |  | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 12.845,34 | € |
| C06 |  | ALBAÑILERIA, REPARACIONES Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 8.104,93 | € |
| C07 |  | CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA |  |  |  |  | 2.030,84 | € |
| C08 |  | VIDRIOS |  |  |  |  | 185,81 | € |
| C09 |  | PINTURAS |  |  |  |  | 10.737,33 | € |
| C10 |  | EXTRACCION Y VENTILACION |  |  |  |  | 6.627,10 | € |
| C11 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 4.411,28 | € |
| C12 |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  | 1.668,96 | € |
| C13 |  | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS |  |  |  |  | 1.904,40 | € |
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL |  |  |  |  |  | 84.017,29 | € |

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

|  | TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL |  |  |  |  |  | 84.017,29 | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19%) |  |  |  |  |  | 15.963,29 | € |
|  | TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION |  |  |  |  |  | 99.980,58 | € |

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL  NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Se firma la memoria del presente proyecto en Madrid, Octubre de 2015

AUTOR  DEL  PROYECTO	DIRECTORA  DE  PROYECTO	Vº Bº  ÁREA  ARQUITECTURA  Y  URBANISMO

FRANCISCO VIÑAO D´LOM	MARÍA ROCÍO SÁNCHEZ RUBAL	GABRIEL  JOSÉ  DÍEZ  RAMOS

A     R      Q     U      I      T      E      C      T      O	RESPONSABLE  OBRAS  ÁREA  ARQUITECTURA  Y  URBANISMO	JEFE  DE  ÁREA  ARQUITECTURA  Y  URBANISMO