ANEJO 9	Cálculo de la estructura

# ANTECEDENTES

Se realiza el presente proyecto de recalce de la cimentación de los edificios de la EDAR de Valdemorillo (Madrid), donde se han detectado fisuras en elementos de fachadas y particiones interiores. La EDAR está ubicada en la Carretera Cerro Alarcón en el término municipal de Valdemorillo (Madrid).

Los edificios estudiados son el edificio de pretratamiento y el edificio de control, que alojan principalmente equipos y maquinaria de proceso.

Existe un trabajo detallado realizado por la empresa TXT Ingeniería, SL, consistente en el “Informe sobre el análisis y diagnóstico de lesiones en edificios del EDAR de Valdemorillo (Madrid)”  redactado con fecha de 14 de Agosto de 2015., donde se reflejaron diferentes alternativas de refuerzo, que sentaron las bases del recalce de cimentación que saquí se desarrolla.

Dicho informe además contiene estudio geotécnico realizado por el Laboratorio “Elaborex, Calidad en la Construcción, SL”.

# 2	OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO

El presente estudio tiene por objeto dimensionar el recalce de cimentación elegido, de entre los recomendados en anterior informe el “Informe sobre el análisis y diagnóstico de lesiones en edificios del EDAR de Valdemorillo (Madrid)”  redactado con fecha de 14 de Agosto de 2015  por la empresa TXT Ingeniería, SL.

La EDAR y los edificios objetos del presente proyecto, fueron visitados en su momento por el autor del presente proyecto, realizándose “in situ” toma de datos y mediciones.

Se han realizados estudios, croquis, planos y estimaciones de presupuestos previos a la redacción del presente documento, basados fundamentalmente en el informe realizado por TXT Ingeniería, SL.

Se han mantenido reuniones con la propiedad, contando finalmente con la aprobación de la propuesta que aquí se desarrolla

No es objeto de este estudio, la estructura de los edificios, ni otros elementos diferentes a los mencionados anteriormente en este apartado.

# PROGRAMA DE NECESIDADES.

Se realizarán las obras e instalaciones necesarias para alcanzar el nivel de seguridad de la cimentación, según la normativa vigente de aplicación

Se proyectan las actuaciones según la normativa de obligado cumplimiento y otras recomendaciones de buenas prácticas en edificación. En general, será necesario realizar las siguientes actuaciones:

- Limpieza de zonas de actuación.

- Eliminación de cerramientos junto a pilares objeto del recalce.

- Ejecución de encepados, micropilotes y placas de anclaje.

- Ejecución de nuevos pilares de refuerzo.

- Protección de perfiles afectados con pintura anticorrosión y protección contraincendios.

- Reparación de cerramientos afectados.

# BASES DE CÁLCULO E HIPÓTESIS DE PARTIDA

# 4.1.- Acciones consideradas

Será de aplicación lo indicado en la normativa vigente, en particular lo indicado en el DB SE-AE Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación.

GRAVITATORIAS:

- CONCARGAS:

Peso propio del hormigón armado	25,00 KN/m3

Peso propio del acero	78,50 KN/m3

Cargas permanentes (solera 25 cm)	6,25 KN/m2

Cargas permanentes cubierta (protección ligera)	1,80 KN/m2

Peso propio forjado alveoplacas 25 cm	3,90 KN/m2

Peso propio losa de 25 cm	6,25 KN/m2

- SOBRECARGAS DE USO:

Sobrecarga de uso general	---     KN/m2

Sobrecarga de uso conservación	1,00 KN/m2

- SOBRECARGA DE NIEVE:

Superficial	0,80 KN/m2

ACCIONES EÓLICAS:

Zona eólica: B

Grado de aspereza: IV

Altura de coronación del edificio: < 10 m

ACCIONES SÍSMICAS:

Según NCSR-02, la aceleración sísmica básica es menor a 0,04g, por lo que no es necesario considerar acciones sísmicas.

ACCIONES TÉRMICAS:

Por las dimensiones de los edificios no se consideran acciones térmicas.

# 4.2.- Hipótesis de carga.

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se proponen las siguientes hipótesis combinatorias:

Para  los Estados Límites Últimos y estructuras de edificación, para las distintas situaciones de proyecto, se emplean los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias:

- Situaciones con una sola acción variable Qk,1:

- Situaciones con dos o más acciones variables:

- Situaciones sísmicas:

Para los Estados Límites de Servicio y estructuras de edificación, para las distintas situaciones de proyecto, se emplean los siguientes criterios:

- Combinación poco probable o frecuente:

- Situaciones con una sola acción variable Qk,1:

- Situaciones con dos o más acciones variables:

- Combinación cuasipermanente:

Siendo:

Gk,j y Gk,i el Valor característico de las acciones permanentes.

Qk,1 el Valor característico de la acción variable determinante.

Qk,j el Valor característico de la acción variable concomitante.

AE,k el Valor característico de la acción sísmica.

# 4.3.- Modelización adoptada.

Para el edificio de control, se comprueba la estructura a partir de un modelo tridimensional resuelto con el programa de cálculo CYPECAD v2015.k con nº de licencia 118767.

Para el edificio de pretratamiento, se comprueba la estructura a partir de un modelo tridimensional resuelto con el programa de cálculo CYPE 3D v2015.k con nº de licencia 118767.

# 4.4.- Caracterización de materiales.

Estructura Existente

Para la comprobación de la estructura existente se han considerado los materiales incluidos en el proyecto original, que son los siguientes:

- Acero estructural: A42b.

- Acero para armaduras de hormigón: B500S.

- Tipología de hormigón: HA-30/P/40/IV+Qb

Para el dimensionamiento de los refuerzos estructurales y recalces de cimentación, se han considerado los siguientes:

Acero estructural

Acero laminado

Acero S275-JR (UNE EN 10025)

Perfiles laminados series normalizadas del tipo HEB-300 para pilares. Uniones soldadas.

Coeficientes parciales de seguridad:

| Plastificación del material M0=1,05 | Fenómenos de inestabilidad M1=1,10 | Resistencia última M2=1,25 |
| --- | --- | --- |

Hormigón armado

| Control | Estadístico |
| --- | --- |
| Tipo | Cimentación: HA-25/B/20/IIa + Qb Cemento sulforresistente |
| C. minoración (c) | 1,50 |
| Acero de armar | B-500S |
| C. minoración (s) | 1,15 |

Micropilotes

Armadura de acero

Acero calidad N-80 (EN ISO 11960)

Perfiles tubulares.

Acero tipo N-80 con un límite elástico = 5620 kg/cm2 y un límite de rotura = 6900 Kg/cm2.

Tolerancia del diámetro exterior de ± 1%.

Tolerancia del espesor de ± 12%.

Lechada de cemento

En el caso de emplear lechada de cemento esta debe cumplir con las siguientes características:

El tipo de cemento a emplear será como mínimo de clase resistente 42,5 N.

A los 28 días la resistencia característica de la lechada debe ser superior a 25 MPa.

A los 7 días la resistencia característica de la lechada debe ser igual o superior al 60% de la resistencia requerida a los 28 días.

La relación agua/cemento de la lechada debe estar entre 0,4 y 0,55, de manera que suele emplearse 0,5.

Mortero de cemento

Si se opta por el empleo de morteros, estos deben cumplir las siguientes características:

A los 28 días la resistencia característica debe ser superior a 25 MPa.

El contenido mínimo en cemento será de 375 kg/m3.

La relación agua/cemento será inferior a 0,6.

La granulometría del árido cumplirá: D85 = 4 mm y D100 = 8 mm.

IMPORTANTE: El cemento empleado será del tipo SULFORRESISTENTE

Resinas y morteros.

Los productos que se apliquen para la reparación y protección de las estructuras de hormigón deberán cumplir lo indicado en la norma UNE-EN 1504.

- Para la unión entre hormigón viejo y hormigón nuevo se empleará un puente químico de unión: Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi sin disolventes, reforzados con polisulfuros, que aplicado sobre superficies de hormigón viejo proporciona una unión perfecta con hormigón fresco.

- Adhesivo estructural bicomponente, tixotrópico, libre de disolventes, compuesto por una combinación de resinas epoxi, de alta resistencia y cargas seleccionadas, diseñado para usos a temperaturas entre +8 °C y +35 °C. Para pegado de refuerzos metálicos al hormigón, incluso anclajes.

# NORMATIVA

Las comprobaciones se realizarán de acuerdo con la normativa vigente, en particular las siguientes:

- EHE. Instrucción de Hormigón Estructural.

- CTE DB SE. Código Técnico en la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural.

- CTE SE-A: Seguridad Estructural. Acero.

- CTE DB-SE AE. Código Técnico en la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación.

- GUIA PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE MICROPILOTES EN OBRAS DE CARRETERA.

# TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO.

# 6.1. Edificio de control.

El edificio de control está formado por planta baja y cubierta. La planta baja se resuelve mediante solera de hormigón en masa apoyada en el terreno y la planta de cubierta mediante losa armada de 25 cm de canto, apoyada en pilares de hormigón armado, de sección cuadrada de 30x30 generalmente, aunque en zona de porches son de diámetro 40 cm.

Modelo de cálculo del edificio

# 6.2. Edificio de pretratamiento.

Se trata igualmente de un edificio de planta baja y cubierta. La planta baja está formada por una solera de hormigón en masa apoyada en el terreno y el forjado de cubierta a partir de alveoplacas pretensadas de canto 25 cm. La estructura principal está resuelta mediante pórticos metálicos de acero laminado, con series HEB 300 para los pilares y HEM600 para las vigas; sobre estas vigas apoyan las alveoplacas. El edificio cuenta además con una subestructura metálica para la carga y descarga de equipos mediante polipastos, formada por perfiles laminados que apoyan en los pórticos principales.

Modelo de cálculo del edificio

# CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE REFUERZOS Y RECALCES.

# 7.1. Cálculo de encepados y micropilotes en el edificio de control.

Para el edificio de control, se comprueba la estructura a partir de un modelo tridimensional resuelto con el programa de cálculo CYPECAD v2015.k con nº de licencia 118767.

Vista 3D del edificio

Planta de cimentación

| Zapata* | Dimensiones | Tensión transmitida media | Tensión transmitida máxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 1,50 x 1,50 m | 0,0924 | 0,189 |
| Z2 | 1,50 x 1,50 m | 0,0754 | 0,095 |
| Z3 | 1,50 x 1,50 m | 0,0686 | 0,090 |
| Z4 | 1,50 x 1,50 m | 0,0743 | 0,093 |
| Z5 | 1,50 x 1,50 m | 0,0568 | 0,074 |
| Z6 | 1,50 x 1,50 m | 0,0340 | 0,048 |
| Z7 | 1,50 x 1,50 m | 0,0788 | 0,101 |
| Z8 | 1,50 x 1,50 m | 0,1482 | 0,165 |
| Z9 | 1,50 x 1,50 m | 0,1399 | 0,157 |
| Z10 | 1,50 x 1,50 m | 0,1127 | 0,127 |
| Z11 | 1,50 x 1,50 m | 0,1430 | 0,156 |
| Z12 | 1,50 x 1,50 m | 0,0602 | 0,075 |
| Z13 | 1,50 x 1,50 m | 0,0934 | 0,118 |
| Z14 | 1,50 x 1,50 m | 0,1416 | 0,157 |
| Z15 | 1,50 x 1,50 m | 0,1417 | 0,155 |
| Z16 | 1,50 x 1,50 m | 0,0594 | 0,072 |
| Z17 | 1,50 x 1,50 m | 0,0667 | 0,080 |
| Z18 | 1,50 x 1,50 m | 0,0947 | 0,110 |
| Z19 | 1,50 x 1,50 m | 0,0794 | 0,118 |
| Z21 | 1,50 x 1,50 m | 0,0685 | 0,103 |
| Z22 | 1,50 x 1,50 m | 0,0635 | 0,100 |
| Z23 | 1,50 x 1,50 m | 0,0470 | 0,072 |

*Numeración según nuestro estudio de cálculo.

Para el cálculo de los micropilotes y encepado de la zapata 1, se ha tenido en cuenta la carga transmitida por lo pilares, que se han calculado apoyados en cimentación y empotrados en cabeza, resultando los siguientes esfuerzos de cálculo:

Para el cálculo de los micropilotes se ha tenido en cuenta la “Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera” (Ministerio de Fomento). Y las características del terreno de cimentación recogidas en el informe geotécnico realizado por GEYCE y los reconocimientos de Elaborex, cuyos datos más importantes recogemos a continuación.

En los reconocimientos llevados a cabo se han detectado las siguientes formaciones hasta la profundidad alcanzada.

NIVEL 1: Hasta profundidades -4 m, rellenos antrópicos.

NIVEL 2: A partir de los 4 m se produce el rechazo del ensayo DPSH, por lo que se estima que se encuentra el substrato rocoso constituido por adamellitas biotíticas de grano medio, identificado inicialmente por GEYCE.

Atendiendo a las hipótesis de partida anteriores y teniendo en cuenta las características antrópicas del terreno en los 4 primeros metros de profundidad, se van a dimensionar los micropilotes despreciando su capacidad portante “por fuste” en los 4 primeros metros.

Para el cálculo de los micropilotes se emplearán los métodos de comprobación indicados en la “Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras”, publicada por el Ministerio de Fomento, y que es un documento de reconocido prestigio y de utilización generalizada en obras de edificación y civil. A estos efectos no es posible utilizar los métodos incluidos en el DB SE-C del C.T.E. pues este excluye de forma explícita los micropilotes como elementos que pueden ser dimensionados con los métodos propuestos por este D.B. Concretamente en el apartado 5.1.1.-3d)  del D.B. SE-C se indica:

d) micropilotes: son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada. El cálculo de micropilotes inyectados no se contempla en el presente Documento Básico.

RESISTENCIA DE CÁLCULO FRENTE A HUNDIMIENTO

El valor de la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento Rc,d, deberá ser mayor o igual que el esfuerzo axil (compresión) de cálculo transmitido por la estructura en la hipótesis más desfavorable Nc,Ed, es decir:

Rc,d>Nc,Ed

Para los micropilotes seleccionados de Ø130 mm, y un coeficiente de mayoración de acciones de 1,50, (Cumplimiento GPEMOC) tenemos:

| Comprobación a hundimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Nc | Nc,ed | N1 (Comp.) | T1 (Trac.) | Rc,d | Nc,Ed/ Rc,d | Nº micro |
| Pilar P1 | 62,30 KN | 93,45 KN | 150KN | -50KN | 275,67KN | 0,33 | 2 |
| TOTAL Ø130 mm |  |  |  |  |  |  | 2 |

Se ha considerado una resistencia por fuste de cálculo de empotramiento en roca de 0,30 MPa. Será necesario empotrar los pilotes en el substrato rocoso al menos 2,5 m (> 6D).

Se colocarán 2 micropilotes en encepado excéntrico. Uno trabajando a compresión y el otro a tracción.

COMPROBACIÓN DEL ANCLAJE DE LOS MICROPILOTES EN EL ENCEPADO.

Para la comprobación del fallo por esfuerzo rasante Hormigón-Micropilotes, se tendrá en cuenta la adherencia existente entre la camisa de acero laminado y los anclajes de acero corrugado que se soldarán previos al hormigonado, de la siguiente tipología:

Tipología de anclaje propuesto

Con las anteriores consideraciones tenemos:

Canto de contacto encepado-micropilote: 50 cm

Adherencia hormigón – acero liso:

Carga máx adherencia acero liso:

Adherencia hormigón – corrugado:

Contacto: 75%

Diámetro barras: Ø = 12 mm.

Nº Barras = 4

| Comprobación anclajes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Qpilote | Nliso | NØ4=12 | Coef. | Estado |
| Pilote comp. | 150 KN | 125,08 KN | 301,59 KN | 2,84 | CUMPLE |
| Pilote trac. | -50 KN | 125,08 KN | 301,59 KN | 8,52 | CUMPLE |

DIMENSIONAMIENTO DE LOS ENCEPADOS A EFECTOS RESISTENTES.

ENCEPADO DE 2 MICROPILOTES

La armadura se proyecta para resistir la tracción de cálculo Td, que se toma como:

La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior del encepado extendida, sin escalonar, en toda la longitud del mismo. Su capacidad mecánica no será inferior a 1/10 de la capacidad mecánica de la armadura inferior.

Una armadura horizontal y vertical dispuesta en retícula en las caras laterales. La armadura vertical consistirá en cercos cerrados que aten a la armadura vertical antes descrita. La cuantía de estas armaduras, referida al área de la sección de hormigón perpendicular a su dirección, será, como mínimo del 4 por mil. Si el ancho supera a la mitad del canto, la sección de referencia se toma con un ancho igual a la mitad del canto.

Croquis con las dimensiones y armaduras de los encepados:

Croquis tipo de encepado

El canto de los encepados es de 50 cm, y podrán colocarse sobre las zapatas actuales, siempre que se empotren los micropilotes en el substrato rocoso al menos 2,5 m. Estos encepados quedarán a cota superior respecto a la rasante actual del terreno.

Conviene indicar que se ha estimado a partir del estudio penetrométrico realizado, que el substrato rocoso se encuentra a -4 m desde la rasante actual del terreno, circunstancia que debe comprobarse durante la ejecución de los trabajos de recalce.

COMPRESIÓN MICROPILOTES

Tope estructural micropilote según fabricante: 330 KN

Carga máxima por micropilote: 150 KN

CUMPLEN

# 6.2. Cálculo de encepados y micropilotes en el edificio de pretratamiento.

Para el edificio de control, se comprueba la estructura a partir de un modelo tridimensional resuelto con el programa de cálculo CYPE3D v2015.k con nº de licencia 118767.

Vista 3D del edificio

Esquema de barras 3D

Acciones consideradas

Se propone aprovechar los vuelos de las vigas HEM600 para colocar nuevos pilares exteriores, que permitan actuar desde el exterior del edificio sin necesidad de interrumpir los procesos de la EDAR.

Modelo 3D del refuerzo

Para la anterior solución, se hace necesario comprobar el nuevo estado tensional de los pórticos, que en este caso cumplen:

Comprobación de vigas HEM600

Comprobación de nuevos pilares HEB300

Los perfiles cumplen para la nueva distribución de esfuerzos que se produce en los pórticos.

Se proponemos el siguiente esquema de recalce:

Para el cálculo de los micropilotes y encepados, se ha tenido en cuenta la carga transmitida por lo pilares, que se han calculado apoyados en cimentación, resultando los siguientes esfuerzos de cálculo:

| Reacciones en los nudos, por hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Descripción | Reacciones en ejes globales |  |  |  |  |  |
|  |  | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| N21 | Peso propio | 1.847 | 0.000 | 30.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | CM 1 | 10.127 | 0.000 | 107.901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q 1 | 1.777 | 0.000 | 18.930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V 1 | 0.622 | 0.000 | 0.327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N22 | Peso propio | 1.847 | 0.000 | 30.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | CM 1 | 20.254 | 0.000 | 215.802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q 1 | 3.553 | 0.000 | 37.860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V 1 | 1.245 | 0.000 | 0.653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N23 | Peso propio | 1.847 | 0.000 | 30.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | CM 1 | 20.254 | 0.000 | 215.802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q 1 | 3.553 | 0.000 | 37.860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V 1 | 1.245 | 0.000 | 0.653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N24 | Peso propio | 1.847 | 0.000 | 30.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | CM 1 | 20.254 | 0.000 | 215.802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q 1 | 3.553 | 0.000 | 37.860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V 1 | 1.245 | 0.000 | 0.653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N25 | Peso propio | 1.847 | 0.000 | 30.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | CM 1 | 10.127 | 0.000 | 107.901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q 1 | 1.777 | 0.000 | 18.930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V 1 | 0.622 | 0.000 | 0.327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N26 | Peso propio | -1.847 | 0.000 | 30.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | CM 1 | -10.127 | 0.000 | 107.901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q 1 | -1.777 | 0.000 | 18.930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V 1 | 0.819 | 0.000 | -0.327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N27 | Peso propio | -1.847 | 0.000 | 30.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | CM 1 | -20.254 | 0.000 | 215.802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q 1 | -3.553 | 0.000 | 37.860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V 1 | 1.638 | 0.000 | -0.653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N28 | Peso propio | -1.847 | 0.000 | 30.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | CM 1 | -20.254 | 0.000 | 215.802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q 1 | -3.553 | 0.000 | 37.860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V 1 | 1.638 | 0.000 | -0.653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N29 | Peso propio | -1.847 | 0.000 | 30.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | CM 1 | -20.254 | 0.000 | 215.802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q 1 | -3.553 | 0.000 | 37.860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V 1 | 1.638 | 0.000 | -0.653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N30 | Peso propio | -1.847 | 0.000 | 30.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | CM 1 | -10.127 | 0.000 | 107.901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Q 1 | -1.777 | 0.000 | 18.930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | V 1 | 0.819 | 0.000 | -0.327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Para el cálculo de los micropilotes se ha tenido en cuenta la “Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera” (Ministerio de Fomento). Y las características del terreno de cimentación recogidas en el informe geotécnico realizado por GEYCE y los reconocimientos de Elaborex, cuyos datos más importantes recogemos a continuación.

En los reconocimientos llevados a cabo se han detectado las siguientes formaciones hasta la profundidad alcanzada.

- NIVEL 1: Hasta profundidades -4 m, rellenos antrópicos.

- NIVEL 2: A partir de los 4 m se produce el rechazo del ensayo DPSH, por lo que se estima que se encuentra el substrato rocoso constituido por adamellitas biotíticas de grano medio, identificado inicialmente por GEYCE..

Atendiendo a las hipótesis de partida anteriores y teniendo en cuenta las características antrópicas del terreno en los 4 primeros metros de profundidad, se van a dimensionar los micropilotes despreciando su capacidad portante “por fuste” en los 4 primeros metros.

Para el cálculo de los micropilotes se emplearán los métodos de comprobación indicados en la “Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras”, publicada por el Ministerio de Fomento, y que es un documento de reconocido prestigio y de utilización generalizada en obras de edificación y civil. A estos efectos no es posible utilizar los métodos incluidos en el DB SE-C del C.T.E. pues este excluye de forma explícita los micropilotes como elementos que pueden ser dimensionados con los métodos propuestos por este D.B. Concretamente en el apartado 5.1.1.-3d)  del D.B. SE-C se indica:

d) micropilotes: son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada. El cálculo de micropilotes inyectados no se contempla en el presente Documento Básico.

RESISTENCIA DE CÁLCULO FRENTE A HUNDIMIENTO

El valor de la resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento Rc,d, deberá ser mayor o igual que el esfuerzo axil (compresión) de cálculo transmitido por la estructura en la hipótesis más desfavorable Nc,Ed, es decir:

Rc,d>Nc,Ed

Para los micropilotes seleccionados de Ø130 mm, y un coeficiente de mayoración de acciones de 1,50, (Cumplimiento GPEMOC) tenemos:

| Comprobación a hundimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Nc | Nc,ed | Rf (Lemp=2,5m) | Rp* | Rc,d | Nc,Ed/ Rc,d | Nº micro |
| Pilar Esquina | 151,44 KN | 227,16 KN | 306,30 KN | - | 275,67 KN | 0,82 | 2 |
| Pilar Central | 278,63KN | 417,95 KN | 306,30 KN | - | 275,67 KN | 1,51 | 2 |
| TOTAL Ø130 mm |  |  |  |  |  |  | 20 |

* Se ha despreciado la resistencia en punta porque no se dispone de ensayos de resistencia a compresión simple de la roca.

El pilote trabaja por fuste desde los -4 m. hasta los -8.50 m, despreciándose los -4 m. iniciales que son de fuste.

Se ha considerado una resistencia por fuste de cálculo de empotramiento en roca de 0,30 MPa. Será necesario empotrar los pilotes en el substrato rocoso al menos 2,5 m (> 6D).

COMPROBACIÓN DEL ANCLAJE DE LOS MICROPILOTES EN EL ENCEPADO.

Para la comprobación del fallo por esfuerzo rasante Hormigón-Micropilotes, se tendrá en cuenta la adherencia existente entre la camisa de acero laminado y los anclajes de acero corrugado que se soldarán previos al hormigonado, de la siguiente tipología:

Tipología de anclaje propuesto

Con las anteriores consideraciones tenemos:

- Canto de contacto encepado-micropilote: 50 cm

- Adherencia hormigón – acero liso:

- Carga máx adherencia acero liso:

Nliso=Ac⋅τbd=125,08KN

- Adherencia hormigón – corrugado:

τbu=104,6kgcm2τbd=70,13Kgcm2

Contacto: 75%

Diámetro barras: Ø = 12 mm.

Nº Barras = 4

Nbarras=0,50⋅Nº⋅Ab⋅τbd=301,59KN

| Comprobación anclajes |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Qc,ed | Qpilote | Nliso | NØ4=12 | Coef. | Estado |
| Pilar Esquina | 227,16 KN | 126,2 KN | 125,08 KN | 301,59 KN | 3,38 | CUMPLE |
| Pilar Central | 417,95 KN | 232,19 KN | 125,08 KN | 301,59 KN | 1,83 | CUMPLE |

DIMENSIONAMIENTO DE LOS ENCEPADOS A EFECTOS RESISTENTES.

ENCEPADO DE 2 MICROPILOTES

La armadura se proyecta para resistir la tracción de cálculo Td, que se toma como:

La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior del encepado extendida, sin escalonar, en toda la longitud del mismo. Su capacidad mecánica no será inferior a 1/10 de la capacidad mecánica de la armadura inferior.

Una armadura horizontal y vertical dispuesta en retícula en las caras laterales. La armadura vertical consistirá en cercos cerrados que aten a la armadura vertical antes descrita. La cuantía de estas armaduras, referida al área de la sección de hormigón perpendicular a su dirección, será, como mínimo del 4 por mil. Si el ancho supera a la mitad del canto, la sección de referencia se toma con un ancho igual a la mitad del canto.

A continuación les mostramos un croquis con las dimensiones y armaduras de los encepados:

Croquis tipo de encepado

El canto de los encepados es de 50 cm, y podrán colocarse sobre las zapatas actuales, siempre que se empotren los micropilotes en el substrato rocoso al menos 2,5 m. Estos encepados quedarán a cota superior respecto a la rasante actual del terreno, por lo que se debe estudiar la compatibilidad con la arquitectura y el uso del edificio.

Conviene indicar que se ha estimado a partir del estudio penetrométrico realizado, que el substrato rocoso se encuentra a -4 m desde la rasante actual del terreno, circunstancia que debe comprobarse durante la ejecución de los trabajos de recalce.

COMPRESIÓN MICROPILOTES

Tope estructural micropilote según fabricante: 330 KN

Carga máxima por micropilote: 232,19 KN

CUMPLEN

ESTRUCTURA METÁLICA

EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas

Cimentación: EHE-08

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento

1.2.- Estados límite

| E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones E.L.U. de rotura. Acero laminado | CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m |
| --- | --- |
| Tensiones sobre el terreno Desplazamientos | Acciones características |

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| G | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| P | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| Q,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| p,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| a,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.600 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.600 |

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 0.800 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |

| Accidental de incendio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 0.000 |

Tensiones sobre el terreno

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Desplazamientos

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

1.3.- Resistencia al fuego

Perfiles de acero

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Resistencia requerida: R 30

Revestimiento de protección: Pintura intumescente

Densidad: 0.0 kg/m³

Conductividad: 0.01 W/(m·K)

Calor específico: 0.00 J/(kg·K)

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de resistencia.

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría

2.1.1.- Nudos

Referencias:

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

| Nudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Coordenadas |  |  | Vinculación exterior |  |  |  |  |  | Vinculación interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | x | y | z | x | y | z |  |
| N1 | 0.000 | 0.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N2 | -11.260 | 0.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N3 | 0.680 | 0.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N4 | -11.940 | 0.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N5 | 0.000 | 6.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N6 | -11.260 | 6.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N7 | 0.680 | 6.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N8 | -11.940 | 6.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N9 | 0.000 | 12.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N10 | -11.260 | 12.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N11 | 0.680 | 12.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N12 | -11.940 | 12.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N13 | 0.000 | 18.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N14 | -11.260 | 18.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N15 | 0.680 | 18.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N16 | -11.940 | 18.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N17 | 0.000 | 24.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N18 | -11.260 | 24.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N19 | 0.680 | 24.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N20 | -11.940 | 24.000 | 5.720 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N21 | -11.940 | 0.000 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N22 | -11.940 | 6.000 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N23 | -11.940 | 12.000 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N24 | -11.940 | 18.000 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N25 | -11.940 | 24.000 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N26 | 0.680 | 0.000 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N27 | 0.680 | 6.000 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N28 | 0.680 | 12.000 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N29 | 0.680 | 18.000 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N30 | 0.680 | 24.000 | 0.000 | X | X | X | - | - | - | Empotrado |
| N31 | -11.260 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N32 | -11.260 | 6.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N33 | -11.260 | 12.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N34 | -11.260 | 18.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N35 | -11.260 | 24.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N36 | 0.000 | 24.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N37 | 0.000 | 18.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N38 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N39 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) |  | G (MPa) | fy (MPa) | ·t (m/m°C) |  (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 210000.00 | 0.300 | 81000.00 | 275.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad : Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura fy: Límite elástico ·t: Coeficiente de dilatación : Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.2.- Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Barra (Ni/Nf) | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) |  |  | xy | xz | LbSup. (m) | LbInf. (m) |
| Tipo | Designación |  |  |  | Indeformable origen | Deformable | Indeformable extremo |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N26/N3 | N26/N3 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21/N4 | N21/N4 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N4/N2 | N4/N3 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 0.380 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N2/N1 | N4/N3 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 10.960 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1/N3 | N4/N3 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 0.380 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N7 | N27/N7 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N22/N8 | N22/N8 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N8/N6 | N8/N7 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 0.380 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N6/N5 | N8/N7 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 10.960 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N5/N7 | N8/N7 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 0.380 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28/N11 | N28/N11 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N23/N12 | N23/N12 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N12/N10 | N12/N11 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 0.380 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N10/N9 | N12/N11 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 10.960 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N9/N11 | N12/N11 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 0.380 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N15 | N29/N15 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N24/N16 | N24/N16 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N16/N14 | N16/N15 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 0.380 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N14/N13 | N16/N15 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 10.960 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N13/N15 | N16/N15 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 0.380 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30/N19 | N30/N19 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N20 | N25/N20 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N20/N18 | N20/N19 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 0.380 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N18/N17 | N20/N19 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 10.960 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N17/N19 | N20/N19 | HE 600 M (HEM) | 0.150 | 0.380 | 0.150 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31/N2 | N31/N2 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N32/N6 | N32/N6 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N10 | N33/N10 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34/N14 | N34/N14 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35/N18 | N35/N18 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36/N17 | N36/N17 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N13 | N37/N13 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N9 | N38/N9 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N5 | N39/N5 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N1 | N40/N1 | HE 300 B (HEB) | - | 5.410 | 0.310 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.3.- Características mecánicas

| Tipos de pieza |  |
| --- | --- |
| Ref. | Piezas |
| 1 | N26/N3, N21/N4, N27/N7, N22/N8, N28/N11, N23/N12, N29/N15, N24/N16, N30/N19, N25/N20, N31/N2, N32/N6, N33/N10, N34/N14, N35/N18, N36/N17, N37/N13, N38/N9, N39/N5 y N40/N1 |
| 2 | N4/N3, N8/N7, N12/N11, N16/N15 y N20/N19 |

| Características mecánicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Ref. | Descripción | A (cm²) | Avy (cm²) | Avz (cm²) | Iyy (cm4) | Izz (cm4) | It (cm4) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 1 | HE 300 B, (HEB) | 149.10 | 85.50 | 25.94 | 25170.00 | 8563.00 | 185.00 |
|  |  | 2 | HE 600 M, (HEM) | 363.70 | 183.00 | 102.06 | 237400.00 | 18980.00 | 1564.00 |
| Notación: Ref.: Referencia A: Área de la sección transversal Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.- Resultados

2.2.1.- Barras

2.2.1.1.- Resistencia

Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)

Mt: Momento torsor (kN·m)

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:

- G: Sólo gravitatorias

- GV: Gravitatorias + viento

- GS: Gravitatorias + sismo

- GVS: Gravitatorias + viento + sismo

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que  100 %.

| Comprobación de resistencia a temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  (%) | Posición (m) | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Origen | Estado |
|  |  |  | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | Mt (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |  |  |
| N26/N3 | 31.14 | 5.410 | -207.267 | 0.000 | -21.329 | 0.00 | 115.39 | 0.00 | G | Cumple |
| N21/N4 | 31.57 | 5.410 | -207.561 | 0.000 | 21.459 | 0.00 | -117.33 | 0.00 | GV | Cumple |
| N4/N2 | 10.92 | 0.150 | -21.459 | 0.000 | -207.080 | 0.00 | -93.27 | 0.00 | GV | Cumple |
| N2/N1 | 23.24 | 5.630 | -21.329 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 508.47 | 0.00 | G | Cumple |
| N1/N3 | 10.90 | 0.530 | -21.329 | 0.000 | 206.786 | 0.00 | -91.34 | 0.00 | G | Cumple |
| N27/N7 | 58.70 | 5.410 | -381.328 | 0.000 | -39.842 | 0.00 | 215.54 | 0.00 | G | Cumple |
| N22/N8 | 59.57 | 5.410 | -381.916 | 0.000 | 40.103 | 0.00 | -219.42 | 0.00 | GV | Cumple |
| N8/N6 | 20.11 | 0.150 | -40.103 | 0.000 | -381.436 | 0.00 | -175.31 | 0.00 | GV | Cumple |
| N6/N5 | 43.52 | 5.630 | -39.842 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 951.74 | 0.00 | G | Cumple |
| N5/N7 | 20.07 | 0.530 | -39.842 | 0.000 | 380.848 | 0.00 | -171.43 | 0.00 | G | Cumple |
| N28/N11 | 58.70 | 5.410 | -381.328 | 0.000 | -39.842 | 0.00 | 215.54 | 0.00 | G | Cumple |
| N23/N12 | 59.57 | 5.410 | -381.916 | 0.000 | 40.103 | 0.00 | -219.42 | 0.00 | GV | Cumple |
| N12/N10 | 20.11 | 0.150 | -40.103 | 0.000 | -381.436 | 0.00 | -175.31 | 0.00 | GV | Cumple |
| N10/N9 | 43.52 | 5.630 | -39.842 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 951.74 | 0.00 | G | Cumple |
| N9/N11 | 20.07 | 0.530 | -39.842 | 0.000 | 380.848 | 0.00 | -171.43 | 0.00 | G | Cumple |
| N29/N15 | 58.70 | 5.410 | -381.328 | 0.000 | -39.842 | 0.00 | 215.54 | 0.00 | G | Cumple |
| N24/N16 | 59.57 | 5.410 | -381.916 | 0.000 | 40.103 | 0.00 | -219.42 | 0.00 | GV | Cumple |
| N16/N14 | 20.11 | 0.150 | -40.103 | 0.000 | -381.436 | 0.00 | -175.31 | 0.00 | GV | Cumple |
| N14/N13 | 43.52 | 5.630 | -39.842 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 951.74 | 0.00 | G | Cumple |
| N13/N15 | 20.07 | 0.530 | -39.842 | 0.000 | 380.848 | 0.00 | -171.43 | 0.00 | G | Cumple |
| N30/N19 | 31.14 | 5.410 | -207.267 | 0.000 | -21.329 | 0.00 | 115.39 | 0.00 | G | Cumple |
| N25/N20 | 31.57 | 5.410 | -207.561 | 0.000 | 21.459 | 0.00 | -117.33 | 0.00 | GV | Cumple |
| N20/N18 | 10.92 | 0.150 | -21.459 | 0.000 | -207.080 | 0.00 | -93.27 | 0.00 | GV | Cumple |
| N18/N17 | 23.24 | 5.630 | -21.329 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 508.47 | 0.00 | G | Cumple |
| N17/N19 | 10.90 | 0.530 | -21.329 | 0.000 | 206.786 | 0.00 | -91.34 | 0.00 | G | Cumple |
| N31/N2 | 0.22 | 5.409 | 8.384 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | Cumple |
| N32/N6 | 0.22 | 5.409 | 8.384 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | Cumple |
| N33/N10 | 0.22 | 5.409 | 8.384 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | Cumple |
| N34/N14 | 0.22 | 5.409 | 8.384 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | Cumple |
| N35/N18 | 0.22 | 5.409 | 8.384 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | Cumple |
| N36/N17 | 0.22 | 5.409 | 8.384 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | Cumple |
| N37/N13 | 0.22 | 5.409 | 8.384 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | Cumple |
| N38/N9 | 0.22 | 5.409 | 8.384 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | Cumple |
| N39/N5 | 0.22 | 5.409 | 8.384 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | Cumple |
| N40/N1 | 0.22 | 5.409 | 8.384 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | Cumple |

| Comprobación de resistencia en situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. req.(1): R 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra |  (%) | Posición (m) | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Origen | Rev. mín. nec.(2) Pint. intumescente(3) (mm) | Temperatura(4) (°C) | Estado |
|  |  |  | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | Mt (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |  |  |  |  |
| N26/N3 | 27.30 | 5.410 | -132.498 | 0.000 | -13.562 | 0.00 | 73.37 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N21/N4 | 27.62 | 5.410 | -132.661 | 0.000 | 13.634 | 0.00 | -74.45 | 0.00 | GV | 0.4 | 523 | Cumple |
| N4/N2 | 10.46 | 0.150 | -13.634 | 0.000 | -132.305 | 0.00 | -59.05 | 0.00 | GV | 0.2 | 547 | Cumple |
| N2/N1 | 22.20 | 5.630 | -13.562 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 323.08 | 0.00 | G | 0.2 | 547 | Cumple |
| N1/N3 | 10.45 | 0.530 | -13.562 | 0.000 | 132.142 | 0.00 | -57.98 | 0.00 | G | 0.2 | 547 | Cumple |
| N27/N7 | 50.92 | 5.410 | -240.399 | 0.000 | -25.038 | 0.00 | 135.46 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N22/N8 | 51.57 | 5.410 | -240.725 | 0.000 | 25.183 | 0.00 | -137.61 | 0.00 | GV | 0.4 | 523 | Cumple |
| N8/N6 | 19.01 | 0.150 | -25.183 | 0.000 | -240.369 | 0.00 | -109.78 | 0.00 | GV | 0.2 | 547 | Cumple |
| N6/N5 | 41.12 | 5.630 | -25.038 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 597.86 | 0.00 | G | 0.2 | 547 | Cumple |
| N5/N7 | 18.98 | 0.530 | -25.038 | 0.000 | 240.043 | 0.00 | -107.63 | 0.00 | G | 0.2 | 547 | Cumple |
| N28/N11 | 50.92 | 5.410 | -240.399 | 0.000 | -25.038 | 0.00 | 135.46 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N23/N12 | 51.57 | 5.410 | -240.725 | 0.000 | 25.183 | 0.00 | -137.61 | 0.00 | GV | 0.4 | 523 | Cumple |
| N12/N10 | 19.01 | 0.150 | -25.183 | 0.000 | -240.369 | 0.00 | -109.78 | 0.00 | GV | 0.2 | 547 | Cumple |
| N10/N9 | 41.12 | 5.630 | -25.038 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 597.86 | 0.00 | G | 0.2 | 547 | Cumple |
| N9/N11 | 18.98 | 0.530 | -25.038 | 0.000 | 240.043 | 0.00 | -107.63 | 0.00 | G | 0.2 | 547 | Cumple |
| N29/N15 | 50.92 | 5.410 | -240.399 | 0.000 | -25.038 | 0.00 | 135.46 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N24/N16 | 51.57 | 5.410 | -240.725 | 0.000 | 25.183 | 0.00 | -137.61 | 0.00 | GV | 0.4 | 523 | Cumple |
| N16/N14 | 19.01 | 0.150 | -25.183 | 0.000 | -240.369 | 0.00 | -109.78 | 0.00 | GV | 0.2 | 547 | Cumple |
| N14/N13 | 41.12 | 5.630 | -25.038 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 597.86 | 0.00 | G | 0.2 | 547 | Cumple |
| N13/N15 | 18.98 | 0.530 | -25.038 | 0.000 | 240.043 | 0.00 | -107.63 | 0.00 | G | 0.2 | 547 | Cumple |
| N30/N19 | 27.30 | 5.410 | -132.498 | 0.000 | -13.562 | 0.00 | 73.37 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N25/N20 | 27.62 | 5.410 | -132.661 | 0.000 | 13.634 | 0.00 | -74.45 | 0.00 | GV | 0.4 | 523 | Cumple |
| N20/N18 | 10.46 | 0.150 | -13.634 | 0.000 | -132.305 | 0.00 | -59.05 | 0.00 | GV | 0.2 | 547 | Cumple |
| N18/N17 | 22.20 | 5.630 | -13.562 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 323.08 | 0.00 | G | 0.2 | 547 | Cumple |
| N17/N19 | 10.45 | 0.530 | -13.562 | 0.000 | 132.142 | 0.00 | -57.98 | 0.00 | G | 0.2 | 547 | Cumple |
| N31/N2 | 0.22 | 5.409 | 6.211 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N32/N6 | 0.22 | 5.409 | 6.211 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N33/N10 | 0.22 | 5.409 | 6.211 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N34/N14 | 0.22 | 5.409 | 6.211 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N35/N18 | 0.22 | 5.409 | 6.211 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N36/N17 | 0.22 | 5.409 | 6.211 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N37/N13 | 0.22 | 5.409 | 6.211 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N38/N9 | 0.22 | 5.409 | 6.211 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N39/N5 | 0.22 | 5.409 | 6.211 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| N40/N1 | 0.22 | 5.409 | 6.211 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 523 | Cumple |
| Notas: (1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). (2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. (3) Pintura intumescente (4) Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.1.2.- Flechas

Referencias:

Pos.:	Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la flecha.

L.:	Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo de flecha.

| Flechas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo | Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima relativa xy |  | Flecha máxima absoluta xz Flecha máxima relativa xz |  | Flecha activa absoluta xy Flecha activa relativa xy |  | Flecha activa absoluta xz Flecha activa relativa xz |  |
|  | Pos. (m) | Flecha (mm) | Pos. (m) | Flecha (mm) | Pos. (m) | Flecha (mm) | Pos. (m) | Flecha (mm) |
| N26/N3 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 2.99 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 0.49 |
|  | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) |
| N21/N4 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 3.09 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 0.48 |
|  | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) |
| N4/N3 | 0.000 | 0.00 | 6.010 | 11.85 | 0.000 | 0.00 | 6.010 | 1.54 |
|  | - | L/(>1000) | 6.010 | L/(>1000) | - | L/(>1000) | 6.010 | L/(>1000) |
| N27/N7 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 5.58 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 0.99 |
|  | - | L/(>1000) | 3.043 | L/969.5 | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) |
| N22/N8 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 5.77 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 0.96 |
|  | - | L/(>1000) | 3.043 | L/937.5 | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) |
| N8/N7 | 0.000 | 0.00 | 6.010 | 22.15 | 0.000 | 0.00 | 6.010 | 3.08 |
|  | - | L/(>1000) | 6.010 | L/549.5 | - | L/(>1000) | 6.010 | L/(>1000) |
| N28/N11 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 5.58 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 0.99 |
|  | - | L/(>1000) | 3.043 | L/969.5 | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) |
| N23/N12 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 5.77 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 0.96 |
|  | - | L/(>1000) | 3.043 | L/937.5 | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) |
| N12/N11 | 0.000 | 0.00 | 6.010 | 22.15 | 0.000 | 0.00 | 6.010 | 3.08 |
|  | - | L/(>1000) | 6.010 | L/549.5 | - | L/(>1000) | 6.010 | L/(>1000) |
| N29/N15 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 5.58 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 0.99 |
|  | - | L/(>1000) | 3.043 | L/969.5 | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) |
| N24/N16 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 5.77 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 0.96 |
|  | - | L/(>1000) | 3.043 | L/937.5 | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) |
| N16/N15 | 0.000 | 0.00 | 6.010 | 22.15 | 0.000 | 0.00 | 6.010 | 3.08 |
|  | - | L/(>1000) | 6.010 | L/549.5 | - | L/(>1000) | 6.010 | L/(>1000) |
| N30/N19 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 2.99 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 0.49 |
|  | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) |
| N25/N20 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 3.09 | 0.000 | 0.00 | 3.043 | 0.48 |
|  | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) | - | L/(>1000) | 3.043 | L/(>1000) |
| N20/N19 | 0.000 | 0.00 | 6.010 | 11.85 | 0.000 | 0.00 | 6.010 | 1.54 |
|  | - | L/(>1000) | 6.010 | L/(>1000) | - | L/(>1000) | 6.010 | L/(>1000) |
| N31/N2 | 0.000 | 0.00 | 0.676 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 2.367 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |
| N32/N6 | 0.000 | 0.00 | 0.676 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 2.367 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |
| N33/N10 | 0.000 | 0.00 | 0.676 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 2.367 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |
| N34/N14 | 0.000 | 0.00 | 0.676 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 2.367 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |
| N35/N18 | 0.000 | 0.00 | 0.676 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 2.367 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |
| N36/N17 | 0.000 | 0.00 | 5.072 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 4.734 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |
| N37/N13 | 0.000 | 0.00 | 5.072 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 4.734 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |
| N38/N9 | 0.000 | 0.00 | 5.072 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 4.734 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |
| N39/N5 | 0.000 | 0.00 | 5.072 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 4.734 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |
| N40/N1 | 0.000 | 0.00 | 5.072 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 4.734 | 0.00 |
|  | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) | - | L/(>1000) |

2.2.1.3.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N26/N3 |   2.0 Cumple | x: 0.338 m w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 9.1 | x: 5.41 m  = 24.5 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.41 m  = 4.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 31.1 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 31.1 |
| N21/N4 |   2.0 Cumple | x: 0.338 m w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 9.1 | x: 5.41 m  = 24.9 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m  = 4.6 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 31.6 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 31.6 |
| N4/N2 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.2 | x: 0.15 m  = 4.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 10.9 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.15 m  = 4.4 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 10.9 |
| N2/N1 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.9 | x: 5.63 m  = 23.0 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 9.3 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.63 m  = 23.2 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 23.2 |
| N1/N3 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.2 | x: 0.53 m  = 4.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.53 m  = 10.9 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.53 m  = 4.4 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 10.9 |
| N27/N7 |   2.0 Cumple | x: 0.338 m w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 16.5 | x: 5.41 m  = 45.7 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.41 m  = 8.3 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 58.7 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 58.7 |
| N22/N8 |   2.0 Cumple | x: 0.338 m w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 16.5 | x: 5.41 m  = 46.5 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m  = 8.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 59.6 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 59.6 |
| N8/N6 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.4 | x: 0.15 m  = 7.9 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 20.1 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.15 m  = 8.4 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 20.1 |
| N6/N5 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 1.7 | x: 5.63 m  = 43.0 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 17.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.63 m  = 43.5 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 43.5 |
| N5/N7 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.4 | x: 0.53 m  = 7.7 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.53 m  = 20.1 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.53 m  = 8.2 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 20.1 |
| N28/N11 |   2.0 Cumple | x: 0.338 m w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 16.5 | x: 5.41 m  = 45.7 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.41 m  = 8.3 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 58.7 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 58.7 |
| N23/N12 |   2.0 Cumple | x: 0.338 m w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 16.5 | x: 5.41 m  = 46.5 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m  = 8.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 59.6 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 59.6 |
| N12/N10 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.4 | x: 0.15 m  = 7.9 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 20.1 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.15 m  = 8.4 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 20.1 |
| N10/N9 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 1.7 | x: 5.63 m  = 43.0 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 17.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.63 m  = 43.5 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 43.5 |
| N9/N11 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.4 | x: 0.53 m  = 7.7 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.53 m  = 20.1 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.53 m  = 8.2 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 20.1 |
| N29/N15 |   2.0 Cumple | x: 0.338 m w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 16.5 | x: 5.41 m  = 45.7 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.41 m  = 8.3 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 58.7 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 58.7 |
| N24/N16 |   2.0 Cumple | x: 0.338 m w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 16.5 | x: 5.41 m  = 46.5 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m  = 8.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 59.6 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 59.6 |
| N16/N14 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.4 | x: 0.15 m  = 7.9 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 20.1 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.15 m  = 8.4 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 20.1 |
| N14/N13 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 1.7 | x: 5.63 m  = 43.0 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 17.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.63 m  = 43.5 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 43.5 |
| N13/N15 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.4 | x: 0.53 m  = 7.7 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.53 m  = 20.1 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.53 m  = 8.2 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 20.1 |
| N30/N19 |   2.0 Cumple | x: 0.338 m w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 9.1 | x: 5.41 m  = 24.5 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.41 m  = 4.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 31.1 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 31.1 |
| N25/N20 |   2.0 Cumple | x: 0.338 m w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 9.1 | x: 5.41 m  = 24.9 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m  = 4.6 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 31.6 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 31.6 |
| N20/N18 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.2 | x: 0.15 m  = 4.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 10.9 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.15 m  = 4.4 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 10.9 |
| N18/N17 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.9 | x: 5.63 m  = 23.0 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 9.3 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.63 m  = 23.2 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 23.2 |
| N17/N19 |   2.0 Cumple | w  w,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.2 | x: 0.53 m  = 4.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.53 m  = 10.9 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.53 m  = 4.4 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 10.9 |
| N31/N2 | x: 0.338 m   3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N32/N6 | x: 0.338 m   3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N33/N10 | x: 0.338 m   3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N34/N14 | x: 0.338 m   3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N35/N18 | x: 0.338 m   3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N36/N17 | x: 0.338 m   3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N37/N13 | x: 0.338 m   3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N38/N9 | x: 0.338 m   3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N39/N5 | x: 0.338 m   3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N40/N1 | x: 0.338 m   3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(9) | N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| Notación: : Limitación de esbeltez w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (6) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (7) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida. (8) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (9) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (10) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N26/N3 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 9.1 | x: 5.41 m  = 20.9 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.41 m  = 3.8 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 27.3 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 27.3 |
| N21/N4 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 9.1 | x: 5.41 m  = 21.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m  = 3.9 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 27.6 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 27.6 |
| N4/N2 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.2 | x: 0.15 m  = 4.0 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 10.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.15 m  = 4.2 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 10.5 |
| N2/N1 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 1.2 | x: 5.63 m  = 21.9 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 8.9 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.63 m  = 22.2 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 22.2 |
| N1/N3 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.2 | x: 0.53 m  = 3.9 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.53 m  = 10.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.53 m  = 4.2 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 10.5 |
| N27/N7 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 16.2 | x: 5.41 m  = 38.6 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.41 m  = 7.0 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 50.9 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 50.9 |
| N22/N8 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 16.2 | x: 5.41 m  = 39.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m  = 7.2 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 51.6 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 51.6 |
| N8/N6 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.4 | x: 0.15 m  = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 19.0 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.15 m  = 7.9 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 19.0 |
| N6/N5 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 2.3 | x: 5.63 m  = 40.5 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 16.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.63 m  = 41.1 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 41.1 |
| N5/N7 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.4 | x: 0.53 m  = 7.3 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.53 m  = 19.0 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.53 m  = 7.7 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 19.0 |
| N28/N11 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 16.2 | x: 5.41 m  = 38.6 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.41 m  = 7.0 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 50.9 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 50.9 |
| N23/N12 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 16.2 | x: 5.41 m  = 39.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m  = 7.2 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 51.6 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 51.6 |
| N12/N10 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.4 | x: 0.15 m  = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 19.0 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.15 m  = 7.9 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 19.0 |
| N10/N9 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 2.3 | x: 5.63 m  = 40.5 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 16.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.63 m  = 41.1 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 41.1 |
| N9/N11 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.4 | x: 0.53 m  = 7.3 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.53 m  = 19.0 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.53 m  = 7.7 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 19.0 |
| N29/N15 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 16.2 | x: 5.41 m  = 38.6 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.41 m  = 7.0 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 50.9 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 50.9 |
| N24/N16 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 16.2 | x: 5.41 m  = 39.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m  = 7.2 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 51.6 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 51.6 |
| N16/N14 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.4 | x: 0.15 m  = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 19.0 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.15 m  = 7.9 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 19.0 |
| N14/N13 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 2.3 | x: 5.63 m  = 40.5 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 16.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.63 m  = 41.1 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 41.1 |
| N13/N15 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.4 | x: 0.53 m  = 7.3 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.53 m  = 19.0 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.53 m  = 7.7 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 19.0 |
| N30/N19 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 9.1 | x: 5.41 m  = 20.9 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.41 m  = 3.8 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 27.3 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 27.3 |
| N25/N20 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m  = 9.1 | x: 5.41 m  = 21.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m  = 3.9 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.338 m  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.41 m  = 27.6 | x: 0.338 m  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 27.6 |
| N20/N18 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.2 | x: 0.15 m  = 4.0 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 10.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.15 m  = 4.2 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 10.5 |
| N18/N17 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 1.2 | x: 5.63 m  = 21.9 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.15 m  = 8.9 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 5.63 m  = 22.2 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 22.2 |
| N17/N19 | NEd = 0.00 N.P.(1) |  = 0.2 | x: 0.53 m  = 3.9 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.53 m  = 10.5 | VEd = 0.00 N.P.(3) |  < 0.1 | N.P.(4) | x: 0.53 m  = 4.2 |  < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 10.5 |
| N31/N2 | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N32/N6 | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N33/N10 | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N34/N14 | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N35/N18 | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N36/N17 | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N37/N13 | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N38/N9 | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N39/N5 | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| N40/N1 | x: 5.409 m  = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE  = 0.2 |
| Notación: Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (6) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Madrid, el día 16 de Octubre de 2015

EL  AUTOR  DEL  PROYECTO

FRANCISCO VIÑAO D´LOM

A     R      Q     U      I      T      E      C      T      O