| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DATOS GENERALES |  |  | ___ |
| 2. | COMPROBACIONES |  |  | ___ |
| 2.1. |  | Forjado Suelo P1 |  | ___ |
| 2.1.1. |  |  | Elementos de hormigón armado | ___ |
| 2.1.2. |  |  | Elementos metálicos | ___ |
| 2.2. |  | Forjado Suelo P2 |  | ___ |
| 2.2.1. |  |  | Elementos de hormigón armado | ___ |
| 2.2.2. |  |  | Elementos metálicos | ___ |
| 2.3. |  | Forjado Cubierta |  | ___ |
| 2.3.1. |  |  | Elementos de hormigón armado | ___ |
| 2.3.2. |  |  | Elementos metálicos | ___ |
| 2.4. |  | Forjado Casetón |  | ___ |
| 2.4.1. |  |  | Elementos de hormigón armado | ___ |
| 2.4.2. |  |  | Elementos metálicos | ___ |
| 2.5. |  | Estructuras 3D integradas |  | ___ |

1. DATOS GENERALES

- Norma de hormigón: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.

- Norma de acero: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

- Referencias:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1).

- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural.

- b: menor dimensión de la sección transversal.

- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma.

- h: espesor de losa o capa de compresión.

- hmín: espesor mínimo para losa o capa de compresión exigido por la norma.

- Rev. mín. nec.: espesor de revestimiento mínimo necesario.

- Solado mín. nec.: espesor de solado incombustible mínimo necesario.

- Aprov.: aprovechamiento máximo del perfil metálico bajo las combinaciones de fuego.

- Comprobaciones:

Generales:

- Distancia equivalente al eje: am ³ amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condición cuando resulte necesario).

- Dimensión mínima: b ³ bmín.

- Compartimentación: h ³ hmín (se indica el espesor de solado incombustible necesario para cumplir esta condición cuando resulte necesario).

Particulares:

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma así lo exige.

| Datos por planta |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | R. req. | F. Comp. | Revestimiento de elementos de hormigón |  | Revestimiento de elementos metálicos |  |
|  |  |  | Inferior (forjados y vigas) | Pilares y muros | Vigas | Pilares |
| Forjado Casetón | R 60 | X | Sin revestimiento ignífugo | Sin revestimiento ignífugo | Pintura intumescente | Pintura intumescente |
| Forjado Cubierta | R 60 | X | Sin revestimiento ignífugo | Sin revestimiento ignífugo | Pintura intumescente | Pintura intumescente |
| Forjado Suelo P2 | R 60 | X | Sin revestimiento ignífugo | Sin revestimiento ignífugo | Pintura intumescente | Pintura intumescente |
| Forjado Suelo P1 | R 60 | X | Sin revestimiento ignífugo | Sin revestimiento ignífugo | Pintura intumescente | Pintura intumescente |
| Forjado Suelo PBaja | - | - | - | - | - | - |

2. COMPROBACIONES

2.1. Forjado Suelo P1

2.1.1. Elementos de hormigón armado

| Forjado Suelo P1 - Vigas - R 60 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pórtico | Tramo | Dimensiones (mm) | bmín (mm) | am (mm) | amín (mm) | Estado |
| 19 | B0-B-42a | 350x210 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-42a-B-52a | 350x210 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-52a-B3 | 350x210 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
| 20 | B2-B-13a | 350x210 | N.P. | 46 | 20 | Cumple |
|  | B-13a-B1 | 350x210 | N.P. | 46 | 20 | Cumple |
| 36 | CA-18a-CA-09a | 450x250 | N.P. | 45 | 20 | Cumple |
| 39 | B117-B135 | 350x210 | N.P. | 45 | 20 | Cumple |
|  | B135-B-09a | 350x(210-630) | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-09a-B-11a | 350x630 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-11a-B-20a | 350x630 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-20a-B-29a | 350x630 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-29a-B-31a | 350x630 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-31a-B-40a | 350x630 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-40a-B-50a | 350x630 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-50a-B-60a | 350x630 | N.P. | 49 | 20 | Cumple |
|  | B-60a-B137 | 350x(630-210) | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B137-B118 | 350x210 | N.P. | 46 | 20 | Cumple |
| 40 | B-09a-B-10a | 350x630 | N.P. | 51 | 20 | Cumple |
| 41 | B-60a-B-61a | 350x630 | N.P. | 51 | 20 | Cumple |
| 44 | B128-B-00a | 350x210 | N.P. | 46 | 20 | Cumple |
|  | B-00a-B-10a | 350x210 | N.P. | 46 | 20 | Cumple |
|  | B-10a-B-12a | 350x500 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-12a-B-21a | 350x500 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-21a-B-30a | 350x500 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-30a-B-32a | 350x500 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-32a-B-41a | 350x500 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-41a-B-51a | 350x500 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-51a-B-61a | 350x500 | N.P. | 47 | 20 | Cumple |
|  | B-61a-B-62a | 350x210 | N.P. | 46 | 20 | Cumple |
|  | B-62a-B129 | 350x210 | N.P. | 46 | 20 | Cumple |
| 52 | CA-18a-B76 | 450x210 | N.P. | 46 | 20 | Cumple |
| 53 | CA-09a-B77 | 450x210 | N.P. | 48 | 20 | Cumple |
| 54 | CA-09a-B112 | 350x250 | 100 | 47 | 20 | Cumple |
| Notas: N.P.: No procede. |  |  |  |  |  |  |

| Forjado Suelo P1 - Vigas expuestas en todas sus caras - R 60 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pórtico | Tramo | Dimensiones (mm) | hmín (mm) | Área (mm²) | 2(bmín)² (mm²) | Estado |
| 54 | CA-09a-B112 | 350x250 | 100 | 87500 | 20000 | Cumple |

| Forjado Suelo P1 - Losas macizas - REI 60 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paño | Canto (mm) | hmín (mm) | am (mm) | amín (mm) | Solado mín. nec. (mm) | Estado |
| TODOS | 210 | 80 | 30 | 20 | --- | Cumple |

| Forjado Suelo P1 - Placas aligeradas - REI 60 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paño | Forjado | htotal (mm) | hmín (mm) | am (mm) | amín (mm) | Estado |
| TODOS | AR20C5_2 | 197 | 80 | 35 | 35 | Cumple |

2.1.2. Elementos metálicos

| Forjado Suelo P1 - Pilares - R 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Refs. | Sección | Revestimiento Pint. intumescente(1) | Estado |
|  |  | Espesor (mm) |  |
| B-10a | 2xUPN 160([]) | 0.6 | Cumple |
| B-12a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-21a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-30a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-32a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-41a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-51a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-61a | 2xUPN 160([]) | 0.6 | Cumple |
| B-09a | 2xUPN 160([]) | 1.0 | Cumple |
| B-11a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-20a | 2xUPN 160([]) | 1.0 | Cumple |
| B-29a | 2xUPN 160([]) | 1.0 | Cumple |
| B-31a | 2xUPN 160([]) | 1.0 | Cumple |
| B-40a | 2xUPN 160([]) | 1.0 | Cumple |
| B-50a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-60a | 2xUPN 160([]) | 1.0 | Cumple |
| B-59a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-49a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-48a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-58a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-47a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-57a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-46a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-56a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-45a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-55a | 2xUPN 160([]) | 0.6 | Cumple |
| B-54a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-44a | 2xUPN 160([]) | 0.6 | Cumple |
| B-53a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-43a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| B-42a | 2xUPN 120([]) | 0.8 | Cumple |
| B-52a | 2xUPN 120([]) | 0.8 | Cumple |
| B-02a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-13a | O-155x6 | 1.0 | Cumple |
| B-22a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-14a | O-155x6 | 1.4 | Cumple |
| B-33a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-34a | O-155x6 | 1.4 | Cumple |
| B-23a | O-155x6 | 1.4 | Cumple |
| B-03a | O-155x6 | 1.4 | Cumple |
| B-15a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-35a | O-155x6 | 1.4 | Cumple |
| B-24a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-04a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-36a | O-155x6 | 1.4 | Cumple |
| B-25a | O-155x6 | 1.4 | Cumple |
| B-16a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-17a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-37a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-05a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-06a | O-155x6 | 1.4 | Cumple |
| B-18a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-38a | O-155x6 | 1.6 | Cumple |
| B-26a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-08a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| B-07a | O-155x6 | 1.4 | Cumple |
| B-19a | O-155x6 | 1.4 | Cumple |
| B-39a | O-155x6 | 1.4 | Cumple |
| B-27a | O-155x6 | 1.4 | Cumple |
| B-28a | O-155x6 | 1.2 | Cumple |
| CC-01a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-02a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-02a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-03a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-03a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-04a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-04a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-05a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-06a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-07a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CC-08a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CC-09a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CC-13a | HE 260 B¦I¦ | 0.6 | Cumple |
| CC-12a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CC-10a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-14a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-17a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-15a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-16a | HE 260 B | 1.2 | Cumple |
| CA-09a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-08a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-08a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-06a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-06a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-38a | HE 240 B¦I¦ | 0.6 | Cumple |
| CB-19a (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-13a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-29a (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-26a | HE 240 B¦I¦ | 0.6 | Cumple |
| CB-18a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-20a | HE 240 B | 1.2 | Cumple |
| CB-23a | HE 240 B | 1.2 | Cumple |
| CB-22a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-15a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CB-14a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CB-01a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-02a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-02a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-03a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-03a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-04a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-04a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-01a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-06a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-02a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-02a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-03a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-03a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-04a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-04a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-05a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-05a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-31a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-32a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-33a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-34a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-35a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-39a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-28a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-27a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CA-18a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-17a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CA-25a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CA-16a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CA-15a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CA-24a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CA-14a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CA-23a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CA-13a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CA-22a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CA-21a | HE 260 B¦I¦ | 0.6 | Cumple |
| CA-12a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CB-12a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-11a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-11a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CB-17a | HE 260 B¦I¦ | 0.6 | Cumple |
| CB-16a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CB-10a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CB-09a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CB-08a | HE 260 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CB-07a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-05a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-05a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-24a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-11a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-21a | HE 240 B | 1.2 | Cumple |
| B-00a | 2xUPN 160([]) | 0.6 | Cumple |
| B-62a | 2xUPN 160([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-07a (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-07a (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| Notas: (1) Pintura intumescente |  |  |  |

| Forjado Suelo P1 - Vigas - R 60 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pórtico | Tramo | Perfil | Temperatura perfil (°C) | Aprov. | Rev. mín. nec. Pint. intumescente(1) (mm) | Estado |
| 1 | CC-15a-CC-16a | HE 400 B | 412.5 | 96.15% | 1.0 | Cumple |
|  | CC-16a-CC-17a | HE 400 B | 412.5 | 88.57% | 1.0 | Cumple |
| 2 | CB-19a-CB-20a | HE 240 B | 627.0 | 2.61% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-20a-CB-21a | HE 360 B | 493.5 | 98.28% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-21a-CB-22a | HE 360 B | 493.5 | 71.12% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-22a-CB-23a | HE 360 B | 493.5 | 69.71% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-23a-CB-24a | HE 360 B | 493.5 | 82.37% | 0.8 | Cumple |
| 3 | CA-29a-CA-30a | HE 240 B | 627.0 | 2.61% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-30a-CA-31a | HE 320 B | 607.0 | 77.87% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-31a-CA-32a | HE 320 B | 607.0 | 98.91% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-32a-CA-33a | HE 320 B | 514.5 | 82.18% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-33a-CA-34a | HE 320 B | 514.5 | 81.56% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-34a-CA-35a | HE 320 B | 607.0 | 78.85% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-35a-CA-36a | HE 320 B | 607.0 | 66.81% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-36a-CA-37a | HE 240 B | 627.0 | 2.81% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-37a-CA-38a | HE 360 B | 493.5 | 88.04% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-38a-CA-39a | HE 360 B | 493.5 | 64.67% | 0.8 | Cumple |
| 4 | B84-B86 | HE 260 B | 652.0 | 52.59% | 0.6 | Cumple |
| 5 | B82-B83 | HE 260 B | 652.0 | 59.71% | 0.6 | Cumple |
| 6 | B88-B87 | HE 260 B | 652.0 | 49.31% | 0.6 | Cumple |
| 7 | B99-B102 | HE 200 B | 697.0 | 29.77% | 0.6 | Cumple |
| 8 | CC-11a-CC-12a | HE 320 B | 607.0 | 47.65% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-12a-CC-13a | HE 320 B | 514.5 | 94.68% | 0.8 | Cumple |
|  | CC-13a-CC-14a | HE 360 B | 493.5 | 86.90% | 0.8 | Cumple |
| 9 | CB-13a-CB-14a | HE 320 B | 514.5 | 61.17% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-14a-CB-15a | HE 320 B | 514.5 | 74.46% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-15a-CB-16a | HE 320 B | 514.5 | 88.34% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-16a-CB-17a | HE 320 B | 514.5 | 98.49% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-17a-CB-18a | HE 360 B | 493.5 | 87.39% | 0.8 | Cumple |
| 10 | CA-20a-CA-21a | HE 320 B | 514.5 | 83.93% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-21a-CA-22a | HE 320 B | 514.5 | 62.57% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-22a-CA-23a | HE 320 B | 514.5 | 90.86% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-23a-CA-24a | HE 320 B | 514.5 | 88.25% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-24a-CA-25a | HE 320 B | 514.5 | 86.67% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-25a-CA-26a | HE 320 B | 607.0 | 97.80% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-26a-CA-27a | HE 320 B | 514.5 | 94.56% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-27a-CA-28a | HE 360 B | 493.5 | 64.41% | 0.8 | Cumple |
| 11 | CC-06a-CC-07a | HE 320 B | 607.0 | 72.11% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-07a-CC-08a | HE 320 B | 607.0 | 65.54% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-08a-CC-09a | HE 320 B | 514.5 | 80.31% | 0.8 | Cumple |
|  | CC-09a-CC-10a | HE 360 B | 493.5 | 73.56% | 0.8 | Cumple |
| 12 | CB-07a-CB-08a | HE 320 B | 607.0 | 76.88% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-08a-CB-09a | HE 320 B | 514.5 | 63.26% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-09a-CB-10a | HE 320 B | 514.5 | 78.09% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-10a-CB-11a | HE 320 B | 514.5 | 86.86% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-11a-CB-12a | HE 360 B | 493.5 | 77.42% | 0.8 | Cumple |
| 13 | CA-11a-CA-12a | HE 320 B | 607.0 | 88.43% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-12a-CA-13a | HE 320 B | 514.5 | 69.18% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-13a-CA-14a | HE 320 B | 514.5 | 78.96% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-14a-CA-15a | HE 320 B | 514.5 | 79.32% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-15a-CA-16a | HE 320 B | 607.0 | 88.43% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-16a-ASC | HE 320 B | 514.5 | 61.59% | 0.8 | Cumple |
|  | ASC-ASC | HE 320 B | 607.0 | 32.41% | 0.6 | Cumple |
| 14 | ASC-CA-17a | HE 320 B | 607.0 | 71.52% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-17a-CA-18a | HE 320 B | 607.0 | 56.10% | 0.6 | Cumple |
| 15 | B97-B98 | HE 160 B | 651.0 | 26.48% | 0.8 | Cumple |
| 16 | CA-01a-CA-02a | HE 320 B | 607.0 | 58.16% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-02a-CA-03a | HE 320 B | 607.0 | 54.78% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-03a-CA-04a | HE 320 B | 607.0 | 60.05% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-04a-CA-05a | HE 320 B | 514.5 | 68.04% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-05a-CA-06a | HE 320 B | 514.5 | 70.69% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-06a-CA-07a | HE 320 B | 607.0 | 66.29% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-07a-CA-08a | HE 320 B | 514.5 | 59.81% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-08a-CA-09a | HE 320 B | 607.0 | 53.67% | 0.6 | Cumple |
| 17 | CB-01a-CB-02a | HE 320 B | 607.0 | 58.09% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-02a-CB-03a | HE 320 B | 607.0 | 51.26% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-03a-CB-04a | HE 320 B | 607.0 | 33.01% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-04a-CB-05a | HE 320 B | 607.0 | 35.84% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-05a-CB-06a | HE 360 B | 585.0 | 27.72% | 0.6 | Cumple |
| 18 | CC-01a-CC-02a | HE 320 B | 607.0 | 24.81% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-02a-CC-03a | HE 320 B | 607.0 | 37.67% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-03a-CC-04a | HE 320 B | 607.0 | 38.50% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-04a-CC-05a | HE 360 B | 585.0 | 25.53% | 0.6 | Cumple |
| 21 | CC-06a-CC-01a | IPE 360 | 519.0 | 89.61% | 1.4 | Cumple |
| 22 | CC-15a-CC-11a | IPE 400 | 459.5 | 92.86% | 1.6 | Cumple |
| 23 | CC-12a-CC-08a | IPE 360 | 696.5 | 57.04% | 0.8 | Cumple |
| 24 | CC-17a-CC-14a | IPE 360 | 627.0 | 69.39% | 1.0 | Cumple |
|  | CC-14a-CC-10a | IPE 360 | 696.5 | 12.46% | 0.8 | Cumple |
|  | CC-10a-CC-05a | IPE 360 | 696.5 | 78.49% | 0.8 | Cumple |
| 25 | CB-19a-CB-13a | HE 260 B | 560.0 | 99.53% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-13a-CB-07a | IPE 360 | 696.5 | 97.75% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-07a-CB-01a | IPE 360 | 568.0 | 88.81% | 1.2 | Cumple |
| 26 | CB-20a-B81 | HE 260 B | 560.0 | 93.42% | 0.8 | Cumple |
| 27 | CB-24a-CB-18a | IPE 360 | 627.0 | 70.24% | 1.0 | Cumple |
|  | CB-18a-CB-12a | IPE 360 | 696.5 | 13.95% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-12a-CB-06a | IPE 360 | 696.5 | 73.01% | 0.8 | Cumple |
| 28 | CA-29a-CA-20a | HE 260 B | 489.0 | 73.39% | 1.0 | Cumple |
|  | CA-20a-CA-11a | IPE 360 | 696.5 | 93.52% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-11a-CA-01a | IPE 360 | 568.0 | 90.85% | 1.2 | Cumple |
| 29 | CA-30a-B80 | HE 260 B | 489.0 | 73.73% | 1.0 | Cumple |
| 30 | CA-36a-B89 | HE 260 B | 560.0 | 91.50% | 0.8 | Cumple |
| 32 | CA-37a-CA-26a | HE 260 B | 560.0 | 91.75% | 0.8 | Cumple |
| 33 | B101-B100 | HE 200 B | 607.0 | 97.45% | 0.8 | Cumple |
| 34 | ASC-B94 | HE 200 B | 697.0 | 42.86% | 0.6 | Cumple |
| 35 | B78-CA-18a | IPE 360 | 696.5 | 84.27% | 0.8 | Cumple |
| 37 | CA-39a-CA-28a | IPE 400 | 501.0 | 99.88% | 1.4 | Cumple |
| 42 | B149-B150 | HE 200 B | 697.0 | 30.52% | 0.6 | Cumple |
| 43 | B155-B156 | HE 200 B | 697.0 | 14.51% | 0.6 | Cumple |
| 45 | B153-B154 | HE 200 B | 607.0 | 67.98% | 0.8 | Cumple |
| 46 | B151-B152 | HE 200 B | 607.0 | 58.25% | 0.8 | Cumple |
| 47 | B146-B145 | HE 200 B | 607.0 | 99.79% | 0.8 | Cumple |
| 48 | B148-B147 | HE 200 B | 535.0 | 69.28% | 1.0 | Cumple |
| 50 | ASC-CA-07a | HE 200 B | 697.0 | 41.07% | 0.6 | Cumple |
| Notas: (1) Pintura intumescente |  |  |  |  |  |  |

2.2. Forjado Suelo P2

2.2.1. Elementos de hormigón armado

| Forjado Suelo P2 - Placas aligeradas - REI 60 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paño | Forjado | htotal (mm) | hmín (mm) | am (mm) | amín (mm) | Estado |
| TODOS | AR20C5_2 | 197 | 80 | 35 | 35 | Cumple |

2.2.2. Elementos metálicos

| Forjado Suelo P2 - Pilares - R 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Refs. | Sección | Revestimiento Pint. intumescente(1) | Estado |
|  |  | Espesor (mm) |  |
| CA-19 | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA10p | HE 220 B | 0.8 | Cumple |
| CC-01a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-02a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-02a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-03a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-03a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-04a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-04a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-05a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-06a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-07a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-08a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-09a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CC-13a | HE 240 B | 1.2 | Cumple |
| CC-12a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CC-10a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-14a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-17a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-15a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-16a | HE 260 B | 1.0 | Cumple |
| CA-09a (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-09a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-08a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-08a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-06a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-06a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-38a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-19a (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-13a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-29a (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-26a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-18a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-20a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-23a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-22a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-15a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-14a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-01a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-02a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-02a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-03a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-03a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-04a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-04a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-01a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-06a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-02a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-02a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-03a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-03a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-04a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-04a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-05a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-05a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-31a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-32a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-33a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-34a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-35a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-39a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-28a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-27a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-18a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-17a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-25a | HE 240 B¦I¦ | 0.4 | Cumple |
| CA-16a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-15a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-24a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-14a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-23a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-13a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-22a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-21a | HE 240 B | 1.2 | Cumple |
| CA-12a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-12a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-11a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-11a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-17a | HE 240 B | 1.2 | Cumple |
| CB-16a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-10a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-09a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-08a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-07a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-05a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-05a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-24a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-11a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-21a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-07a (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-07a (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| Notas: (1) Pintura intumescente |  |  |  |

| Forjado Suelo P2 - Vigas - R 60 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pórtico | Tramo | Perfil | Temperatura perfil (°C) | Aprov. | Rev. mín. nec. Pint. intumescente(1) (mm) | Estado |
| 1 | CC-15a-CC-16a | HE 400 B | 412.5 | 95.14% | 1.0 | Cumple |
|  | CC-16a-CC-17a | HE 400 B | 479.0 | 99.19% | 0.8 | Cumple |
| 2 | CB-19a-CB-20a | HE 240 B | 627.0 | 3.63% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-20a-CB-21a | HE 360 B | 493.5 | 97.06% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-21a-CB-22a | HE 360 B | 493.5 | 68.73% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-22a-CB-23a | HE 360 B | 493.5 | 67.43% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-23a-CB-24a | HE 360 B | 493.5 | 82.31% | 0.8 | Cumple |
| 3 | CA-29a-CA-30a | HE 240 B | 627.0 | 3.63% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-30a-CA-31a | HE 320 B | 607.0 | 96.94% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-31a-CA-32a | HE 320 B | 607.0 | 94.49% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-32a-CA-33a | HE 320 B | 514.5 | 80.30% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-33a-CA-34a | HE 320 B | 514.5 | 80.39% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-34a-CA-35a | HE 320 B | 607.0 | 76.75% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-35a-CA-36a | HE 320 B | 607.0 | 85.28% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-36a-CA-37a | HE 240 B | 627.0 | 3.91% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-37a-CA-38a | HE 360 B | 493.5 | 87.08% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-38a-CA-39a | HE 360 B | 493.5 | 63.94% | 0.8 | Cumple |
| 4 | B84-B86 | HE 260 B | 652.0 | 33.90% | 0.6 | Cumple |
| 5 | B82-B83 | HE 260 B | 652.0 | 57.01% | 0.6 | Cumple |
| 6 | B88-B87 | HE 260 B | 652.0 | 25.44% | 0.6 | Cumple |
| 7 | B97-B100 | HE 200 B | 697.0 | 30.21% | 0.6 | Cumple |
| 8 | CC-11a-CC-12a | HE 320 B | 607.0 | 45.40% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-12a-CC-13a | HE 320 B | 514.5 | 99.59% | 0.8 | Cumple |
|  | CC-13a-CC-14a | HE 360 B | 493.5 | 86.80% | 0.8 | Cumple |
| 9 | CB-13a-CB-14a | HE 320 B | 514.5 | 61.21% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-14a-CB-15a | HE 320 B | 514.5 | 79.10% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-15a-CB-16a | HE 320 B | 514.5 | 90.29% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-16a-CB-17a | HE 320 B | 445.5 | 85.86% | 1.0 | Cumple |
|  | CB-17a-CB-18a | HE 360 B | 493.5 | 86.86% | 0.8 | Cumple |
| 10 | CA-20a-CA-21a | HE 320 B | 514.5 | 84.27% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-21a-CA-22a | HE 320 B | 514.5 | 67.25% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-22a-CA-23a | HE 320 B | 514.5 | 94.43% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-23a-CA-24a | HE 320 B | 514.5 | 92.75% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-24a-CA-25a | HE 320 B | 514.5 | 87.55% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-25a-CA-26a | HE 320 B | 514.5 | 60.20% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-26a-CA-27a | HE 320 B | 514.5 | 95.78% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-27a-CA-28a | HE 360 B | 493.5 | 64.12% | 0.8 | Cumple |
| 11 | CC-06a-CC-07a | HE 320 B | 607.0 | 73.48% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-07a-CC-08a | HE 320 B | 607.0 | 65.09% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-08a-CC-09a | HE 320 B | 514.5 | 82.67% | 0.8 | Cumple |
|  | CC-09a-CC-10a | HE 360 B | 493.5 | 72.04% | 0.8 | Cumple |
| 12 | CB-07a-CB-08a | HE 320 B | 607.0 | 78.79% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-08a-CB-09a | HE 320 B | 514.5 | 65.46% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-09a-CB-10a | HE 320 B | 514.5 | 78.46% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-10a-CB-11a | HE 320 B | 514.5 | 89.66% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-11a-CB-12a | HE 360 B | 493.5 | 74.89% | 0.8 | Cumple |
| 13 | CA-11a-CA-12a | HE 320 B | 607.0 | 89.63% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-12a-CA-13a | HE 320 B | 514.5 | 69.37% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-13a-CA-14a | HE 320 B | 514.5 | 81.15% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-14a-CA-15a | HE 320 B | 514.5 | 81.07% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-15a-CA-16a | HE 320 B | 607.0 | 96.31% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-16a-ASC | HE 320 B | 514.5 | 69.37% | 0.8 | Cumple |
|  | ASC-ASC | HE 320 B | 607.0 | 4.73% | 0.6 | Cumple |
| 14 | ASC-CA-17a | HE 320 B | 607.0 | 85.13% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-17a-CA-18a | HE 320 B | 607.0 | 67.25% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-18a-CA-19 | HE 320 B | 607.0 | 13.01% | 0.6 | Cumple |
| 15 | B95-B96 | HE 180 B | 628.5 | 16.61% | 0.8 | Cumple |
| 16 | CB-01a-CB-02a | HE 320 B | 607.0 | 68.00% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-02a-CB-03a | HE 320 B | 607.0 | 48.61% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-03a-CB-04a | HE 320 B | 607.0 | 48.11% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-04a-CB-05a | HE 320 B | 607.0 | 51.33% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-05a-CB-06a | HE 360 B | 585.0 | 39.82% | 0.6 | Cumple |
| 17 | CC-01a-CC-02a | HE 320 B | 607.0 | 28.07% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-02a-CC-03a | HE 320 B | 607.0 | 53.63% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-03a-CC-04a | HE 320 B | 607.0 | 53.87% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-04a-CC-05a | HE 360 B | 585.0 | 36.22% | 0.6 | Cumple |
| 18 | CC-06a-CC-01a | IPE 360 | 519.0 | 91.17% | 1.4 | Cumple |
| 19 | CC-15a-CC-11a | IPE 400 | 459.5 | 92.10% | 1.6 | Cumple |
| 20 | CC-12a-CC-08a | IPE 360 | 696.5 | 57.59% | 0.8 | Cumple |
| 21 | CC-17a-CC-14a | IPE 360 | 627.0 | 66.99% | 1.0 | Cumple |
|  | CC-14a-CC-10a | IPE 360 | 696.5 | 13.29% | 0.8 | Cumple |
|  | CC-10a-CC-05a | IPE 360 | 696.5 | 77.26% | 0.8 | Cumple |
| 22 | CB-19a-CB-13a | HE 260 B | 560.0 | 66.74% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-13a-CB-07a | IPE 360 | 696.5 | 55.37% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-07a-CB-01a | IPE 360 | 568.0 | 90.09% | 1.2 | Cumple |
| 23 | CB-20a-B89 | HE 260 B | 560.0 | 75.24% | 0.8 | Cumple |
| 24 | CB-24a-CB-18a | IPE 360 | 627.0 | 66.81% | 1.0 | Cumple |
|  | CB-18a-CB-12a | IPE 360 | 696.5 | 13.80% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-12a-CB-06a | IPE 360 | 696.5 | 76.35% | 0.8 | Cumple |
| 25 | CA-29a-CA-20a | HE 260 B | 560.0 | 98.68% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-20a-CA-11a | IPE 360 | 696.5 | 68.74% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-11a-CA-01a | IPE 360 | 568.0 | 91.82% | 1.2 | Cumple |
| 26 | CA-30a-B80 | HE 260 B | 489.0 | 72.72% | 1.0 | Cumple |
| 27 | CA-36a-B79 | HE 260 B | 652.0 | 71.05% | 0.6 | Cumple |
| 28 | CA-37a-CA-26a | HE 260 B | 560.0 | 70.34% | 0.8 | Cumple |
| 29 | B99-B98 | HE 200 B | 607.0 | 93.26% | 0.8 | Cumple |
| 30 | ASC-B94 | HE 200 B | 697.0 | 41.80% | 0.6 | Cumple |
| 31 | B78-CA-18a | IPE 360 | 696.5 | 62.37% | 0.8 | Cumple |
| 32 | CA-39a-CA-28a | IPE 400 | 459.5 | 92.24% | 1.6 | Cumple |
| 33 | CA-19-CA10p | IPE 360 | 568.0 | 99.60% | 1.2 | Cumple |
| 34 | B109-B110 | HE 200 B | 697.0 | 32.01% | 0.6 | Cumple |
| 35 | B115-B116 | HE 200 B | 697.0 | 14.89% | 0.6 | Cumple |
| 36 | CA-01a-CA-02a | HE 320 B | 607.0 | 72.35% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-02a-CA-03a | HE 320 B | 607.0 | 55.32% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-03a-CA-04a | HE 320 B | 607.0 | 54.54% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-04a-CA-05a | HE 320 B | 514.5 | 60.84% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-05a-CA-06a | HE 320 B | 514.5 | 63.26% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-06a-CA-07a | HE 320 B | 607.0 | 55.46% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-07a-CA-08a | HE 320 B | 514.5 | 57.76% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-08a-CA-09a | HE 320 B | 607.0 | 43.50% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-09a-CA10p | HE 320 B | 607.0 | 22.78% | 0.6 | Cumple |
| 37 | B113-B114 | HE 200 B | 607.0 | 62.21% | 0.8 | Cumple |
| 38 | B111-B112 | HE 200 B | 607.0 | 55.34% | 0.8 | Cumple |
| 39 | B106-B105 | HE 200 B | 607.0 | 96.40% | 0.8 | Cumple |
| 40 | B108-B107 | HE 200 B | 535.0 | 64.68% | 1.0 | Cumple |
| 41 | ASC-CA-07a | HE 200 B | 697.0 | 39.88% | 0.6 | Cumple |
| Notas: (1) Pintura intumescente |  |  |  |  |  |  |

2.3. Forjado Cubierta

2.3.1. Elementos de hormigón armado

| Forjado Cubierta - Placas aligeradas - REI 60 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paño | Forjado | htotal (mm) | hmín (mm) | am (mm) | amín (mm) | Estado |
| TODOS | AR20C5_2 | 197 | 80 | 35 | 35 | Cumple |

2.3.2. Elementos metálicos

| Forjado Cubierta - Pilares - R 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Refs. | Sección | Revestimiento Pint. intumescente(1) | Estado |
|  |  | Espesor (mm) |  |
| CA-19 | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA10p | HE 220 B | 0.8 | Cumple |
| CC-01a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-02a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-03a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-04a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-05a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-06a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-07a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-08a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-09a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-13a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CC-12a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-10a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-14a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-17a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-15a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-16a | HE 260 B | 0.8 | Cumple |
| CA-09a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-08a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-06a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-38a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (8.9 - 9.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-19a (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (8.9 - 9.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-13a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (8.9 - 9.6 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (9.6 - 9.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (8.9 - 9.6 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (9.6 - 9.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-30a (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (8.9 - 9.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (8.9 - 9.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-37a (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-26a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-18a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-20a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-23a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-22a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-15a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-14a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-01a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-02a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-03a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-04a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-01a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-06a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-02a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-03a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-04a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-05a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-31a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-32a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-33a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-34a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-35a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-39a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-28a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-27a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-18a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-17a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-25a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-16a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-15a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-24a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-14a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-23a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-13a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-22a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-21a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CA-12a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-12a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-11a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-11a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-17a | HE 240 B | 1.0 | Cumple |
| CB-16a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-10a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-09a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-08a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-07a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-05a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-24a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CC-11a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CB-21a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| CA-07a | HE 240 B | 0.8 | Cumple |
| Notas: (1) Pintura intumescente |  |  |  |

| Forjado Cubierta - Vigas - R 60 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pórtico | Tramo | Perfil | Temperatura perfil (°C) | Aprov. | Rev. mín. nec. Pint. intumescente(1) (mm) | Estado |
| 1 | CC-15a-CC-16a | HE 360 B | 425.5 | 91.93% | 1.0 | Cumple |
|  | CC-16a-CC-17a | HE 360 B | 493.5 | 98.89% | 0.8 | Cumple |
| 2 | CB-20a-CB-21a | HE 340 B | 503.5 | 74.56% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-21a-CB-22a | HE 340 B | 503.5 | 58.92% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-22a-CB-23a | HE 340 B | 503.5 | 65.45% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-23a-CB-24a | HE 340 B | 503.5 | 75.14% | 0.8 | Cumple |
| 3 | B103-B104 | HE 260 B | 652.0 | 61.47% | 0.6 | Cumple |
| 4 | B106-B105 | HE 260 B | 652.0 | 53.73% | 0.6 | Cumple |
| 5 | B82-B83 | HE 260 B | 652.0 | 42.18% | 0.6 | Cumple |
| 6 | B96-B99 | HE 200 B | 697.0 | 27.85% | 0.6 | Cumple |
| 7 | CC-11a-CC-12a | HE 340 B | 596.0 | 43.99% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-12a-CC-13a | HE 340 B | 503.5 | 97.70% | 0.8 | Cumple |
|  | CC-13a-CC-14a | HE 340 B | 435.0 | 91.95% | 1.0 | Cumple |
| 8 | CB-13a-CBP-1 | HE 340 B | 596.0 | 45.99% | 0.6 | Cumple |
|  | CBP-1-CB-14a | HE 340 B | 596.0 | 74.34% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-14a-CB-15a | HE 340 B | 503.5 | 72.55% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-15a-CB-16a | HE 340 B | 503.5 | 85.36% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-16a-CB-17a | HE 340 B | 435.0 | 86.95% | 1.0 | Cumple |
|  | CB-17a-CB-18a | HE 340 B | 435.0 | 91.68% | 1.0 | Cumple |
| 9 | CA-20a-CAP-1 | HE 340 B | 596.0 | 79.78% | 0.6 | Cumple |
|  | CAP-1-CA-21a | HE 340 B | 503.5 | 59.22% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-21a-CA-22a | HE 340 B | 503.5 | 79.34% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-22a-CA-23a | HE 340 B | 503.5 | 87.76% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-23a-CA-24a | HE 340 B | 503.5 | 86.95% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-24a-CA-25a | HE 340 B | 503.5 | 83.62% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-25a-CAP-2 | HE 340 B | 596.0 | 70.60% | 0.6 | Cumple |
|  | CAP-2-CA-26a | HE 340 B | 596.0 | 85.66% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-26a-CA-27a | HE 340 B | 503.5 | 83.11% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-27a-CA-28a | HE 340 B | 503.5 | 74.96% | 0.8 | Cumple |
| 10 | CC-06a-CC-07a | HE 340 B | 596.0 | 63.92% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-07a-CC-08a | HE 340 B | 596.0 | 53.01% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-08a-CC-09a | HE 340 B | 503.5 | 80.37% | 0.8 | Cumple |
|  | CC-09a-CC-10a | HE 340 B | 503.5 | 88.75% | 0.8 | Cumple |
| 11 | CB-07a-CB-08a | HE 340 B | 596.0 | 71.67% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-08a-CB-09a | HE 340 B | 503.5 | 61.13% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-09a-CB-10a | HE 340 B | 503.5 | 73.85% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-10a-CB-11a | HE 340 B | 503.5 | 87.53% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-11a-CB-12a | HE 340 B | 503.5 | 92.04% | 0.8 | Cumple |
| 12 | CA-11a-CA-12a | HE 340 B | 596.0 | 79.20% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-12a-CA-13a | HE 340 B | 503.5 | 63.52% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-13a-CA-14a | HE 340 B | 503.5 | 75.24% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-14a-CA-15a | HE 340 B | 503.5 | 75.21% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-15a-CA-16a | HE 340 B | 596.0 | 94.69% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-16a-ASC | HE 340 B | 503.5 | 66.97% | 0.8 | Cumple |
|  | ASC-ASC | HE 340 B | 596.0 | 4.04% | 0.6 | Cumple |
| 13 | ASC-CA-17a | HE 340 B | 596.0 | 74.01% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-17a-CA-18a | HE 340 B | 596.0 | 61.99% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-18a-CA-19 | HE 340 B | 596.0 | 17.63% | 0.6 | Cumple |
| 14 | CB-01a-CB-02a | HE 340 B | 596.0 | 37.65% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-02a-CB-03a | HE 340 B | 596.0 | 39.65% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-03a-CB-04a | HE 340 B | 596.0 | 45.65% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-04a-CB-05a | HE 340 B | 596.0 | 46.95% | 0.6 | Cumple |
|  | CB-05a-CB-06a | HE 340 B | 596.0 | 46.98% | 0.6 | Cumple |
| 15 | CC-01a-CC-02a | HE 340 B | 596.0 | 22.80% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-02a-CC-03a | HE 340 B | 596.0 | 49.28% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-03a-CC-04a | HE 340 B | 596.0 | 47.32% | 0.6 | Cumple |
|  | CC-04a-CC-05a | HE 340 B | 596.0 | 43.47% | 0.6 | Cumple |
| 16 | CC-06a-CC-01a | IPE 360 | 627.0 | 87.35% | 1.0 | Cumple |
| 17 | CC-15a-CC-11a | IPE 360 | 568.0 | 92.04% | 1.2 | Cumple |
| 18 | CC-12a-CC-08a | IPE 360 | 696.5 | 26.86% | 0.8 | Cumple |
| 19 | CC-17a-CC-14a | IPE 360 | 627.0 | 71.32% | 1.0 | Cumple |
|  | CC-14a-CC-10a | IPE 360 | 696.5 | 13.62% | 0.8 | Cumple |
|  | CC-10a-CC-05a | IPE 360 | 696.5 | 82.24% | 0.8 | Cumple |
| 20 | CB-19a-CB-13a | HE 260 B | 560.0 | 96.66% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-13a-CB-07a | IPE 360 | 696.5 | 66.82% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-07a-CB-01a | IPE 360 | 627.0 | 62.65% | 1.0 | Cumple |
| 21 | CB-20a-CBP-1 | HE 300 B | 532.5 | 69.50% | 0.8 | Cumple |
| 22 | CB-24a-CB-18a | IPE 360 | 627.0 | 71.11% | 1.0 | Cumple |
|  | CB-18a-CB-12a | IPE 360 | 696.5 | 13.48% | 0.8 | Cumple |
|  | CB-12a-CB-06a | IPE 360 | 696.5 | 81.37% | 0.8 | Cumple |
| 23 | CA-29a-CA-20a | HE 260 B | 489.0 | 71.76% | 1.0 | Cumple |
|  | CA-20a-CA-11a | IPE 360 | 696.5 | 61.63% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-11a-CA-01a | IPE 360 | 627.0 | 63.76% | 1.0 | Cumple |
| 24 | CA-30a-CAP-1 | HE 300 B | 462.5 | 79.66% | 1.0 | Cumple |
| 25 | CA-36a-CAP-2 | HE 300 B | 532.5 | 63.20% | 0.8 | Cumple |
| 26 | CA-37a-CA-26a | HE 300 B | 532.5 | 67.00% | 0.8 | Cumple |
| 27 | B98-B97 | HE 200 B | 535.0 | 64.13% | 1.0 | Cumple |
| 28 | B78-CA-18a | IPE 360 | 696.5 | 28.70% | 0.8 | Cumple |
| 29 | CA-39a-CA-28a | IPE 360 | 568.0 | 92.38% | 1.2 | Cumple |
| 30 | CA-19-CA10p | IPE 360 | 627.0 | 75.82% | 1.0 | Cumple |
| 31 | CA-29a-CA-30a | HE 240 B | 627.0 | 4.06% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-30a-CA-31a | HE 340 B | 596.0 | 21.13% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-31a-CA-32a | HE 340 B | 596.0 | 66.44% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-32a-CA-33a | HE 340 B | 596.0 | 96.36% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-33a-CA-34a | HE 340 B | 596.0 | 97.12% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-34a-CA-35a | HE 340 B | 596.0 | 72.97% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-35a-CA-36a | HE 340 B | 596.0 | 90.46% | 0.6 | Cumple |
| 32 | CA-37a-CA-38a | HE 340 B | 503.5 | 75.80% | 0.8 | Cumple |
|  | CA-38a-CA-39a | HE 340 B | 503.5 | 60.41% | 0.8 | Cumple |
| 33 | B111-B112 | HE 200 B | 697.0 | 34.86% | 0.6 | Cumple |
| 34 | B117-B118 | HE 200 B | 697.0 | 16.82% | 0.6 | Cumple |
| 35 | CA-01a-CA-02a | HE 340 B | 596.0 | 35.88% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-02a-CA-03a | HE 340 B | 596.0 | 44.16% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-03a-CA-04a | HE 340 B | 596.0 | 52.53% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-04a-CA-05a | HE 340 B | 596.0 | 91.34% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-05a-CA-06a | HE 340 B | 596.0 | 94.88% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-06a-CA-07a | HE 340 B | 596.0 | 46.80% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-07a-CA-08a | HE 340 B | 596.0 | 76.09% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-08a-CA-09a | HE 340 B | 596.0 | 37.48% | 0.6 | Cumple |
|  | CA-09a-CA10p | HE 340 B | 596.0 | 25.28% | 0.6 | Cumple |
| 36 | B115-B116 | HE 200 B | 607.0 | 67.46% | 0.8 | Cumple |
| 37 | B113-B114 | HE 200 B | 607.0 | 59.99% | 0.8 | Cumple |
| 38 | B108-B107 | HE 200 B | 535.0 | 66.12% | 1.0 | Cumple |
| 39 | B110-B109 | HE 200 B | 535.0 | 70.87% | 1.0 | Cumple |
| 40 | B133-B134 | HE 180 B | 628.5 | 18.78% | 0.8 | Cumple |
| 41 | ASC-CA-07a | HE 240 B | 659.5 | 29.58% | 0.6 | Cumple |
| 42 | ASC-B132 | HE 240 B | 659.5 | 46.74% | 0.6 | Cumple |
| Notas: (1) Pintura intumescente |  |  |  |  |  |  |

2.4. Forjado Casetón

2.4.1. Elementos de hormigón armado

| Forjado Casetón - Losas macizas - REI 60 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paño | Canto (mm) | hmín (mm) | am (mm) | amín (mm) | Solado mín. nec. (mm) | Estado |
| L1, L2 y L3 | 250 | 80 | 30 | 20 | --- | Cumple |
| L4 y L5 | 250 | 80 | 30 | 10 | --- | Cumple |

2.4.2. Elementos metálicos

| Forjado Casetón - Pilares - R 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Refs. | Sección | Revestimiento Pint. intumescente(1) | Estado |
|  |  | Espesor (mm) |  |
| CAP-2 | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CAP-1 | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| CBP-1 | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CB-19a (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CB-19a (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CB-19a (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CB-20a (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 140([]) | 0.8 | Cumple |
| CB-20a (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CB-20a (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CB-13a | 2xUPN 140([]) | 0.8 | Cumple |
| CA-29a (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 160([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-29a (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 160([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-29a (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 160([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-30a (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 160([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-30a (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 160([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-30a (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| CA-36a (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-36a (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-36a (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-37a (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-37a (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-37a (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-26a | 2xUPN 140([]) | 0.6 | Cumple |
| CA-20a | 2xUPN 160([]) | 0.8 | Cumple |
| Notas: (1) Pintura intumescente |  |  |  |

2.5. Estructuras 3D integradas

Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)

Mt: Momento torsor (kN·m)

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:

- G: Sólo gravitatorias

- GV: Gravitatorias + viento

- GS: Gravitatorias + sismo

- GVS: Gravitatorias + viento + sismo

h: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que h £ 100 %.

1. VuelosVentanasP1

Perfiles de acero

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Resistencia requerida: R 90

Revestimiento de protección: Pintura intumescente

Densidad: 0.0 kg/m³

Conductividad: 0.01 W/(m·K)

Calor específico: 0.00 J/(kg·K)

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de resistencia.

| Comprobación de resistencia en situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. req.(1): R 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra | h (%) | Posición (m) | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Origen | Rev. mín. nec.(2) Pint. intumescente(3) (mm) | Temperatura(4) (°C) | Estado |
|  |  |  | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | Mt (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |  |  |  |  |
| N1 (CNX)/N44 | 80.90 | 2.550 | -131.120 | -0.447 | -0.077 | 0.00 | 0.77 | 0.61 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N44/N69 (CNX) | 83.61 | 0.000 | -126.706 | -1.344 | -0.194 | 0.00 | -1.16 | -0.94 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N2 (CNX)/N45 | 87.29 | 2.550 | -122.565 | 1.057 | -0.046 | 0.00 | 0.75 | -1.39 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N45/N70 (CNX) | 76.17 | 0.000 | -120.431 | 3.466 | -0.087 | 0.00 | -1.12 | 2.47 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N3 (CNX)/N46 | 73.30 | 2.550 | -119.085 | -0.402 | 0.008 | 0.00 | 0.74 | 0.55 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N46/N71 (CNX) | 77.47 | 0.000 | -115.079 | -1.220 | -0.091 | 0.00 | -1.20 | -0.86 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N4 (CNX)/N47 | 82.14 | 2.550 | -112.289 | 1.027 | -0.051 | 0.00 | 0.81 | -1.34 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N47/N72 (CNX) | 97.47 | 0.000 | -109.422 | 3.299 | -0.259 | 0.00 | -1.32 | 2.35 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N5 (CNX)/N48 | 84.83 | 0.000 | -134.183 | -0.527 | 0.062 | 0.00 | 1.05 | -0.62 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N48/N73 (CNX) | 97.58 | 1.450 | -127.607 | -1.713 | 0.442 | 0.00 | -1.90 | 1.26 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N6 (CNX)/N49 | 78.25 | 2.550 | -144.823 | 1.077 | -0.015 | 0.00 | 1.04 | -1.41 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N49/N74 (CNX) | 89.10 | 1.450 | -140.262 | 3.445 | 0.074 | 0.00 | -1.68 | -2.55 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N7 (CNX)/N50 | 95.41 | 0.000 | -110.133 | -0.409 | 0.099 | 0.00 | 0.87 | -0.54 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N50/N75 (CNX) | 69.79 | 1.450 | -98.924 | -0.997 | 0.154 | 0.00 | -1.27 | 0.81 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N8 (CNX)/N51 | 92.15 | 0.000 | -97.512 | 0.568 | 0.188 | 0.00 | 1.02 | 0.70 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N51/N76 (CNX) | 82.16 | 1.450 | -95.998 | 1.683 | 0.804 | 0.00 | -1.88 | -1.26 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N9 (CNX)/N52 | 77.63 | 0.000 | -120.522 | -0.544 | 0.143 | 0.00 | 0.99 | -0.66 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N52/N77 (CNX) | 87.69 | 1.450 | -116.934 | -1.510 | 0.559 | 0.00 | -1.68 | 1.12 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N10 (CNX)/N53 | 77.16 | 0.000 | -117.049 | 0.663 | 0.077 | 0.00 | 0.89 | 0.81 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N53/N78 (CNX) | 89.14 | 1.450 | -112.407 | 2.368 | 0.105 | 0.00 | -1.23 | -1.75 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N11 (CNX)/N54 | 75.28 | 0.000 | -119.087 | -0.531 | 0.050 | 0.00 | 0.86 | -0.64 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N54/N79 (CNX) | 84.15 | 1.450 | -115.328 | -1.427 | 0.359 | 0.00 | -1.52 | 1.06 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N12 (CNX)/N55 | 75.74 | 2.550 | -114.469 | 0.652 | -0.008 | 0.00 | 0.80 | -0.86 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N55/N80 (CNX) | 87.65 | 0.000 | -110.472 | 2.353 | -0.172 | 0.00 | -1.28 | 1.67 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N13 (CNX)/N56 | 92.87 | 0.000 | -141.446 | -0.695 | 0.096 | 0.00 | 1.16 | -0.83 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N56/N81 (CNX) | 81.58 | 1.450 | -137.397 | -2.087 | 0.488 | 0.00 | -2.17 | 1.53 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N14 (CNX)/N57 | 78.65 | 0.000 | -154.952 | 0.757 | 0.086 | 0.00 | 1.28 | 0.94 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N57/N82 (CNX) | 88.22 | 1.450 | -147.845 | 2.677 | -0.044 | 0.00 | -1.94 | -2.00 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N15 (CNX)/N58 | 79.20 | 0.000 | -129.030 | -0.363 | 0.126 | 0.00 | 0.99 | -0.48 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N58/N83 (CNX) | 80.82 | 1.450 | -116.745 | -1.166 | 0.061 | 0.00 | -1.33 | 0.95 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N16 (CNX)/N59 | 77.10 | 0.000 | -115.844 | 0.543 | 0.296 | 0.00 | 1.15 | 0.67 | G | 1.6 | 594 | Cumple |
| N59/N84 (CNX) | 94.69 | 1.450 | -114.329 | 2.140 | 0.653 | 0.00 | -1.79 | -1.60 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N17 (CNX)/N60 | 99.16 | 0.000 | -114.481 | -0.370 | 0.230 | 0.00 | 1.07 | -0.44 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N60/N85 (CNX) | 79.79 | 1.450 | -110.693 | -1.219 | 0.465 | 0.00 | -1.53 | 0.91 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N18 (CNX)/N61 | 76.03 | 0.000 | -116.832 | 0.519 | 0.215 | 0.00 | 1.02 | 0.65 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N61/N86 (CNX) | 86.16 | 1.450 | -112.216 | 1.933 | 0.337 | 0.00 | -1.37 | -1.43 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N19 (CNX)/N62 | 73.86 | 0.000 | 22.467 | -1.723 | 0.457 | 0.00 | 1.11 | -2.21 | G | 1.2 | 693 | Cumple |
| N62/N87 (CNX) | 99.03 | 1.450 | 3.412 | -4.732 | 1.135 | 0.00 | -1.73 | 3.39 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N20 (CNX)/N63 | 92.02 | 0.000 | 9.824 | 2.126 | 0.349 | 0.00 | 1.03 | 2.76 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N63/N88 (CNX) | 74.57 | 1.450 | -4.648 | 5.952 | 0.624 | 0.00 | -1.24 | -4.28 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N21 (CNX)/N64 | 73.60 | 0.000 | 12.661 | -2.023 | 0.077 | 0.00 | 0.50 | -2.63 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N64/N89 (CNX) | 65.37 | 0.000 | -2.106 | -5.689 | -0.336 | 0.00 | -0.70 | -4.15 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N22 (CNX)/N65 | 72.09 | 2.550 | 18.732 | 2.163 | -0.145 | 0.00 | 0.44 | -2.72 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N65/N90 (CNX) | 69.35 | 0.000 | 2.770 | 6.089 | -0.663 | 0.00 | -0.87 | 4.43 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N24 (CNX)/N68 | 99.87 | 0.000 | 14.766 | 2.802 | 0.180 | 0.00 | 0.67 | 3.44 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N68/N92 (CNX) | 75.48 | 0.000 | 2.663 | 6.078 | -0.285 | 0.00 | -1.08 | 4.72 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N25 (CNX)/N66 | 75.85 | 2.550 | -22.506 | -1.041 | -0.853 | 0.00 | 2.08 | 1.85 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N66/N93 (CNX) | 92.87 | 0.000 | 20.337 | -4.848 | -1.301 | 0.00 | -2.51 | -4.50 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N23 (CNX)/N67 | 40.21 | 0.000 | -12.089 | 0.020 | 0.660 | 0.00 | 1.57 | 0.07 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N67/N91 (CNX) | 49.32 | 1.450 | -18.591 | 0.160 | 1.190 | 0.00 | -2.04 | -0.21 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N43 (CC-02a)/N44 | 16.84 | 0.000 | 5.088 | -0.027 | -2.255 | -0.04 | -4.94 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N44/N45 | 7.78 | 1.236 | 4.291 | 0.000 | 0.034 | 0.00 | 2.14 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N45/N42 (CC-03a) | 24.66 | 2.500 | 1.893 | 0.067 | 3.267 | 0.05 | -7.59 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N42 (CC-03a)/N46 | 9.98 | 0.000 | -1.117 | -0.038 | -0.452 | -0.04 | -3.02 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N46/N47 | 6.27 | 1.164 | 0.729 | 0.000 | 0.144 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N47/N41 (CC-04a) | 19.90 | 2.500 | -0.544 | 0.006 | 1.974 | 0.05 | -6.19 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N38 (CB-03a)/N52 | 13.13 | 0.000 | -0.712 | 0.014 | -1.589 | -0.03 | -4.05 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N52/N53 | 6.65 | 0.918 | -0.719 | -0.001 | -0.025 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N53/N37 (CB-04a) | 15.23 | 2.500 | -1.153 | 0.011 | 1.329 | 0.04 | -4.68 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N37 (CB-04a)/N54 | 12.90 | 0.000 | -1.346 | -0.009 | -1.033 | -0.04 | -3.94 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N54/N55 | 6.32 | 1.147 | -0.389 | 0.000 | 0.030 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N55/N36 (CB-05a) | 13.04 | 2.500 | -1.379 | -0.030 | 1.270 | 0.04 | -3.97 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N33 (CA-03a)/N60 | 11.19 | 0.000 | -1.591 | 0.013 | -1.577 | -0.03 | -3.37 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N60/N61 | 6.35 | 1.084 | -2.105 | 0.001 | -0.016 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N61/N32 (CA-04a) | 10.85 | 2.010 | -4.341 | 0.006 | 0.685 | 0.00 | -3.03 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N32 (CA-04a)/N62 | 46.90 | 0.000 | 5.199 | -0.005 | -6.748 | -0.03 | -14.36 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N62/N63 | 19.38 | 0.775 | 3.618 | 0.000 | -0.003 | 0.00 | 5.83 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N63/N31 (CA-05a) | 44.09 | 2.500 | 0.392 | 0.071 | 5.853 | 0.05 | -13.78 | -0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N31 (CA-05a)/N64 | 42.34 | 0.000 | 1.107 | -0.053 | -5.036 | -0.03 | -13.18 | -0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N64/N65 | 20.03 | 1.386 | 4.665 | 0.000 | 0.021 | 0.00 | 5.96 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N65/N30 (CA-06a) | 54.51 | 2.632 | 3.425 | 0.081 | 6.497 | 0.03 | -16.84 | -0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N68/N28 (CA-08a) | 45.17 | 2.539 | -2.069 | 0.001 | 5.161 | 0.04 | -13.98 | -0.01 | G | 1.6 | 661 | Cumple |
| N28 (CA-08a)/N66 | 31.82 | 2.253 | -2.065 | -0.058 | 3.922 | 0.00 | -9.81 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N66/N27 | 43.84 | 0.000 | 0.256 | 0.012 | -4.021 | -0.01 | -13.74 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N27/N26 | 6.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.967 | 0.00 | -1.89 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N102/N115 | 1.12 | 0.062 | -0.021 | -0.113 | 0.093 | 0.01 | -0.15 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N115/N43 (CC-02a) | 5.68 | 2.692 | -1.012 | -0.033 | 0.280 | 0.03 | -1.69 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N30 (CA-06a)/N67 | 12.55 | 2.610 | -9.354 | 0.035 | -1.572 | 0.00 | 3.10 | -0.04 | G | 1.6 | 661 | Cumple |
| N67/N29 (CA-07) | 17.51 | 2.610 | -11.411 | -0.037 | 2.810 | 0.04 | -4.44 | -0.06 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N34 (CA-02a)/N58 | 10.47 | 0.000 | -3.222 | 0.039 | -0.398 | -0.07 | -3.02 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N58/N59 | 5.96 | 1.479 | -1.358 | -0.002 | -0.172 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N59/N33 (CA-03a) | 15.87 | 2.450 | 0.762 | -0.064 | 2.058 | 0.04 | -4.88 | 0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N36 (CB-05a)/N56 | 16.33 | 0.000 | 2.870 | 0.004 | -0.630 | -0.05 | -4.91 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N56/N57 | 8.26 | 1.407 | 1.496 | 0.000 | 0.345 | 0.00 | 2.48 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N57/N112 | 10.58 | 0.000 | 0.032 | 0.018 | 1.399 | -0.01 | 3.31 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N112/N35 | 0.89 | 0.000 | 0.052 | -0.098 | -0.190 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N39 (CB-02a)/N50 | 7.30 | 0.000 | -3.591 | 0.020 | -0.859 | -0.03 | -2.00 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N50/N51 | 5.69 | 1.386 | -3.238 | 0.000 | -0.104 | 0.00 | 1.52 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N51/N38 (CB-03a) | 14.20 | 2.302 | -2.249 | -0.053 | 1.095 | 0.05 | -4.27 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N41 (CC-04a)/N48 | 12.59 | 0.000 | 0.514 | -0.018 | -1.077 | -0.04 | -3.91 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N48/N49 | 7.88 | 1.656 | 1.618 | -0.002 | 0.232 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N49/N114 | 11.33 | 2.265 | 2.476 | -0.043 | 3.019 | 0.02 | -3.37 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N114/N40 | 2.12 | 0.000 | -0.196 | 0.093 | 0.976 | -0.02 | 0.62 | 0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N106 (CNX)/N111 | 9.81 | 0.000 | 3.940 | -0.070 | -0.007 | 0.00 | -0.29 | -0.16 | G | 1.2 | 693 | Cumple |
| N111/N110 (CNX) | 13.20 | 1.450 | 4.520 | 0.119 | 0.039 | 0.00 | 0.09 | -0.46 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N105 (CNX)/N112 | 70.14 | 2.550 | -12.832 | 1.609 | -0.544 | 0.00 | 1.79 | -2.12 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N113/N109 (CNX) | 0.18 | 1.450 | 0.301 | 0.000 | 0.002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 1.2 | 693 | Cumple |
| N104 (CNX)/N114 | 72.65 | 2.550 | -28.295 | -0.344 | -1.883 | 0.00 | 2.39 | 1.29 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N114/N108 (CNX) | 85.20 | 0.000 | -13.467 | 5.936 | -0.841 | 0.00 | -2.09 | 4.05 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N103 (CNX)/N115 | 54.59 | 0.000 | -19.177 | -0.443 | 0.089 | 0.00 | 0.78 | -0.66 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N115/N107 (CNX) | 45.12 | 1.450 | -12.356 | 0.050 | -1.035 | 0.00 | 1.05 | 0.95 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| Notas: (1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). (2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. (3) Pintura intumescente (4) Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. VuelosVentanasP2

Perfiles de acero

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Resistencia requerida: R 90

Revestimiento de protección: Pintura intumescente

Densidad: 0.0 kg/m³

Conductividad: 0.01 W/(m·K)

Calor específico: 0.00 J/(kg·K)

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de resistencia.

| Comprobación de resistencia en situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. req.(1): R 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra | h (%) | Posición (m) | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Origen | Rev. mín. nec.(2) Pint. intumescente(3) (mm) | Temperatura(4) (°C) | Estado |
|  |  |  | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | Mt (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |  |  |  |  |
| N2 (CNX)/N73 | 89.70 | 2.550 | -53.748 | -0.507 | -0.131 | 0.00 | 0.64 | 0.66 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N73/N45 (CNX) | 76.47 | 0.000 | -50.799 | -1.382 | -0.035 | 0.00 | -1.18 | -1.00 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N3 (CNX)/N74 | 69.30 | 2.550 | -47.712 | 1.207 | -0.068 | 0.00 | 0.67 | -1.55 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N74/N46 (CNX) | 70.22 | 1.450 | -46.104 | 3.526 | 0.128 | 0.00 | -1.32 | -2.57 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N4 (CNX)/N75 | 78.74 | 2.550 | -46.392 | -0.427 | -0.114 | 0.00 | 0.67 | 0.56 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N75/N47 (CNX) | 73.64 | 1.450 | -42.930 | -1.263 | 0.228 | 0.00 | -1.44 | 0.92 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N5 (CNX)/N76 | 64.63 | 2.550 | -42.759 | 1.148 | -0.067 | 0.00 | 0.70 | -1.46 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N76/N48 (CNX) | 64.47 | 0.000 | -40.994 | 3.221 | -0.041 | 0.00 | -1.32 | 2.32 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N6 (CNX)/N77 | 64.31 | 0.000 | -55.201 | -0.609 | 0.162 | 0.00 | 1.08 | -0.75 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N77/N49 (CNX) | 70.34 | 1.450 | -49.519 | -2.008 | 0.888 | 0.00 | -2.54 | 1.46 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N7 (CNX)/N78 | 83.33 | 0.000 | -61.268 | 1.235 | 0.045 | 0.00 | 0.95 | 1.57 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N78/N50 (CNX) | 87.36 | 1.450 | -57.959 | 3.542 | 0.435 | 0.00 | -2.27 | -2.60 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N9 (CNX)/N79 | 73.31 | 0.000 | -45.353 | -0.242 | 0.133 | 0.00 | 0.81 | -0.33 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N79/N52 (CNX) | 61.76 | 1.450 | -34.833 | -0.853 | 0.092 | 0.00 | -1.44 | 0.66 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N10 (CNX)/N80 | 93.07 | 0.000 | -34.550 | 0.918 | 0.271 | 0.00 | 1.05 | 1.17 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N80/N53 (CNX) | 64.72 | 1.450 | -34.617 | 2.388 | 0.995 | 0.00 | -2.34 | -1.74 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N11 (CNX)/N81 | 81.41 | 0.000 | -45.445 | -0.438 | 0.129 | 0.00 | 0.86 | -0.54 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N81/N54 (CNX) | 87.55 | 1.450 | -44.313 | -1.469 | 0.749 | 0.00 | -2.00 | 1.07 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N12 (CNX)/N82 | 62.40 | 0.000 | -43.069 | 1.053 | 0.042 | 0.00 | 0.71 | 1.33 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N82/N55 (CNX) | 65.57 | 1.450 | -40.591 | 2.760 | 0.519 | 0.00 | -1.82 | -2.01 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N13 (CNX)/N83 | 76.35 | 0.000 | -44.712 | -0.410 | 0.031 | 0.00 | 0.71 | -0.51 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N83/N56 (CNX) | 82.64 | 1.450 | -41.192 | -1.497 | 0.523 | 0.00 | -1.82 | 1.09 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N14 (CNX)/N84 | 99.90 | 2.550 | -44.850 | 0.982 | -0.108 | 0.00 | 0.70 | -1.26 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N84/N57 (CNX) | 97.81 | 1.450 | -40.648 | 2.811 | 0.190 | 0.00 | -1.52 | -2.05 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N15 (CNX)/N85 | 70.29 | 0.000 | -59.362 | -0.650 | 0.214 | 0.00 | 1.23 | -0.80 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N85/N58 (CNX) | 79.44 | 1.450 | -54.882 | -2.265 | 1.120 | 0.00 | -2.88 | 1.65 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N16 (CNX)/N86 | 90.96 | 0.000 | -63.766 | 1.188 | 0.279 | 0.00 | 1.44 | 1.50 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N86/N59 (CNX) | 96.92 | 1.450 | -62.218 | 3.185 | 1.401 | 0.00 | -3.21 | -2.34 | G | 1.4 | 640 | Cumple |
| N18 (CNX)/N87 | 92.77 | 0.000 | -52.483 | -0.556 | 0.009 | 0.00 | 0.74 | -0.73 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N87/N61 (CNX) | 84.59 | 1.450 | -42.401 | -1.352 | 0.602 | 0.00 | -1.96 | 1.03 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N19 (CNX)/N88 | 96.00 | 0.000 | -43.170 | 0.746 | 0.222 | 0.00 | 1.05 | 0.94 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N88/N62 (CNX) | 69.19 | 1.450 | -42.206 | 2.520 | 0.987 | 0.00 | -2.28 | -1.84 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N20 (CNX)/N89 | 82.34 | 0.000 | -41.418 | -0.576 | 0.140 | 0.00 | 0.85 | -0.72 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N89/N63 (CNX) | 85.64 | 1.450 | -39.314 | -1.480 | 0.813 | 0.00 | -2.11 | 1.07 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N21 (CNX)/N90 | 86.82 | 0.000 | -43.722 | 0.629 | 0.125 | 0.00 | 0.82 | 0.80 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N90/N64 (CNX) | 93.45 | 1.450 | -39.392 | 2.170 | 0.605 | 0.00 | -1.89 | -1.58 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N22 (CNX)/N91 | 67.89 | 0.000 | 23.102 | -1.586 | 0.352 | 0.00 | 0.94 | -2.03 | G | 1.2 | 693 | Cumple |
| N91/N65 (CNX) | 98.50 | 1.450 | 6.613 | -4.324 | 1.266 | 0.00 | -2.14 | 3.09 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N23 (CNX)/N92 | 67.86 | 0.000 | 17.787 | 1.832 | 0.198 | 0.00 | 0.68 | 2.36 | G | 1.2 | 693 | Cumple |
| N92/N66 (CNX) | 71.58 | 1.450 | 4.853 | 5.433 | 0.826 | 0.00 | -1.72 | -3.92 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N24 (CNX)/N93 | 64.57 | 2.550 | 18.815 | -1.826 | -0.134 | 0.00 | 0.50 | 2.31 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N93/N67 (CNX) | 94.42 | 0.000 | 6.960 | -5.195 | -0.219 | 0.00 | -0.91 | -3.79 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N25 (CNX)/N94 | 69.10 | 2.550 | 20.273 | 1.957 | -0.193 | 0.00 | 0.52 | -2.47 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N94/N68 (CNX) | 69.23 | 0.000 | 7.320 | 5.578 | -0.813 | 0.00 | -1.19 | 4.06 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N27 (CNX)/N97 | 94.36 | 0.000 | 29.132 | 2.564 | 0.434 | 0.00 | 1.00 | 3.12 | G | 1.2 | 693 | Cumple |
| N97/N70 (CNX) | 69.08 | 1.450 | 15.437 | 5.424 | 0.816 | 0.00 | -1.60 | -3.54 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N28 (CNX)/N95 | 33.52 | 0.000 | 17.975 | 0.315 | 0.454 | 0.00 | 1.05 | 0.39 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N95/N71 (CNX) | 37.70 | 1.450 | 9.254 | -0.628 | 0.649 | 0.00 | -1.53 | 0.48 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N26 (CNX)/N96 | 26.25 | 0.000 | 4.795 | 0.026 | 0.623 | 0.00 | 1.47 | 0.08 | G | 1.2 | 693 | Cumple |
| N96/N69 (CNX) | 54.93 | 1.450 | -6.451 | 0.129 | 2.017 | 0.00 | -3.07 | -0.16 | G | 1.2 | 693 | Cumple |
| N43 (P2)/N73 | 18.41 | 0.000 | 7.871 | -0.019 | -2.337 | -0.03 | -5.24 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N73/N74 | 9.71 | 0.876 | 6.542 | 0.000 | -0.013 | 0.00 | 2.59 | 0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N74/N42 (P3) | 25.95 | 2.500 | 4.522 | 0.043 | 2.810 | 0.05 | -7.84 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N42 (P3)/N75 | 11.68 | 0.000 | 1.063 | -0.004 | -1.546 | -0.03 | -3.59 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N75/N76 | 7.86 | 0.875 | 2.093 | -0.002 | -0.034 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N76/N41 (P4) | 22.38 | 2.500 | 2.183 | -0.029 | 2.378 | 0.05 | -6.86 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N39 (P8)/N81 | 13.28 | 0.000 | 2.908 | 0.042 | -1.147 | -0.04 | -3.94 | 0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N81/N82 | 8.13 | 1.135 | 1.658 | 0.000 | 0.018 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N82/N38 (P9) | 20.97 | 2.500 | 0.908 | -0.025 | 2.217 | 0.04 | -6.50 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N38 (P9)/N83 | 11.13 | 0.000 | 0.858 | 0.026 | -0.640 | -0.04 | -3.42 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N83/N84 | 7.69 | 1.125 | 0.745 | 0.000 | 0.027 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N84/N37 (P10) | 19.86 | 2.500 | 0.502 | -0.049 | 2.373 | 0.04 | -6.17 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N35 (P14)/N89 | 14.16 | 0.000 | -1.352 | 0.056 | -1.969 | -0.03 | -4.31 | 0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N89/N90 | 7.67 | 0.945 | -2.760 | -0.001 | -0.021 | 0.00 | 2.17 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N90/N34 (P15) | 11.75 | 2.010 | -3.963 | 0.009 | 0.896 | 0.00 | -3.34 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N34 (P15)/N91 | 43.32 | 0.000 | 8.557 | 0.011 | -6.033 | -0.03 | -13.00 | 0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N91/N92 | 18.37 | 0.776 | 6.036 | 0.000 | 0.016 | 0.00 | 5.36 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N92/N33 (P16) | 40.46 | 2.500 | 3.829 | 0.031 | 5.199 | 0.05 | -12.44 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N33 (P16)/N93 | 39.08 | 0.000 | 4.076 | -0.023 | -4.502 | -0.03 | -11.99 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N93/N94 | 19.17 | 1.386 | 7.342 | 0.000 | 0.005 | 0.00 | 5.51 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N94/N32 (P17) | 51.33 | 2.632 | 6.339 | 0.118 | 6.042 | 0.03 | -15.64 | -0.03 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N97/N31 (P19) | 46.52 | 2.539 | 0.422 | 0.025 | 6.492 | 0.04 | -14.56 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N31 (P19)/N95 | 10.95 | 2.253 | -8.940 | 0.015 | -1.733 | 0.01 | 2.70 | -0.03 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N95/N30 (P20) | 15.08 | 2.253 | -9.310 | -0.004 | 2.104 | 0.02 | -3.96 | -0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N32 (P17)/N96 | 10.23 | 2.610 | -11.260 | 0.077 | -0.979 | 0.00 | 2.20 | -0.05 | G | 1.6 | 661 | Cumple |
| N96/N98 (P81a) | 15.21 | 2.610 | -11.582 | 0.422 | 1.957 | 0.05 | -3.56 | -0.18 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N1 (CNX)/N99 | 44.37 | 0.000 | -7.503 | -0.271 | -0.413 | 0.00 | -0.62 | -0.88 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N99/N44 (CNX) | 38.09 | 1.450 | -2.680 | -0.691 | 0.292 | 0.00 | -1.52 | 0.60 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N99/N43 (P2) | 3.98 | 2.708 | -0.417 | -0.065 | 0.590 | 0.03 | -1.19 | 0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N40 (P7)/N79 | 6.20 | 0.000 | -1.151 | -0.006 | -0.895 | -0.03 | -1.85 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N79/N80 | 6.15 | 1.290 | 0.844 | 0.000 | -0.022 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N80/N39 (P8) | 19.05 | 2.302 | 1.384 | -0.055 | 2.453 | 0.03 | -5.84 | 0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N17 (CNX)/N100 | 71.89 | 0.000 | -12.079 | 2.159 | -0.054 | 0.00 | 0.86 | 2.84 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N100/N60 (CNX) | 77.92 | 0.000 | 4.331 | -0.882 | -6.729 | 0.00 | -4.62 | -2.24 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N37 (P10)/N85 | 16.85 | 0.000 | 2.741 | 0.035 | -1.487 | -0.04 | -5.08 | 0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N85/N86 | 10.46 | 1.432 | 1.840 | 0.002 | 0.216 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N86/N100 | 14.70 | 0.000 | 0.619 | -0.050 | 1.861 | -0.01 | 4.55 | -0.01 | G | 1.6 | 661 | Cumple |
| N36 (P13)/N87 | 16.62 | 0.000 | 1.394 | -0.003 | -2.261 | -0.06 | -5.12 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N87/N88 | 7.23 | 1.477 | 1.089 | 0.000 | -0.101 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N88/N35 (P14) | 18.81 | 2.450 | 1.456 | -0.040 | 2.536 | 0.04 | -5.78 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N29 (CNX)/N101 | 14.34 | 0.000 | 0.787 | 0.037 | 0.333 | 0.00 | 0.82 | 0.08 | G | 1.2 | 693 | Cumple |
| N101/N72 (CNX) | 37.58 | 1.450 | -1.392 | -0.173 | -1.531 | 0.00 | 1.07 | 0.95 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N30 (P20)/N101 | 7.31 | 0.000 | -0.513 | -0.029 | -1.330 | -0.02 | -2.23 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N8 (CNX)/N102 | 72.74 | 2.550 | -15.904 | 2.131 | -0.203 | 0.00 | 1.05 | -2.64 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N102/N51 (CNX) | 79.93 | 0.000 | -0.297 | -0.887 | -6.800 | 0.00 | -4.67 | -2.18 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N41 (P4)/N77 | 14.27 | 0.000 | 1.392 | 0.028 | -1.553 | -0.04 | -4.37 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N77/N78 | 9.91 | 1.447 | 1.859 | 0.000 | 0.044 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N78/N102 | 14.47 | 0.000 | 0.899 | -0.017 | 1.914 | -0.01 | 4.48 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| Notas: (1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). (2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. (3) Pintura intumescente (4) Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. VuelosVentanasPBaja

Perfiles de acero

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Resistencia requerida: R 90

Revestimiento de protección: Pintura intumescente

Densidad: 0.0 kg/m³

Conductividad: 0.01 W/(m·K)

Calor específico: 0.00 J/(kg·K)

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de resistencia.

| Comprobación de resistencia en situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. req.(1): R 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra | h (%) | Posición (m) | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Origen | Rev. mín. nec.(2) Pint. intumescente(3) (mm) | Temperatura(4) (°C) | Estado |
|  |  |  | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | Mt (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |  |  |  |  |
| N22/N1 (CNX) | 82.15 | 0.000 | -221.473 | 1.466 | -1.073 | 0.00 | -1.87 | 1.10 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N23/N2 (CNX) | 91.14 | 0.000 | -207.633 | 3.529 | -0.962 | 0.00 | -1.82 | 2.61 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N24/N3 (CNX) | 78.02 | 0.000 | -206.352 | 1.499 | -0.898 | 0.00 | -1.86 | 1.12 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N25/N4 (CNX) | 87.42 | 0.000 | -193.185 | 3.453 | -0.962 | 0.00 | -1.88 | 2.55 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N26/N5 (CNX) | 81.75 | 0.000 | -225.743 | 1.286 | -0.406 | 0.00 | -1.81 | 0.97 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N27/N6 (CNX) | 83.42 | 0.000 | -235.890 | 3.420 | -0.617 | 0.00 | -2.04 | 2.49 | GV | 2.0 | 519 | Cumple |
| N28/N9 (CNX) | 87.61 | 0.000 | -166.783 | -0.862 | -2.123 | 0.00 | -2.72 | -0.58 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N29/N10 (CNX) | 90.53 | 0.000 | -173.902 | 0.974 | -1.923 | 0.00 | -2.58 | 0.72 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N30/N11 (CNX) | 80.00 | 0.000 | -204.849 | -1.015 | -1.893 | 0.00 | -2.66 | -0.75 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N31/N12 (CNX) | 80.26 | 0.000 | -201.451 | 1.166 | -1.962 | 0.00 | -2.69 | 0.85 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N32/N13 (CNX) | 79.03 | 0.000 | -202.411 | -0.968 | -1.923 | 0.00 | -2.67 | -0.71 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N33/N14 (CNX) | 79.88 | 0.000 | -197.469 | 1.181 | -2.083 | 0.00 | -2.78 | 0.86 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N34/N15 (CNX) | 87.13 | 0.000 | -235.365 | -1.196 | -1.116 | 0.00 | -2.32 | -0.87 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N35/N16 (CNX) | 91.07 | 0.000 | -247.710 | 1.709 | -0.350 | 0.00 | -1.96 | 1.21 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N36/N18 (CNX) | 99.49 | 0.000 | -197.393 | -0.996 | -2.000 | 0.00 | -2.70 | -0.66 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N37/N19 (CNX) | 78.69 | 0.000 | -201.534 | 0.993 | -1.900 | 0.00 | -2.65 | 0.71 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N38/N20 (CNX) | 98.43 | 0.000 | -198.397 | -0.848 | -1.852 | 0.00 | -2.61 | -0.62 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N39/N21 (CNX) | 92.77 | 0.000 | -182.803 | 0.942 | -1.850 | 0.00 | -2.61 | 0.62 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N72 (CA-02)/N36 | 7.09 | 0.000 | -5.906 | 0.207 | -0.740 | -0.03 | -1.67 | 0.06 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N36/N37 | 5.39 | 1.319 | -5.576 | 0.000 | -0.056 | 0.00 | 1.22 | -0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N37/N71 (CA-03) | 10.32 | 2.450 | -5.183 | 0.083 | 0.937 | 0.05 | -2.78 | -0.03 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N76 (CB-02)/N28 | 5.68 | 0.000 | -3.949 | 0.174 | -0.594 | -0.03 | -1.41 | 0.05 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N28/N29 | 4.66 | 1.270 | -4.183 | 0.000 | 0.012 | 0.00 | 1.12 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N29/N75 (CB-03) | 11.09 | 2.302 | -4.415 | 0.105 | 0.741 | 0.04 | -3.09 | -0.03 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N40/N7 (CNX) | 78.11 | 0.000 | -38.930 | 1.353 | -0.638 | 0.00 | -1.44 | 1.17 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N55 (CNX)/N40 | 59.05 | 2.301 | -44.067 | 0.235 | 0.118 | 0.00 | -0.10 | -0.61 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N41/N8 (CNX) | 79.72 | 0.000 | -28.890 | -1.098 | -5.105 | 0.00 | -3.52 | -2.01 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N56 (CNX)/N41 | 82.37 | 2.300 | -43.477 | -0.450 | -0.562 | 0.00 | 0.78 | 0.96 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N42/N17 (CNX) | 67.83 | 0.000 | -33.223 | -1.099 | -3.384 | 0.00 | -2.27 | -2.01 | GV | 1.4 | 640 | Cumple |
| N65 (CNX)/N42 | 84.40 | 2.300 | -48.156 | -0.351 | -0.494 | 0.00 | 0.73 | 0.91 | GV | 1.2 | 693 | Cumple |
| N73 (CB-05)/N34 | 9.25 | 0.000 | -0.302 | -0.023 | -0.932 | -0.03 | -2.87 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N34/N35 | 4.96 | 1.203 | 1.381 | 0.001 | 0.241 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N35/N42 | 5.25 | 2.260 | 2.314 | 0.129 | 1.119 | 0.03 | -1.45 | -0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N77 (CC-04)/N26 | 9.87 | 0.000 | -2.132 | -0.085 | -1.066 | -0.03 | -2.88 | -0.03 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N26/N27 | 4.81 | 1.168 | 2.301 | -0.001 | 0.255 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N27/N41 | 8.55 | 2.258 | 3.368 | 0.159 | 1.766 | 0.03 | -2.42 | -0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N40/N79 (CC-02) | 8.56 | 2.708 | -1.179 | 0.013 | 1.251 | 0.03 | -2.58 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N54 (CNX)/N27 | 83.31 | 2.300 | -245.747 | 0.526 | -0.678 | 0.00 | 1.22 | -0.66 | GV | 2.0 | 519 | Cumple |
| N52 (CNX)/N25 | 81.72 | 2.300 | -202.272 | 0.397 | -0.452 | 0.00 | 0.95 | -0.53 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N53 (CNX)/N26 | 89.79 | 2.300 | -227.074 | -0.275 | -0.569 | 0.00 | 1.04 | 0.40 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N49 (CNX)/N22 | 86.97 | 2.300 | -225.241 | -0.248 | -0.423 | 0.00 | 0.80 | 0.37 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N50 (CNX)/N23 | 87.04 | 2.300 | -216.428 | 0.403 | -0.475 | 0.00 | 0.97 | -0.55 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N51 (CNX)/N24 | 81.31 | 2.300 | -209.389 | -0.241 | -0.426 | 0.00 | 0.82 | 0.35 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N66 (CNX)/N36 | 81.10 | 2.300 | -210.028 | -0.128 | -0.529 | 0.00 | 1.00 | 0.21 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N67 (CNX)/N37 | 80.99 | 2.300 | -207.690 | 0.212 | -0.471 | 0.00 | 0.93 | -0.32 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N68 (CNX)/N38 | 79.92 | 2.300 | -205.106 | -0.193 | -0.480 | 0.00 | 0.94 | 0.29 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N69 (CNX)/N39 | 99.49 | 2.300 | -196.339 | 0.105 | -0.590 | 0.00 | 1.08 | -0.17 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N59 (CNX)/N30 | 81.58 | 2.300 | -212.601 | -0.137 | -0.444 | 0.00 | 0.91 | 0.24 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N60 (CNX)/N31 | 82.64 | 2.300 | -209.301 | 0.309 | -0.434 | 0.00 | 0.90 | -0.44 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N61 (CNX)/N32 | 81.02 | 2.300 | -210.304 | -0.124 | -0.463 | 0.00 | 0.96 | 0.22 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N62 (CNX)/N33 | 81.89 | 2.300 | -205.406 | 0.309 | -0.467 | 0.00 | 0.97 | -0.44 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N63 (CNX)/N34 | 94.41 | 2.300 | -242.550 | -0.158 | -0.527 | 0.00 | 1.13 | 0.28 | GV | 1.8 | 554 | Cumple |
| N64 (CNX)/N35 | 85.23 | 2.300 | -258.133 | 0.357 | -0.698 | 0.00 | 1.23 | -0.48 | GV | 2.0 | 519 | Cumple |
| N57 (CNX)/N28 | 88.52 | 2.300 | -178.666 | -0.037 | -0.492 | 0.00 | 0.93 | 0.09 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N58 (CNX)/N29 | 92.55 | 2.300 | -178.913 | 0.292 | -0.425 | 0.00 | 0.86 | -0.40 | GV | 1.6 | 594 | Cumple |
| N79 (CC-02)/N22 | 10.25 | 0.000 | 0.342 | -0.034 | -1.493 | -0.03 | -3.18 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N22/N23 | 4.74 | 1.233 | 1.963 | 0.000 | 0.126 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N23/N78 (CC-03) | 16.86 | 2.500 | -1.547 | 0.090 | 2.131 | 0.05 | -5.13 | -0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N78 (CC-03)/N24 | 8.24 | 0.000 | -0.968 | -0.046 | -0.605 | -0.04 | -2.49 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N24/N25 | 4.76 | 0.913 | 1.261 | 0.000 | 0.009 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N25/N77 (CC-04) | 15.76 | 2.500 | -1.870 | 0.056 | 1.704 | 0.05 | -4.77 | -0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N71 (CA-03)/N38 | 9.57 | 0.000 | -5.805 | -0.171 | -0.710 | -0.04 | -2.46 | -0.05 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N38/N39 | 5.45 | 0.738 | -5.664 | -0.001 | 0.010 | 0.00 | 1.23 | -0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N39/N70 (CA-04) | 5.98 | 2.500 | -7.931 | -0.518 | -0.121 | 0.05 | -1.14 | 0.07 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N74 (CB-04)/N32 | 7.49 | 0.000 | -0.715 | -0.019 | -0.523 | -0.03 | -2.28 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N32/N33 | 4.54 | 1.257 | 1.119 | -0.001 | 0.025 | 0.00 | 1.34 | 0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N33/N73 (CB-05) | 10.06 | 2.500 | -6.003 | 0.105 | 0.689 | 0.03 | -2.61 | -0.05 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N75 (CB-03)/N30 | 7.92 | 0.000 | -2.266 | -0.020 | -0.752 | -0.03 | -2.28 | -0.01 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N30/N31 | 4.72 | 1.142 | -1.276 | -0.001 | 0.003 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| N31/N74 (CB-04) | 10.97 | 2.500 | -2.067 | 0.047 | 1.354 | 0.03 | -3.25 | -0.02 | GV | 1.6 | 661 | Cumple |
| Notas: (1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). (2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. (3) Pintura intumescente (4) Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Gimnasio

Perfiles de acero

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Resistencia requerida: R 60

Revestimiento de protección: Pintura intumescente

Densidad: 0.0 kg/m³

Conductividad: 0.01 W/(m·K)

Calor específico: 0.00 J/(kg·K)

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de resistencia.

| Comprobación de resistencia en situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. req.(1): R 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra | h (%) | Posición (m) | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Origen | Rev. mín. nec.(2) Pint. intumescente(3) (mm) | Temperatura(4) (°C) | Estado |
|  |  |  | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | Mt (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |  |  |  |  |
| N7 (A-07)/N196 | 62.88 | 0.000 | -172.225 | -0.042 | 7.474 | 0.00 | 17.68 | -0.13 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N196/N198 | 33.41 | 1.390 | -174.758 | -0.487 | 1.680 | -0.03 | -2.52 | 0.36 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N198/N200 | 38.43 | 2.080 | -117.690 | -0.142 | 1.412 | 0.00 | -10.04 | 0.20 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N200/N202 | 36.58 | 0.000 | -116.588 | 0.323 | 1.412 | 0.00 | -10.04 | 0.20 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N202/N153 | 35.56 | 0.000 | -98.705 | -0.349 | -0.037 | 0.00 | -11.00 | -0.24 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N153/N156 | 31.69 | 0.000 | -56.208 | -1.679 | -9.433 | -0.02 | -11.64 | -0.59 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N156/N204 | 11.53 | 0.000 | -16.661 | 3.397 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N204/N23 | 0.60 | 0.000 | -3.046 | 0.000 | -0.637 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N15 (A-21)/N220 | 51.18 | 0.000 | -144.963 | -0.087 | -4.557 | 0.00 | -14.00 | -0.17 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N220/N240 | 40.11 | 1.390 | -148.060 | 0.794 | -1.601 | 0.02 | 1.92 | -3.31 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N240/N260 | 52.55 | 2.080 | -121.615 | -4.366 | -1.604 | 0.02 | 5.25 | 5.36 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N260/N280 | 47.85 | 0.000 | -120.513 | 3.825 | -1.604 | 0.02 | 5.25 | 5.36 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N280/N154 | 37.20 | 0.000 | -96.284 | -0.310 | -0.940 | 0.00 | 12.35 | -0.13 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N154/N155 | 32.89 | 0.000 | -53.009 | -0.286 | 9.929 | 0.00 | 13.55 | -0.08 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N155/N300 | 11.05 | 0.000 | -12.161 | 3.467 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N300/N24 | 0.09 | 0.000 | -0.567 | 0.000 | 0.092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N6 (A-06)/N205 | 92.88 | 0.000 | -166.897 | -0.047 | 11.362 | 0.00 | 33.85 | -0.14 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N205/N225 | 36.58 | 0.000 | -156.462 | 0.027 | -7.548 | 0.00 | -6.93 | 0.02 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N225/N245 | 56.71 | 2.080 | -131.444 | -0.065 | 5.385 | 0.01 | -18.70 | 0.10 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N245/N265 | 63.61 | 1.390 | -113.481 | -0.035 | 3.942 | 0.01 | -25.19 | 0.15 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N265/N157 | 63.42 | 0.140 | -110.684 | 0.468 | 3.797 | 0.01 | -25.73 | 0.09 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N157/N160 | 60.74 | 0.000 | -60.146 | 0.454 | -21.382 | 0.01 | -28.25 | 0.08 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N160/N285 | 5.88 | 0.000 | -12.625 | -1.503 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N285/N25 | 0.60 | 0.000 | -3.033 | 0.000 | -0.634 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N16 (A-20)/N219 | 83.85 | 0.000 | -158.281 | -0.046 | -8.813 | 0.00 | -29.98 | -0.12 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N219/N239 | 49.05 | 1.390 | -179.842 | -1.252 | -2.548 | -0.01 | 2.62 | 3.98 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N239/N259 | 58.51 | 2.080 | -134.991 | 4.301 | -2.554 | -0.01 | 7.93 | -5.37 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N259/N279 | 66.55 | 1.390 | -111.311 | 0.082 | -5.211 | 0.00 | 26.87 | 0.24 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N279/N158 | 66.81 | 0.140 | -108.639 | 0.489 | -5.066 | 0.00 | 27.59 | 0.17 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N158/N159 | 64.51 | 0.000 | -58.101 | 0.475 | 22.893 | 0.00 | 30.39 | 0.17 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N159/N299 | 6.54 | 0.000 | -12.962 | -1.731 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -1.21 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N299/N26 | 0.16 | 0.000 | -0.976 | 0.000 | 0.182 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N5 (A-05)/N206 | 73.19 | 0.000 | -167.582 | -0.043 | 14.427 | 0.00 | 46.06 | -0.14 | GV | 1.0 | 595 | Cumple |
| N206/N226 | 46.04 | 0.000 | -154.626 | -0.015 | -10.818 | 0.04 | -12.26 | 0.02 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N226/N246 | 67.11 | 2.080 | -132.295 | 0.123 | 8.473 | 0.03 | -24.05 | -0.19 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N246/N266 | 85.61 | 1.390 | -114.331 | -1.173 | 7.031 | 0.03 | -34.83 | 1.44 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N266/N161 | 85.45 | 0.000 | -113.234 | 3.068 | 7.031 | 0.03 | -34.83 | 1.44 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N161/N164 | 84.59 | 0.000 | -61.749 | 3.073 | -30.028 | 0.03 | -39.49 | 1.01 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N164/N286 | 20.45 | 0.000 | -12.625 | -6.969 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -4.88 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N286/N27 | 0.60 | 0.000 | -3.033 | 0.000 | -0.634 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N17 (A-19)/N218 | 67.45 | 0.000 | -161.061 | 0.035 | -11.812 | -0.03 | -42.03 | -0.05 | GV | 1.0 | 595 | Cumple |
| N218/N238 | 51.67 | 0.000 | -158.580 | 0.025 | -11.812 | -0.03 | -14.86 | -0.13 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N238/N258 | 66.36 | 2.080 | -130.940 | -0.165 | -9.654 | -0.03 | 23.88 | 0.12 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N258/N278 | 88.12 | 1.390 | -112.976 | -0.962 | -8.211 | -0.03 | 36.30 | 1.45 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N278/N162 | 88.15 | 0.140 | -110.002 | 2.982 | -8.066 | -0.03 | 37.44 | 1.04 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N162/N163 | 87.87 | 0.000 | -60.217 | 2.987 | 31.368 | -0.03 | 41.38 | 1.04 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N163/N298 | 20.96 | 0.000 | -10.978 | -7.256 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N298/N28 | 0.23 | 0.000 | -1.387 | 0.000 | 0.272 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N4 (A-04)/N207 | 75.10 | 0.000 | -179.296 | -0.047 | 14.604 | 0.00 | 46.52 | -0.14 | GV | 1.0 | 595 | Cumple |
| N207/N227 | 47.33 | 0.000 | -165.986 | 0.079 | -10.494 | -0.01 | -11.97 | 0.05 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N227/N247 | 70.18 | 2.080 | -143.904 | -0.067 | 8.638 | -0.02 | -24.70 | 0.12 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N247/N267 | 86.41 | 1.390 | -125.940 | 0.652 | 7.195 | -0.02 | -35.70 | -0.78 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N267/N165 | 86.87 | 0.140 | -123.144 | -1.743 | 7.049 | -0.02 | -36.70 | -0.54 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N165/N168 | 85.12 | 0.000 | -65.408 | -1.741 | -30.774 | -0.02 | -40.48 | -0.54 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N168/N287 | 15.01 | 0.000 | -12.625 | 4.929 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N287/N29 | 0.60 | 0.000 | -3.033 | 0.000 | -0.634 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N18 (A-18)/N217 | 69.08 | 0.000 | -171.151 | 0.056 | -12.000 | 0.02 | -42.47 | -0.02 | GV | 1.0 | 595 | Cumple |
| N217/N237 | 53.26 | 0.000 | -168.670 | 0.157 | -12.000 | 0.02 | -14.87 | -0.14 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N237/N257 | 70.48 | 2.080 | -142.050 | -0.348 | -9.841 | 0.02 | 24.53 | 0.48 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N257/N277 | 88.97 | 1.390 | -124.478 | 0.917 | -8.399 | 0.02 | 37.21 | -0.80 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N277/N166 | 89.73 | 0.140 | -121.924 | -1.825 | -8.253 | 0.02 | 38.37 | -0.54 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N166/N167 | 88.45 | 0.000 | -64.155 | -1.824 | 32.175 | 0.02 | 42.41 | -0.54 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N167/N297 | 15.68 | 0.000 | -11.389 | 5.250 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N297/N30 | 0.31 | 0.000 | -1.798 | 0.000 | 0.362 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N3 (A-03)/N208 | 64.07 | 0.000 | -165.039 | -0.039 | 12.594 | 0.00 | 38.72 | -0.13 | GV | 1.0 | 595 | Cumple |
| N208/N228 | 39.99 | 0.000 | -153.534 | 0.061 | -8.759 | 0.00 | -9.00 | 0.06 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N228/N248 | 60.55 | 2.080 | -129.677 | 0.084 | 6.644 | -0.01 | -20.92 | -0.10 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N248/N268 | 70.47 | 1.390 | -111.713 | 0.008 | 5.201 | -0.01 | -29.16 | -0.11 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N268/N169 | 70.49 | 0.140 | -108.917 | -0.500 | 5.056 | -0.01 | -29.87 | -0.04 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N169/N172 | 68.92 | 0.000 | -59.316 | -0.491 | -24.944 | -0.01 | -32.87 | -0.04 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N172/N288 | 5.91 | 0.000 | -12.625 | 1.514 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N288/N31 | 0.60 | 0.000 | -3.033 | 0.000 | -0.634 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N19 (A-17)/N216 | 92.82 | 0.000 | -159.794 | 0.148 | -9.979 | 0.01 | -34.61 | 0.07 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N216/N236 | 48.84 | 1.390 | -178.699 | 1.251 | -2.380 | 0.01 | 2.66 | -3.96 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N236/N256 | 60.66 | 2.080 | -129.589 | -0.221 | -7.820 | 0.01 | 20.72 | 0.29 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N256/N276 | 73.13 | 1.390 | -111.625 | 0.309 | -6.377 | 0.01 | 30.59 | -0.14 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N276/N170 | 73.38 | 0.140 | -108.438 | -0.552 | -6.232 | 0.01 | 31.47 | -0.06 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N170/N171 | 72.24 | 0.000 | -58.749 | -0.544 | 26.308 | 0.01 | 34.72 | -0.06 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N171/N296 | 6.83 | 0.000 | -14.242 | 1.767 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N296/N32 | 0.40 | 0.000 | -2.209 | 0.000 | 0.453 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N2 (A-02)/N209 | 63.81 | 0.000 | -167.786 | -0.046 | 7.671 | 0.00 | 18.56 | -0.14 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N209/N229 | 33.13 | 1.390 | -173.339 | 0.499 | 1.627 | 0.01 | -2.45 | -0.37 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N229/N249 | 38.35 | 2.080 | -115.700 | 0.107 | 1.602 | -0.01 | -10.32 | -0.11 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N249/N269 | 37.28 | 1.158 | -100.500 | 0.251 | 0.396 | -0.01 | -11.47 | -0.40 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N269/N173 | 37.15 | 0.000 | -97.380 | -1.316 | 0.155 | -0.01 | -11.54 | -0.46 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N173/N176 | 31.83 | 0.000 | -54.922 | -1.338 | -9.271 | -0.01 | -12.48 | -0.28 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N176/N289 | 10.17 | 0.000 | -12.664 | 3.108 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N289/N33 | 0.60 | 0.000 | -3.043 | 0.000 | -0.636 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N20 (A-16)/N215 | 52.08 | 0.000 | -144.480 | 0.206 | -4.682 | 0.02 | -14.59 | 0.12 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N215/N235 | 40.10 | 1.390 | -148.484 | -0.778 | -1.522 | -0.01 | 1.85 | 3.31 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N235/N255 | 52.08 | 2.080 | -122.064 | 4.328 | -1.526 | -0.01 | 5.02 | -5.29 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N255/N275 | 47.50 | 0.000 | -113.220 | 3.709 | -1.851 | 0.02 | 5.70 | 5.33 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N275/N174 | 39.85 | 0.000 | -96.633 | -1.676 | -1.069 | 0.02 | 12.67 | -0.66 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N174/N175 | 34.97 | 0.000 | -54.365 | -1.697 | 10.362 | 0.02 | 13.93 | -0.43 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N175/N295 | 10.28 | 0.000 | -12.249 | 3.174 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N295/N34 | 0.50 | 0.000 | -2.628 | 0.000 | 0.545 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N1 (A-01)/N210 | 50.82 | 0.000 | -174.707 | -1.810 | 0.038 | -0.02 | 0.33 | -3.15 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N210/N230 | 27.03 | 0.000 | -142.421 | -1.272 | 0.216 | -0.02 | 0.26 | -0.74 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N230/N250 | 21.92 | 0.208 | -105.559 | -0.550 | 0.084 | -0.02 | -0.07 | 0.38 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N250/N270 | 14.64 | 0.000 | -79.111 | 0.146 | -0.361 | -0.02 | -0.23 | 0.30 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N270/N179 | 18.41 | 1.540 | -20.588 | -1.530 | 3.001 | -0.02 | -4.59 | 1.85 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N179/N290 | 14.50 | 0.000 | -13.956 | 2.117 | -5.187 | 0.00 | -3.74 | 1.48 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N290/N35 | 0.68 | 0.000 | -3.355 | 0.386 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N21 (A-15)/N214 | 38.81 | 0.000 | -133.630 | -0.021 | -4.191 | 0.00 | -8.75 | -0.01 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N214/N234 | 43.90 | 1.390 | -109.813 | 2.541 | -1.413 | 0.00 | 3.84 | -5.39 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N234/N254 | 44.23 | 0.000 | -84.337 | 6.761 | -2.035 | 0.00 | -4.31 | 5.55 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N254/N274 | 30.10 | 0.000 | -59.340 | -2.451 | -0.342 | 0.00 | -0.08 | -5.17 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N274/N177 | 24.51 | 1.540 | -21.947 | -1.170 | -5.235 | 0.00 | 8.63 | 1.47 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N177/N294 | 14.71 | 0.000 | -13.210 | -0.658 | -8.278 | 0.00 | -6.07 | -0.46 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N294/N36 | 0.68 | 0.000 | -3.355 | 0.386 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N8 (A-08)/N195 | 50.75 | 0.000 | -174.690 | 1.807 | 0.021 | 0.02 | 0.30 | 3.14 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N195/N197 | 27.04 | 0.000 | -142.377 | 1.257 | 0.210 | 0.02 | 0.26 | 0.74 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N197/N199 | 21.82 | 0.208 | -105.518 | 0.581 | 0.161 | 0.02 | -0.06 | -0.36 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N199/N201 | 14.93 | 0.000 | -79.049 | -0.078 | -0.280 | 0.02 | -0.37 | -0.34 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N201/N182 | 15.27 | 1.540 | -19.858 | 1.072 | 2.558 | 0.01 | -4.16 | -1.26 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N182/N203 | 11.98 | 0.000 | -13.320 | -1.435 | -4.705 | 0.00 | -3.41 | -1.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N203/N37 | 0.68 | 0.000 | -3.358 | -0.386 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N9 (A-10)/N224 | 89.01 | 0.000 | -161.047 | -0.012 | 16.755 | 0.00 | 32.52 | 0.06 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N224/N244 | 33.43 | 1.390 | -107.926 | 0.103 | 5.881 | 0.00 | -9.25 | -0.05 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N244/N264 | 41.51 | 1.664 | -82.625 | 0.135 | 0.977 | 0.00 | -14.95 | -0.16 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N264/N284 | 39.47 | 0.000 | -75.329 | -0.222 | -0.249 | 0.00 | -15.11 | -0.21 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N284/N489 | 30.58 | 0.000 | -54.120 | 0.116 | -4.345 | 0.00 | -11.91 | 0.09 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N489/N304 | 6.91 | 0.000 | -14.465 | -2.850 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N304/N38 | 0.69 | 0.000 | -3.499 | 0.000 | 0.737 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N13 (A-14)/N222 | 91.07 | 0.000 | -164.955 | 0.051 | 16.824 | 0.00 | 33.14 | 0.11 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N222/N242 | 33.92 | 1.390 | -112.606 | -0.188 | 5.950 | 0.00 | -8.89 | 0.23 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N242/N262 | 41.21 | 1.664 | -82.361 | 0.231 | 1.046 | 0.00 | -14.70 | -0.24 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N262/N282 | 39.43 | 0.000 | -75.066 | -0.295 | -0.180 | 0.00 | -14.89 | -0.34 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N282/N488 | 30.32 | 0.000 | -54.258 | -0.034 | -4.276 | 0.00 | -11.79 | 0.07 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N488/N302 | 7.02 | 0.000 | -14.670 | 2.897 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N302/N39 | 0.69 | 0.000 | -3.499 | 0.000 | 0.737 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N12 (A-12)/N223 | 71.79 | 0.000 | -174.726 | 0.016 | 12.802 | 0.00 | 22.17 | 0.08 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N223/N243 | 29.98 | 1.390 | -124.022 | -0.036 | 2.443 | 0.00 | -5.96 | 0.09 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N243/N263 | 34.18 | 2.080 | -93.357 | 0.169 | -1.846 | 0.00 | 9.87 | -0.27 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N263/N283 | 32.74 | 0.232 | -88.858 | -0.252 | -1.580 | 0.00 | 10.27 | -0.21 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N283/N467 | 31.50 | 0.000 | -71.494 | 0.064 | -0.250 | 0.00 | 11.33 | 0.08 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N467/N181 | 22.23 | 0.000 | -36.690 | 0.064 | 3.990 | 0.00 | 8.87 | 0.08 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N181/N303 | 3.90 | 0.000 | -11.545 | 2.867 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N303/N40 | 0.66 | 0.000 | -3.340 | 0.000 | 0.702 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N14 (A-22)/N221 | 37.44 | 0.000 | -129.627 | 0.146 | -4.037 | -0.01 | -8.36 | -0.03 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N221/N241 | 43.54 | 1.390 | -107.100 | -2.552 | -1.419 | -0.01 | 3.84 | 5.42 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N241/N261 | 43.42 | 0.000 | -81.614 | -6.716 | -2.009 | 0.01 | -4.25 | -5.52 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N261/N281 | 29.40 | 0.000 | -66.007 | -2.688 | -0.226 | -0.01 | -0.11 | -4.68 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N281/N180 | 15.51 | 1.540 | -18.528 | 1.125 | -2.578 | -0.01 | 4.45 | -1.23 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N180/N301 | 12.14 | 0.000 | -11.978 | -1.399 | 5.047 | 0.00 | 3.66 | -0.98 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N301/N41 | 0.47 | 0.000 | -1.904 | -0.386 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N10 (A-09)/N211 | 88.93 | 0.000 | -161.265 | -0.012 | -16.749 | 0.00 | -32.46 | 0.05 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N211/N231 | 33.55 | 1.390 | -108.144 | 0.107 | -5.874 | 0.00 | 9.28 | -0.06 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N231/N251 | 41.49 | 1.664 | -82.863 | 0.101 | -0.970 | 0.00 | 14.98 | -0.11 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N251/N271 | 39.41 | 0.000 | -75.568 | -0.192 | 0.256 | 0.00 | 15.13 | -0.16 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N271/N486 | 30.68 | 0.000 | -54.369 | 0.024 | 4.352 | 0.00 | 11.92 | 0.11 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N486/N291 | 6.79 | 0.000 | -15.174 | -2.715 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N291/N42 | 0.69 | 0.000 | -3.499 | 0.000 | -0.737 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N22 (A-13)/N213 | 90.57 | 0.000 | -162.805 | 0.051 | -16.820 | 0.00 | -33.09 | 0.10 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N213/N233 | 33.63 | 1.390 | -110.455 | -0.196 | -5.945 | 0.00 | 8.91 | 0.23 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N233/N253 | 40.88 | 1.664 | -80.160 | 0.235 | -1.041 | 0.00 | 14.72 | -0.24 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N253/N273 | 39.15 | 0.000 | -72.864 | -0.447 | 0.185 | 0.00 | 14.90 | -0.34 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N273/N487 | 30.51 | 0.000 | -52.308 | 0.093 | 4.281 | 0.00 | 11.80 | 0.28 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N487/N293 | 7.09 | 0.000 | -14.400 | 2.966 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N293/N43 | 0.69 | 0.000 | -3.499 | 0.000 | -0.737 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N11 (A-11)/N212 | 71.69 | 0.000 | -175.874 | 0.015 | -12.742 | 0.00 | -22.03 | 0.07 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N212/N232 | 29.97 | 1.390 | -125.171 | -0.027 | -2.383 | 0.00 | 5.88 | 0.07 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N232/N252 | 34.61 | 2.080 | -94.657 | 0.125 | 1.907 | 0.00 | -10.08 | -0.20 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N252/N272 | 33.31 | 0.463 | -87.064 | -0.149 | 1.375 | 0.00 | -10.84 | -0.13 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N272/N465 | 31.99 | 0.000 | -73.183 | -0.222 | 0.311 | 0.00 | -11.62 | 0.01 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N465/N178 | 22.93 | 0.000 | -38.126 | -0.222 | -4.156 | 0.00 | -9.17 | 0.04 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N178/N292 | 5.49 | 0.000 | -11.333 | 5.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N292/N44 | 0.66 | 0.000 | -3.340 | 0.000 | -0.702 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | GV | 0.8 | 666 | Cumple |
| N46/N45 | 14.13 | 0.000 | -7.833 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N48/N47 | 1.78 | 1.800 | 1.127 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N50/N49 | 45.13 | 0.000 | -15.693 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N52/N51 | 55.16 | 0.000 | -34.550 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N54/N53 | 49.19 | 0.000 | -68.592 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N56/N55 | 1.58 | 1.800 | 1.001 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N58/N57 | 45.30 | 0.000 | -15.752 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N60/N59 | 55.44 | 0.000 | -34.724 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N62/N61 | 49.35 | 0.000 | -68.806 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N64/N63 | 5.89 | 1.900 | 5.115 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N66/N65 | 50.07 | 0.000 | -16.355 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N68/N67 | 95.77 | 0.000 | -33.297 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N70/N69 | 80.95 | 0.000 | -50.707 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N72/N71 | 61.74 | 0.000 | -86.083 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N74/N73 | 49.86 | 0.000 | -16.288 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N76/N75 | 95.55 | 0.000 | -33.223 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N78/N77 | 80.84 | 0.000 | -50.638 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N80/N79 | 61.66 | 0.000 | -85.968 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N82/N81 | 12.67 | 1.900 | 11.005 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N84/N83 | 48.01 | 0.000 | -15.684 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N86/N85 | 96.05 | 0.000 | -33.395 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N88/N87 | 82.28 | 0.000 | -51.536 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N90/N89 | 62.35 | 0.000 | -86.941 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N92/N91 | 47.87 | 0.000 | -15.639 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N94/N93 | 95.89 | 0.000 | -33.341 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N96/N95 | 82.20 | 0.000 | -51.489 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N98/N97 | 62.29 | 0.000 | -86.856 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N100/N99 | 5.07 | 1.900 | 4.405 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N102/N101 | 38.14 | 0.000 | -12.460 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N104/N103 | 95.83 | 0.000 | -33.319 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N106/N105 | 88.72 | 0.000 | -55.570 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N108/N107 | 70.28 | 0.000 | -97.995 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N110/N109 | 38.00 | 0.000 | -12.414 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N112/N111 | 95.67 | 0.000 | -33.264 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N114/N113 | 88.63 | 0.000 | -55.518 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N116/N115 | 70.20 | 0.000 | -97.883 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N118/N117 | 9.01 | 1.900 | 7.825 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N120/N119 | 59.56 | 0.000 | -19.454 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N122/N121 | 65.87 | 0.000 | -35.486 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.4 | 653 | Cumple |
| N124/N123 | 82.21 | 0.000 | -51.493 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N126/N125 | 61.20 | 0.000 | -85.332 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N128/N127 | 59.60 | 0.000 | -19.468 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N130/N129 | 65.91 | 0.000 | -35.510 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.4 | 653 | Cumple |
| N132/N131 | 82.18 | 0.000 | -51.478 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N134/N133 | 61.09 | 0.000 | -85.176 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N136/N135 | 14.73 | 0.000 | -8.168 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N138/N137 | 3.64 | 1.800 | 2.306 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N140/N139 | 41.42 | 0.000 | -14.403 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N142/N141 | 52.97 | 0.000 | -33.181 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N144/N143 | 47.67 | 0.000 | -66.463 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N146/N145 | 3.56 | 1.800 | 2.256 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N148/N147 | 40.94 | 0.000 | -14.234 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N150/N149 | 53.07 | 0.000 | -33.242 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 696 | Cumple |
| N152/N151 | 48.02 | 0.000 | -66.951 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N154/N501 | 71.77 | 0.358 | -14.941 | 0.025 | -42.172 | 0.00 | 15.13 | -0.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N501/N54 | 72.73 | 0.000 | -14.941 | 0.025 | 11.074 | 0.00 | 15.13 | -0.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N54/N52 | 44.69 | 0.000 | 90.460 | 0.002 | 2.022 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N52/N50 | 57.25 | 0.000 | 145.021 | 0.002 | 0.370 | 0.00 | 3.14 | -0.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N50/N48 | 64.30 | 0.857 | 165.306 | 0.050 | 0.123 | 0.00 | 2.93 | -0.37 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N48/N46 | 60.47 | 0.000 | 170.999 | 0.002 | 0.750 | 0.00 | 2.11 | -0.02 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N46/N56 | 60.47 | 2.143 | 171.160 | -0.002 | -0.738 | 0.00 | 2.10 | -0.02 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N56/N58 | 64.22 | 1.286 | 165.014 | -0.050 | -0.129 | 0.00 | 2.93 | -0.37 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N58/N60 | 57.40 | 2.143 | 145.609 | -0.002 | -0.362 | 0.00 | 3.14 | -0.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N60/N62 | 44.92 | 2.143 | 91.338 | -0.002 | -2.007 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N62/N490 | 74.01 | 1.789 | -17.742 | -0.024 | -11.132 | 0.00 | 15.19 | -0.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N490/N153 | 72.88 | 0.000 | -17.742 | -0.024 | 42.340 | 0.00 | 15.19 | -0.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N155/N380 | 32.28 | 0.212 | 5.244 | 5.357 | -26.001 | 0.00 | 5.53 | -1.14 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N380/N183 | 48.40 | 0.146 | 8.696 | -3.146 | -21.477 | -0.02 | 8.61 | -1.39 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N183/N372 | 61.73 | 0.000 | -97.882 | 2.721 | 9.501 | -0.71 | 18.74 | 0.97 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N372/N53 | 91.65 | 0.000 | -98.115 | 2.123 | 16.592 | -0.72 | 12.41 | 1.34 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N53/N364 | 56.00 | 0.000 | -154.008 | 2.123 | -10.329 | -0.72 | -0.98 | -1.06 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N364/N356 | 61.41 | 1.200 | -154.218 | 1.537 | -1.950 | -0.87 | 2.42 | -0.86 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N356/N51 | 63.08 | 0.000 | -150.367 | 2.154 | 5.772 | -1.08 | 2.47 | 1.35 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N51/N348 | 70.60 | 0.326 | -175.716 | 2.154 | -8.457 | -1.08 | 2.59 | -1.24 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N348/N340 | 74.15 | 1.200 | -175.928 | 1.768 | -0.468 | -0.83 | 3.48 | -1.15 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N340/N49 | 73.18 | 0.000 | -176.178 | 1.367 | 6.910 | -0.37 | 3.53 | 0.92 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N49/N332 | 73.93 | 0.581 | -169.215 | -2.132 | -7.276 | -0.38 | 3.59 | 1.39 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N332/N324 | 75.19 | 0.000 | -174.113 | 1.871 | 0.230 | -0.28 | 3.63 | 1.32 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N324/N47 | 72.07 | 0.000 | -174.353 | 1.180 | 8.205 | 0.13 | 3.12 | 1.15 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N47/N316 | 66.58 | 0.837 | -157.618 | -2.186 | -4.374 | -0.02 | 2.43 | 1.62 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N316/N306 | 69.36 | 0.000 | -160.409 | 3.542 | 3.273 | 0.50 | 2.45 | 1.97 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N306/N45 | 72.19 | 0.108 | -148.735 | 15.916 | 8.234 | -0.14 | -2.74 | -2.89 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N156/N460 | 32.96 | 0.212 | 5.997 | -5.788 | -25.954 | 0.00 | 5.52 | 1.23 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N460/N184 | 47.97 | 0.146 | 7.866 | 3.169 | -21.388 | 0.02 | 8.58 | 1.39 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N184/N452 | 61.73 | 0.000 | -97.246 | -2.703 | 9.541 | 0.71 | 18.77 | -0.97 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N452/N61 | 91.57 | 0.000 | -97.476 | -2.132 | 16.629 | 0.72 | 12.42 | -1.35 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N61/N444 | 55.91 | 0.000 | -153.620 | -2.132 | -10.319 | 0.72 | -0.99 | 1.06 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N444/N436 | 61.24 | 1.200 | -153.828 | -1.545 | -1.941 | 0.87 | 2.40 | 0.87 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N436/N59 | 62.82 | 0.000 | -149.893 | -2.149 | 5.779 | 1.08 | 2.45 | -1.34 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N59/N428 | 70.49 | 0.326 | -175.464 | -2.149 | -8.449 | 1.08 | 2.58 | 1.24 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N428/N420 | 74.00 | 1.200 | -175.674 | -1.768 | -0.462 | 0.83 | 3.47 | 1.15 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N420/N57 | 73.06 | 0.000 | -175.921 | -1.373 | 6.915 | 0.36 | 3.51 | -0.92 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N57/N412 | 74.03 | 0.581 | -169.476 | 2.132 | -7.276 | 0.38 | 3.60 | -1.39 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N412/N404 | 75.12 | 0.000 | -173.955 | -1.869 | 0.238 | 0.28 | 3.63 | -1.32 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N404/N55 | 71.97 | 0.000 | -174.193 | -1.182 | 8.211 | -0.13 | 3.11 | -1.15 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N55/N396 | 66.64 | 0.837 | -157.732 | 2.189 | -4.366 | 0.02 | 2.43 | -1.63 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N396/N386 | 69.36 | 0.000 | -160.404 | -3.531 | 3.268 | -0.50 | 2.45 | -1.97 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N386/N45 | 72.19 | 0.108 | -148.735 | -15.896 | 8.238 | 0.12 | -2.74 | 2.89 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N158/N500 | 88.31 | 0.358 | -27.958 | -0.014 | -50.067 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N500/N72 | 90.31 | 0.000 | -27.958 | -0.014 | 13.253 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N72/N70 | 54.99 | 0.000 | 114.239 | -0.014 | 2.494 | 0.00 | 4.67 | 0.03 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N70/N68 | 73.73 | 0.000 | 189.329 | -0.014 | 0.501 | 0.00 | 3.82 | 0.06 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N68/N66 | 89.89 | 0.000 | 235.842 | 0.010 | 0.285 | 0.00 | 4.33 | -0.06 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N66/N64 | 92.40 | 0.428 | 256.373 | -0.037 | -0.012 | 0.00 | 3.19 | 0.33 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N64/N74 | 92.44 | 1.714 | 256.586 | 0.037 | 0.028 | 0.00 | 3.19 | 0.33 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N74/N76 | 89.85 | 2.143 | 233.418 | 0.037 | -0.239 | 0.00 | 4.27 | 0.24 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N76/N78 | 73.60 | 2.143 | 186.958 | 0.037 | -0.551 | 0.00 | 3.83 | 0.16 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N78/N80 | 54.27 | 2.143 | 112.086 | 0.014 | -2.489 | 0.00 | 4.65 | 0.03 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N80/N491 | 89.29 | 1.789 | -25.179 | 0.014 | -13.239 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N491/N157 | 87.48 | 0.000 | -25.179 | 0.014 | 50.067 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N159/N381 | 38.11 | 0.212 | 23.699 | -1.037 | -31.601 | 0.00 | 6.72 | 0.22 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N381/N185 | 56.22 | 0.146 | 23.385 | 0.320 | -28.061 | -0.26 | 10.87 | 0.17 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N185/N373 | 71.19 | 0.000 | -111.305 | 0.125 | 13.420 | -0.44 | 22.54 | 0.44 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N373/N71 | 97.61 | 0.000 | -122.607 | 0.275 | 18.041 | -0.23 | 13.28 | 0.20 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N71/N365 | 63.43 | 0.071 | -198.929 | 0.275 | -6.615 | -0.23 | 0.77 | -0.13 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N365/N357 | 68.99 | 1.200 | -198.398 | -0.391 | -0.512 | -0.11 | 1.57 | 0.34 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N357/N69 | 73.42 | 0.874 | -197.873 | 0.441 | 5.518 | -0.26 | -3.19 | -0.04 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N69/N349 | 89.24 | 0.326 | -239.086 | 1.170 | -5.790 | -0.20 | 3.30 | -0.61 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N349/N341 | 90.99 | 1.000 | -238.945 | 0.466 | 0.381 | -0.07 | 3.10 | -1.07 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N341/N67 | 90.84 | 0.000 | -238.859 | -1.686 | 6.287 | 0.34 | 3.00 | -1.17 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N67/N333 | 53.88 | 0.581 | -263.372 | -1.686 | -4.912 | 0.34 | 4.41 | 0.86 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N333/N325 | 53.84 | 0.000 | -263.302 | 0.587 | 0.858 | -0.09 | 4.39 | 0.86 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N325/N65 | 92.91 | 0.000 | -263.187 | -0.090 | 7.076 | 0.04 | 3.06 | 0.15 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N65/N317 | 98.37 | 0.837 | -268.360 | -0.090 | -3.215 | 0.04 | 3.81 | 0.26 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N317/N307 | 52.01 | 0.000 | -268.248 | 0.551 | 2.457 | -0.09 | 3.79 | 0.26 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N307/N63 | 84.55 | 0.000 | -268.150 | 0.193 | 6.399 | -0.02 | 0.55 | -0.40 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N160/N461 | 37.70 | 0.212 | 22.376 | 1.086 | -31.527 | 0.00 | 6.70 | -0.23 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N461/N186 | 55.78 | 0.146 | 22.060 | -0.308 | -27.985 | 0.26 | 10.84 | -0.19 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N186/N453 | 71.08 | 0.000 | -111.731 | -0.145 | 13.376 | 0.44 | 22.47 | -0.44 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N453/N79 | 97.36 | 0.000 | -121.887 | -0.283 | 18.036 | 0.24 | 13.27 | -0.21 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N79/N445 | 63.15 | 0.071 | -198.178 | -0.283 | -6.618 | 0.24 | 0.76 | 0.13 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N445/N437 | 68.70 | 1.200 | -197.649 | 0.387 | -0.513 | 0.11 | 1.56 | -0.34 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N437/N77 | 73.28 | 0.874 | -190.698 | -1.172 | 5.661 | 0.22 | -3.41 | 0.23 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N77/N429 | 89.19 | 0.326 | -238.739 | -1.172 | -5.788 | 0.22 | 3.30 | 0.62 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N429/N421 | 90.87 | 1.000 | -238.591 | -0.463 | 0.386 | 0.08 | 3.09 | 1.08 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N421/N75 | 90.72 | 0.000 | -238.499 | 1.697 | 6.294 | -0.33 | 2.99 | 1.17 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N75/N413 | 53.89 | 0.581 | -263.216 | 1.697 | -4.906 | -0.33 | 4.41 | -0.87 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N413/N405 | 53.84 | 0.000 | -263.140 | -0.595 | 0.865 | 0.11 | 4.40 | -0.87 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N405/N73 | 92.82 | 0.000 | -263.018 | 0.080 | 7.085 | -0.02 | 3.06 | -0.15 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N73/N397 | 98.33 | 0.837 | -268.373 | 0.080 | -3.213 | -0.02 | 3.82 | -0.25 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N397/N387 | 52.00 | 0.000 | -268.254 | -0.544 | 2.459 | 0.10 | 3.80 | -0.25 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N387/N63 | 84.57 | 0.000 | -268.150 | -0.153 | 6.400 | 0.02 | 0.55 | 0.41 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N162/N499 | 90.51 | 0.358 | -39.433 | 0.004 | -49.314 | 0.00 | 17.72 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N499/N90 | 93.33 | 0.000 | -39.433 | 0.004 | 13.197 | 0.00 | 17.72 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N90/N88 | 56.51 | 0.000 | 121.755 | 0.004 | 2.267 | 0.00 | 4.53 | -0.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N88/N86 | 74.34 | 0.000 | 190.688 | -0.018 | 0.575 | 0.00 | 3.84 | 0.08 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N86/N84 | 90.55 | 0.000 | 237.696 | -0.018 | 0.316 | 0.00 | 4.29 | 0.11 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N84/N82 | 91.39 | 0.428 | 259.800 | -0.018 | -0.044 | 0.00 | 2.94 | 0.16 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N82/N92 | 91.32 | 1.714 | 259.438 | 0.018 | 0.017 | 0.00 | 2.95 | 0.16 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N92/N94 | 90.40 | 2.143 | 236.938 | 0.018 | -0.333 | 0.00 | 4.31 | 0.11 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N94/N96 | 74.01 | 2.143 | 189.486 | 0.018 | -0.591 | 0.00 | 3.85 | 0.08 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N96/N98 | 55.75 | 2.143 | 119.475 | -0.004 | -2.266 | 0.00 | 4.52 | -0.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N98/N492 | 92.40 | 1.789 | -36.913 | -0.004 | -13.185 | 0.00 | 17.72 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N492/N161 | 89.77 | 0.000 | -36.913 | -0.004 | 49.315 | 0.00 | 17.72 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N163/N382 | 48.81 | 0.212 | 32.129 | -6.544 | -33.577 | 0.00 | 7.13 | 1.39 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N382/N187 | 62.72 | 0.146 | 37.042 | 1.233 | -29.343 | -1.34 | 10.51 | 0.91 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N187/N374 | 71.96 | 0.000 | -100.592 | 2.460 | 13.593 | -1.47 | 21.93 | 1.81 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N374/N89 | 92.38 | 0.000 | -121.129 | 0.321 | 17.061 | -1.16 | 12.32 | 0.07 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N89/N366 | 61.72 | 0.071 | -193.385 | 0.321 | -6.899 | -1.16 | 0.53 | -0.32 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N366/N358 | 72.97 | 1.200 | -193.297 | -0.971 | -1.336 | -0.92 | 2.40 | 0.85 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N358/N87 | 79.57 | 0.000 | -196.340 | 1.757 | 7.022 | -0.39 | 3.08 | 1.35 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N87/N350 | 88.14 | 0.326 | -239.449 | 1.757 | -5.269 | -0.39 | 2.85 | -0.75 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N350/N342 | 90.92 | 1.200 | -239.356 | 0.490 | 0.326 | -0.15 | 2.73 | -1.34 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N342/N85 | 90.67 | 0.000 | -239.279 | -2.624 | 5.459 | 0.44 | 2.71 | -1.34 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N85/N334 | 57.32 | 0.581 | -258.521 | -2.624 | -6.528 | 0.44 | 5.05 | 1.81 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N334/N326 | 55.50 | 0.000 | -255.648 | 1.649 | 0.995 | 1.69 | 4.58 | 1.71 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N326/N83 | 91.31 | 0.000 | -255.523 | -0.399 | 6.585 | 2.08 | 3.08 | -0.26 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N83/N318 | 92.19 | 0.837 | -257.442 | -0.399 | -2.653 | 2.08 | 3.21 | 0.21 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N318/N308 | 94.11 | 0.000 | -257.359 | 0.689 | 2.399 | 1.87 | 3.20 | 0.21 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N308/N81 | 54.42 | 0.108 | -277.339 | 27.621 | 7.713 | -0.17 | 0.58 | -3.43 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N164/N462 | 48.71 | 0.212 | 30.938 | 6.800 | -33.531 | 0.00 | 7.13 | -1.44 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N462/N188 | 62.54 | 0.146 | 35.954 | -1.265 | -29.288 | 1.36 | 10.49 | -0.95 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N188/N454 | 71.87 | 0.000 | -99.219 | -2.470 | 13.671 | 1.46 | 22.01 | -1.78 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N454/N97 | 92.09 | 0.000 | -120.188 | -0.329 | 17.072 | 1.17 | 12.31 | -0.08 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N97/N446 | 61.39 | 0.071 | -192.485 | -0.329 | -6.901 | 1.17 | 0.52 | 0.32 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N446/N438 | 72.63 | 1.200 | -192.397 | 0.970 | -1.337 | 0.92 | 2.39 | -0.85 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N438/N95 | 79.62 | 0.000 | -196.480 | -1.756 | 7.025 | 0.40 | 3.10 | -1.34 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N95/N430 | 88.17 | 0.326 | -239.430 | -1.756 | -5.273 | 0.40 | 2.85 | 0.76 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N430/N422 | 90.95 | 1.200 | -239.336 | -0.488 | 0.322 | 0.16 | 2.73 | 1.35 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N422/N93 | 90.70 | 0.000 | -239.257 | 2.642 | 5.455 | -0.44 | 2.72 | 1.35 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N93/N414 | 57.31 | 0.581 | -258.361 | 2.642 | -6.527 | -0.44 | 5.04 | -1.82 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N414/N406 | 55.56 | 0.000 | -255.708 | -1.658 | 0.997 | -1.69 | 4.59 | -1.72 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N406/N91 | 91.35 | 0.000 | -255.581 | 0.387 | 6.586 | -2.08 | 3.09 | 0.27 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N91/N398 | 92.06 | 0.837 | -257.375 | 0.387 | -2.653 | -2.08 | 3.21 | -0.20 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N398/N388 | 94.00 | 0.000 | -257.291 | -0.677 | 2.398 | -1.88 | 3.19 | -0.20 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N388/N81 | 54.42 | 0.108 | -277.339 | -27.584 | 7.710 | 0.15 | 0.58 | 3.43 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N166/N498 | 54.27 | 0.358 | -40.429 | 0.000 | -57.298 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N498/N108 | 55.24 | 0.000 | -40.429 | 0.000 | 15.314 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N108/N106 | 63.74 | 0.000 | 136.251 | 0.001 | 2.617 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N106/N104 | 82.92 | 0.000 | 211.147 | 0.023 | 0.695 | 0.00 | 4.37 | -0.10 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N104/N102 | 98.40 | 0.000 | 258.636 | 0.023 | 0.144 | 0.00 | 4.61 | -0.15 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N102/N100 | 96.87 | 0.000 | 276.135 | 0.023 | -0.108 | 0.00 | 3.03 | -0.20 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N100/N110 | 96.86 | 2.143 | 276.053 | -0.023 | 0.102 | 0.00 | 3.03 | -0.20 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N110/N112 | 98.37 | 2.143 | 258.457 | -0.023 | -0.148 | 0.00 | 4.61 | -0.15 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N112/N114 | 82.84 | 2.143 | 210.854 | -0.023 | -0.699 | 0.00 | 4.37 | -0.10 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N114/N116 | 62.94 | 2.143 | 133.841 | 0.000 | -2.617 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N116/N493 | 54.74 | 1.789 | -37.823 | -0.001 | -15.293 | 0.00 | 20.56 | 0.00 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N493/N165 | 53.84 | 0.000 | -37.823 | -0.001 | 57.265 | 0.00 | 20.56 | 0.00 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N167/N383 | 49.69 | 0.212 | 32.802 | 4.111 | -37.264 | 0.00 | 7.92 | -0.87 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N383/N189 | 67.86 | 0.146 | 37.632 | 0.329 | -30.961 | -0.56 | 12.60 | 0.12 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N189/N375 | 81.05 | 0.000 | -115.750 | -1.983 | 15.450 | -0.42 | 25.66 | -1.11 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N375/N107 | 56.50 | 0.000 | -135.840 | -1.081 | 20.325 | 0.10 | 14.72 | -0.34 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N107/N367 | 71.44 | 0.000 | -214.468 | -1.081 | -9.897 | 0.10 | -0.61 | 0.88 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N367/N359 | 83.72 | 1.200 | -214.105 | 0.567 | -2.701 | 1.04 | 3.55 | -0.59 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N359/N105 | 93.17 | 0.000 | -217.521 | -2.509 | 8.788 | -0.96 | 4.16 | -1.81 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N105/N351 | 97.96 | 0.326 | -261.014 | -2.509 | -7.242 | -0.96 | 3.07 | 1.20 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N351/N343 | 53.11 | 1.200 | -260.883 | -0.526 | -0.061 | 0.06 | 3.41 | 1.55 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N343/N103 | 53.77 | 0.000 | -260.777 | 3.407 | 6.638 | 0.87 | 3.39 | 1.80 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N103/N335 | 63.84 | 0.581 | -275.328 | 3.407 | -9.297 | 0.87 | 6.14 | -2.29 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N335/N327 | 60.41 | 0.000 | -271.868 | -2.204 | 1.129 | -1.22 | 5.23 | -2.01 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N327/N101 | 99.40 | 0.000 | -271.747 | 0.118 | 8.333 | -0.41 | 3.57 | 0.46 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N101/N319 | 96.35 | 0.837 | -266.881 | 0.118 | -3.839 | -0.41 | 3.39 | 0.32 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N319/N309 | 98.13 | 0.000 | -266.783 | 0.310 | 2.933 | 0.32 | 3.37 | 0.31 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N309/N99 | 99.19 | 0.108 | -286.248 | -16.918 | 9.901 | 0.08 | -1.06 | 1.69 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N168/N463 | 49.03 | 0.212 | 31.512 | -3.899 | -37.221 | 0.00 | 7.91 | 0.83 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N463/N190 | 67.52 | 0.146 | 36.455 | -0.323 | -30.920 | 0.58 | 12.57 | -0.14 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N190/N455 | 80.39 | 0.000 | -115.195 | 1.586 | 15.464 | 0.47 | 25.65 | 0.91 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N455/N115 | 56.32 | 0.000 | -134.757 | 1.081 | 20.339 | -0.09 | 14.72 | 0.34 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N115/N447 | 71.20 | 0.000 | -213.454 | 1.081 | -9.889 | -0.09 | -0.62 | -0.88 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N447/N439 | 83.28 | 1.200 | -213.089 | -0.556 | -2.692 | -1.04 | 3.53 | 0.58 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N439/N113 | 93.39 | 0.000 | -217.131 | 2.638 | 8.797 | 0.96 | 4.16 | 1.88 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N113/N431 | 98.37 | 0.326 | -260.800 | 2.638 | -7.247 | 0.96 | 3.07 | -1.28 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N431/N423 | 53.32 | 1.200 | -260.633 | 0.663 | -0.061 | -0.06 | 3.40 | -1.63 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N423/N111 | 53.51 | 0.000 | -260.491 | -3.298 | 6.640 | -0.87 | 3.38 | -1.73 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N111/N415 | 63.65 | 0.581 | -275.199 | -3.298 | -9.295 | -0.87 | 6.14 | 2.22 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N415/N407 | 60.65 | 0.000 | -271.792 | 2.346 | 1.132 | 1.22 | 5.23 | 2.10 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N407/N109 | 98.91 | 0.000 | -271.636 | 0.018 | 8.335 | 0.41 | 3.57 | -0.38 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N109/N399 | 96.84 | 0.837 | -266.912 | 0.018 | -3.840 | 0.41 | 3.39 | -0.40 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N399/N389 | 97.87 | 0.000 | -266.778 | -0.156 | 2.931 | -0.31 | 3.37 | -0.23 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N389/N99 | 99.20 | 0.108 | -286.248 | 17.220 | 9.893 | -0.08 | -1.06 | -1.69 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N170/N497 | 88.31 | 0.358 | -32.540 | 0.008 | -49.218 | 0.00 | 17.68 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N497/N126 | 90.63 | 0.000 | -32.540 | 0.008 | 13.073 | 0.00 | 17.68 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N126/N124 | 54.71 | 0.000 | 115.429 | 0.008 | 2.432 | 0.00 | 4.54 | -0.02 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N124/N122 | 73.27 | 0.000 | 189.561 | 0.008 | 0.497 | 0.00 | 3.72 | -0.04 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N122/N120 | 90.09 | 0.000 | 235.233 | -0.016 | 0.466 | 0.00 | 4.37 | 0.10 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N120/N118 | 94.28 | 0.643 | 262.875 | -0.016 | -0.037 | 0.00 | 3.41 | 0.14 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N118/N128 | 94.26 | 1.500 | 262.744 | 0.016 | 0.026 | 0.00 | 3.41 | 0.14 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N128/N130 | 90.03 | 2.143 | 234.931 | 0.016 | -0.473 | 0.00 | 4.38 | 0.10 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N130/N132 | 72.48 | 2.143 | 185.610 | 0.016 | -0.610 | 0.00 | 3.78 | 0.06 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N132/N134 | 53.84 | 2.143 | 112.862 | -0.008 | -2.430 | 0.00 | 4.52 | -0.02 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N134/N494 | 89.55 | 1.789 | -30.000 | -0.008 | -13.039 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N494/N169 | 87.42 | 0.000 | -30.000 | -0.008 | 49.130 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N171/N384 | 38.91 | 0.212 | 27.260 | 1.354 | -30.939 | 0.00 | 6.57 | -0.29 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N384/N191 | 56.73 | 0.146 | 27.024 | -0.526 | -27.927 | 0.36 | 10.69 | -0.21 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N191/N376 | 69.63 | 0.000 | -109.142 | -0.143 | 13.379 | 0.45 | 22.00 | -0.46 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N376/N125 | 95.48 | 0.000 | -123.078 | -0.273 | 17.232 | 0.22 | 12.70 | -0.30 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N125/N368 | 63.38 | 0.071 | -198.353 | -0.273 | -5.534 | 0.22 | 0.92 | 0.03 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N368/N360 | 66.79 | 1.200 | -197.932 | 0.128 | -0.130 | 0.15 | 1.29 | -0.13 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N360/N123 | 72.67 | 0.874 | -197.528 | -0.193 | 5.054 | 0.21 | -3.05 | 0.04 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N123/N352 | 88.34 | 0.326 | -238.500 | -0.960 | -4.860 | 0.17 | 3.25 | 0.52 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N352/N344 | 89.62 | 0.400 | -238.416 | -0.446 | 0.355 | 0.07 | 3.12 | 0.70 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N344/N121 | 88.71 | 0.000 | -238.301 | 1.561 | 5.738 | -0.31 | 2.69 | 1.05 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N121/N336 | 53.86 | 0.581 | -266.425 | 1.561 | -3.943 | -0.31 | 4.24 | -0.82 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N336/N328 | 53.82 | 0.000 | -266.346 | -0.517 | 0.898 | 0.09 | 4.23 | -0.82 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N328/N119 | 93.14 | 0.000 | -266.255 | 0.006 | 6.331 | -0.01 | 2.85 | -0.20 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N119/N320 | 52.73 | 0.837 | -275.549 | 0.006 | -2.739 | -0.01 | 3.89 | -0.21 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N320/N310 | 53.23 | 0.000 | -275.437 | -0.857 | 2.143 | 0.15 | 3.87 | -0.21 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N310/N117 | 90.97 | 0.000 | -275.342 | -0.309 | 5.462 | 0.05 | 1.00 | 0.82 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N172/N464 | 38.32 | 0.212 | 25.973 | -1.240 | -30.863 | 0.00 | 6.56 | 0.26 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N464/N192 | 56.13 | 0.146 | 25.736 | 0.501 | -27.871 | -0.33 | 10.67 | 0.19 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N192/N456 | 69.49 | 0.000 | -108.830 | 0.187 | 13.388 | -0.45 | 21.98 | 0.44 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N456/N133 | 94.94 | 0.000 | -121.709 | 0.270 | 17.220 | -0.21 | 12.68 | 0.30 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N133/N448 | 62.91 | 0.071 | -197.031 | 0.270 | -5.481 | -0.21 | 0.91 | -0.02 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N448/N440 | 66.26 | 1.200 | -196.613 | -0.126 | -0.115 | -0.14 | 1.26 | 0.13 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N440/N131 | 72.35 | 0.874 | -196.214 | 0.195 | 5.039 | -0.20 | -3.07 | -0.04 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N131/N432 | 88.26 | 0.326 | -238.141 | 0.963 | -4.832 | -0.18 | 3.24 | -0.52 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N432/N424 | 89.52 | 0.400 | -238.067 | 0.446 | 0.363 | -0.08 | 3.12 | -0.70 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N424/N129 | 88.61 | 0.000 | -237.962 | -1.573 | 5.744 | 0.30 | 2.68 | -1.06 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N129/N416 | 53.87 | 0.581 | -266.256 | -1.573 | -3.943 | 0.30 | 4.25 | 0.83 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N416/N408 | 53.83 | 0.000 | -266.187 | 0.523 | 0.907 | -0.09 | 4.23 | 0.83 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N408/N127 | 93.09 | 0.000 | -266.105 | 0.003 | 6.352 | 0.01 | 2.85 | 0.20 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N127/N400 | 52.70 | 0.837 | -275.531 | 0.003 | -2.741 | 0.01 | 3.89 | 0.20 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N400/N390 | 53.23 | 0.000 | -275.428 | 0.858 | 2.149 | -0.16 | 3.87 | 0.20 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N390/N117 | 91.03 | 0.000 | -275.341 | 0.202 | 5.469 | -0.03 | 1.00 | -0.83 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N174/N496 | 69.61 | 0.358 | -13.251 | -0.022 | -41.134 | 0.00 | 14.76 | 0.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N496/N144 | 70.45 | 0.000 | -13.251 | -0.022 | 10.768 | 0.00 | 14.76 | 0.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N144/N142 | 43.47 | 0.000 | 88.197 | 0.001 | 1.915 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N142/N140 | 55.55 | 0.000 | 140.757 | 0.001 | 0.309 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N140/N138 | 62.21 | 0.857 | 159.333 | -0.047 | 0.026 | 0.00 | 2.89 | 0.34 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N138/N136 | 58.27 | 2.142 | 157.028 | -0.047 | 2.726 | 0.00 | -1.96 | 0.51 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N136/N146 | 58.28 | 0.000 | 156.917 | 0.047 | -2.731 | 0.00 | -1.97 | 0.51 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N146/N148 | 62.14 | 1.286 | 159.164 | 0.047 | -0.027 | 0.00 | 2.88 | 0.34 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N148/N150 | 55.76 | 2.143 | 141.459 | -0.001 | -0.302 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N150/N152 | 43.82 | 2.143 | 89.169 | -0.001 | -1.908 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N152/N495 | 72.17 | 1.789 | -16.662 | 0.022 | -10.865 | 0.00 | 14.87 | 0.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N495/N173 | 71.11 | 0.000 | -16.662 | 0.022 | 41.437 | 0.00 | 14.87 | 0.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N175/N377 | 32.11 | 0.212 | 11.593 | 3.921 | -25.561 | 0.00 | 5.43 | -0.83 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N377/N193 | 47.91 | 0.146 | -0.878 | -3.795 | -20.947 | 1.15 | 8.60 | -1.74 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N193/N369 | 62.51 | 0.000 | -96.868 | -3.795 | 9.141 | 1.15 | 18.20 | -1.74 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N369/N143 | 92.91 | 0.000 | -97.199 | -2.686 | 16.169 | 0.84 | 12.12 | -1.85 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N143/N361 | 55.85 | 0.000 | -150.845 | -2.686 | -10.281 | 0.84 | -1.01 | 1.18 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N361/N353 | 62.95 | 1.200 | -151.157 | -2.199 | -1.978 | 0.84 | 2.44 | 1.30 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N353/N141 | 62.57 | 0.000 | -147.215 | -2.322 | 5.703 | 0.99 | 2.50 | -1.40 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N141/N345 | 69.61 | 0.326 | -170.656 | -2.322 | -8.533 | 0.99 | 2.52 | 1.39 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N345/N337 | 73.40 | 1.200 | -170.972 | -2.124 | -0.525 | 0.74 | 3.50 | 1.27 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N337/N139 | 74.02 | 0.000 | -171.325 | -1.951 | 6.927 | 0.30 | 3.57 | -1.31 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N139/N329 | 72.15 | 0.581 | -170.937 | -1.951 | -7.353 | 0.30 | 3.51 | 1.03 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N329/N321 | 74.02 | 0.000 | -166.962 | -2.231 | 0.178 | 0.24 | 3.58 | -1.54 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N321/N137 | 71.86 | 0.000 | -167.302 | -1.525 | 8.282 | -0.30 | 3.15 | -1.47 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N137/N313 | 65.75 | 0.837 | -147.758 | 2.682 | -4.449 | -0.12 | 2.33 | -2.09 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N313/N311 | 72.21 | 1.200 | -151.727 | -4.834 | 3.832 | -0.94 | -1.97 | 3.33 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N311/N135 | 79.46 | 0.108 | -138.877 | -25.519 | 8.429 | 0.25 | -2.96 | 4.60 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N176/N457 | 32.03 | 0.212 | 5.387 | -5.147 | -25.944 | 0.00 | 5.51 | 1.09 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N457/N194 | 47.73 | 0.146 | 1.072 | 3.655 | -21.085 | -0.99 | 8.65 | 1.65 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N194/N449 | 62.35 | 0.000 | -95.634 | 3.655 | 9.206 | -0.99 | 18.32 | 1.65 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N449/N151 | 92.85 | 0.000 | -95.967 | 2.691 | 16.307 | -0.78 | 12.21 | 1.84 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N151/N441 | 55.85 | 0.000 | -149.920 | 2.691 | -10.413 | -0.78 | -1.05 | -1.20 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N441/N433 | 62.73 | 1.200 | -150.231 | 2.186 | -2.010 | -0.89 | 2.44 | -1.31 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N433/N149 | 62.28 | 0.000 | -146.221 | 2.323 | 5.748 | -1.08 | 2.51 | 1.39 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N149/N425 | 69.35 | 0.326 | -169.819 | 2.323 | -8.563 | -1.08 | 2.51 | -1.40 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N425/N417 | 73.04 | 1.200 | -170.131 | 2.116 | -0.521 | -0.83 | 3.48 | -1.26 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N417/N147 | 73.74 | 0.000 | -170.480 | 1.949 | 6.927 | -0.36 | 3.55 | 1.32 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N147/N409 | 72.23 | 0.581 | -161.986 | -2.330 | -7.411 | -0.38 | 3.53 | 1.52 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N409/N401 | 73.78 | 0.000 | -166.214 | 2.233 | 0.183 | -0.25 | 3.57 | 1.55 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N401/N145 | 71.57 | 0.000 | -166.553 | 1.526 | 8.263 | 0.32 | 3.13 | 1.48 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N145/N393 | 66.02 | 0.837 | -148.452 | -2.689 | -4.419 | 0.15 | 2.33 | 2.11 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N393/N391 | 72.10 | 1.200 | -151.144 | 4.848 | 3.825 | 0.98 | -1.97 | -3.35 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N391/N135 | 79.48 | 0.108 | -138.876 | 25.669 | 8.433 | -0.17 | -2.96 | -4.61 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N177/N378 | 34.98 | 0.000 | -6.303 | 2.181 | -8.038 | 0.55 | -7.40 | -0.04 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N378/N370 | 29.99 | 0.000 | -6.274 | -0.783 | -6.466 | 0.61 | -5.72 | -0.50 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N370/N362 | 20.42 | 1.200 | 4.523 | -0.412 | -2.255 | 0.66 | 4.27 | -0.02 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N362/N354 | 20.43 | 0.000 | 4.501 | 0.151 | 0.221 | 0.56 | 4.27 | -0.02 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N354/N346 | 18.66 | 0.000 | -0.575 | -0.703 | 3.416 | -0.25 | 3.22 | -0.78 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N346/N487 | 53.54 | 0.999 | -0.506 | -2.683 | 7.652 | 0.16 | -8.68 | 2.73 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N487/N338 | 53.39 | 0.000 | -1.489 | 8.566 | -9.983 | -0.96 | -8.59 | 2.73 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N338/N330 | 35.22 | 0.000 | -1.439 | 1.623 | -7.156 | 0.36 | -6.60 | 1.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N330/N322 | 26.63 | 1.200 | -2.124 | -0.452 | -2.824 | 0.34 | 5.37 | -0.40 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N322/N314 | 27.18 | 0.600 | -2.321 | 0.284 | 0.292 | -0.15 | 5.59 | -0.30 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N314/N312 | 26.70 | 0.000 | -2.242 | -0.499 | 3.410 | 0.00 | 5.28 | -0.47 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N312/N178 | 5.81 | 0.000 | -2.639 | -3.567 | 6.071 | 0.00 | 0.66 | -0.39 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N179/N458 | 12.53 | 0.212 | -8.481 | -3.647 | -6.090 | 0.00 | 1.31 | 0.77 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N458/N450 | 25.36 | 0.808 | 2.992 | -0.746 | -4.063 | -0.35 | 4.83 | 0.56 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N450/N442 | 32.69 | 1.200 | -8.331 | 0.047 | -1.099 | -0.26 | 6.68 | -0.10 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N442/N434 | 32.62 | 0.000 | -8.270 | -0.287 | 1.365 | -0.19 | 6.67 | -0.10 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N434/N426 | 25.18 | 0.000 | -2.578 | 0.699 | 4.728 | 0.29 | 4.56 | 0.77 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N426/N486 | 60.99 | 0.999 | -2.513 | 2.697 | 8.943 | -0.12 | -10.21 | -2.75 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N486/N418 | 60.88 | 0.000 | -3.280 | -8.624 | -10.323 | 1.01 | -10.13 | -2.75 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N418/N410 | 42.34 | 0.000 | -3.232 | -1.626 | -7.487 | -0.32 | -8.08 | -1.01 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N410/N402 | 24.06 | 1.200 | -4.032 | 0.449 | -3.134 | -0.32 | 4.66 | 0.40 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N402/N394 | 25.63 | 1.200 | -4.651 | -0.289 | 0.364 | 0.26 | 4.87 | 0.48 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N394/N392 | 25.57 | 0.000 | -4.591 | 0.454 | 3.084 | 0.12 | 4.85 | 0.48 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N392/N178 | 6.28 | 0.000 | -4.024 | 3.842 | 5.844 | 0.00 | 0.64 | 0.42 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N180/N379 | 11.02 | 0.212 | -7.915 | -2.524 | -6.034 | 0.00 | 1.30 | 0.54 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N379/N371 | 24.71 | 0.808 | -7.872 | 0.864 | -4.092 | -0.29 | 4.83 | -0.16 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N371/N363 | 32.37 | 1.200 | -7.780 | -0.072 | -1.105 | -0.11 | 6.67 | -0.08 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N363/N355 | 32.30 | 0.000 | -7.718 | -0.322 | 1.362 | -0.06 | 6.66 | -0.08 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N355/N347 | 25.60 | 0.000 | -2.485 | 0.820 | 4.751 | 0.30 | 4.54 | 0.86 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N347/N488 | 61.79 | 0.999 | -2.419 | 2.723 | 8.992 | -0.10 | -10.30 | -2.83 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N488/N339 | 61.61 | 0.000 | -3.666 | -8.522 | -10.415 | 1.03 | -10.17 | -2.83 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N339/N331 | 43.11 | 0.000 | -3.615 | -1.734 | -7.546 | -0.26 | -8.10 | -1.11 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N331/N323 | 24.06 | 1.200 | -3.965 | 0.519 | -3.155 | -0.27 | 4.73 | 0.35 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N323/N315 | 25.28 | 1.200 | -4.668 | -0.271 | 0.382 | 0.34 | 4.90 | 0.39 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N315/N305 | 25.20 | 0.000 | -4.596 | 0.363 | 3.115 | 0.22 | 4.89 | 0.39 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N305/N181 | 5.97 | 0.000 | -3.623 | 3.528 | 5.842 | 0.00 | 0.64 | 0.38 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N182/N459 | 10.90 | 0.212 | -7.553 | 2.507 | -6.039 | 0.00 | 1.30 | -0.53 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N459/N451 | 24.53 | 0.808 | -7.510 | -0.839 | -4.094 | 0.29 | 4.84 | 0.15 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N451/N443 | 32.25 | 1.200 | -7.420 | 0.061 | -1.104 | 0.12 | 6.67 | 0.07 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N443/N435 | 32.19 | 0.000 | -7.359 | 0.318 | 1.366 | 0.07 | 6.66 | 0.07 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N435/N427 | 25.57 | 0.000 | -2.379 | -0.821 | 4.754 | -0.32 | 4.55 | -0.86 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N427/N489 | 61.85 | 0.999 | -2.315 | -2.734 | 8.997 | 0.07 | -10.30 | 2.84 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N489/N419 | 61.66 | 0.000 | -3.600 | 8.580 | -10.416 | -1.06 | -10.17 | 2.84 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N419/N411 | 43.09 | 0.000 | -3.549 | 1.743 | -7.546 | 0.24 | -8.10 | 1.12 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N411/N403 | 24.07 | 1.200 | -3.932 | -0.526 | -3.154 | 0.25 | 4.73 | -0.34 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N403/N395 | 25.27 | 1.200 | -4.561 | 0.273 | 0.381 | -0.34 | 4.90 | -0.39 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N395/N385 | 25.18 | 0.000 | -4.490 | -0.361 | 3.114 | -0.22 | 4.89 | -0.39 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N385/N181 | 5.97 | 0.000 | -3.557 | -3.554 | 5.840 | 0.00 | 0.64 | -0.38 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N46/N47 | 78.80 | 1.399 | -20.861 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.4 | 653 | Cumple |
| N48/N49 | 8.02 | 1.368 | -0.771 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N50/N51 | 52.46 | 1.337 | 30.931 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N52/N53 | 52.78 | 1.308 | 66.626 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | GV | 1.0 | 686 | Cumple |
| N54/N183 | 79.07 | 1.141 | 127.839 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N46/N55 | 78.13 | 1.399 | -20.678 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.4 | 653 | Cumple |
| N56/N57 | 7.13 | 1.368 | 2.181 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | G | 1.2 | 700 | Cumple |
| N58/N59 | 52.65 | 1.337 | 31.053 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N60/N61 | 53.01 | 1.308 | 66.930 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | GV | 1.0 | 686 | Cumple |
| N62/N184 | 79.33 | 1.141 | 128.262 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N64/N65 | 15.86 | 1.399 | 7.655 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N66/N67 | 54.82 | 1.368 | 32.373 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N68/N69 | 100.00 | 1.337 | 61.027 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N70/N71 | 76.07 | 1.308 | 97.260 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | GV | 1.0 | 686 | Cumple |
| N72/N185 | 98.50 | 1.141 | 159.748 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N64/N73 | 15.72 | 1.399 | 7.567 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N74/N75 | 54.63 | 1.368 | 32.256 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N76/N77 | 99.81 | 1.337 | 60.907 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N78/N79 | 75.97 | 1.308 | 97.132 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | GV | 1.0 | 686 | Cumple |
| N80/N186 | 98.38 | 1.141 | 159.549 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N82/N83 | 17.39 | 1.399 | 8.627 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N84/N85 | 52.70 | 1.368 | 31.029 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N86/N87 | 67.21 | 1.337 | 61.242 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.4 | 653 | Cumple |
| N88/N89 | 77.14 | 1.308 | 98.670 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | GV | 1.0 | 686 | Cumple |
| N90/N187 | 99.27 | 1.141 | 161.011 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N82/N91 | 17.31 | 1.399 | 8.575 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N92/N93 | 52.57 | 1.368 | 30.946 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N94/N95 | 67.12 | 1.337 | 61.156 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.4 | 653 | Cumple |
| N96/N97 | 77.07 | 1.308 | 98.582 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | GV | 1.0 | 686 | Cumple |
| N98/N188 | 99.18 | 1.141 | 160.861 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N100/N101 | 56.56 | 1.399 | -9.042 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N102/N103 | 42.83 | 1.368 | 24.785 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N104/N105 | 67.59 | 1.337 | 61.604 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.4 | 653 | Cumple |
| N106/N107 | 82.82 | 1.308 | 106.133 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | GV | 1.0 | 686 | Cumple |
| N108/N189 | 74.24 | 1.141 | 181.647 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.2 | 626 | Cumple |
| N100/N109 | 56.31 | 1.399 | -8.999 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N110/N111 | 42.70 | 1.368 | 24.698 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N112/N113 | 67.50 | 1.337 | 61.514 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.4 | 653 | Cumple |
| N114/N115 | 82.74 | 1.308 | 106.038 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | GV | 1.0 | 686 | Cumple |
| N116/N190 | 74.16 | 1.141 | 181.441 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.2 | 626 | Cumple |
| N118/N119 | 25.92 | 1.399 | 14.028 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N120/N121 | 63.77 | 1.368 | 38.036 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N122/N123 | 70.58 | 1.337 | 64.429 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.4 | 653 | Cumple |
| N124/N125 | 77.08 | 1.308 | 98.586 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | GV | 1.0 | 686 | Cumple |
| N126/N191 | 97.55 | 1.141 | 158.193 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N118/N127 | 25.91 | 1.399 | 14.018 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N128/N129 | 63.78 | 1.368 | 38.048 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N130/N131 | 70.62 | 1.337 | 64.468 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.4 | 653 | Cumple |
| N132/N133 | 77.05 | 1.308 | 98.554 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | GV | 1.0 | 686 | Cumple |
| N134/N192 | 97.37 | 1.141 | 157.891 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N136/N137 | 85.85 | 1.399 | -22.791 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.4 | 653 | Cumple |
| N138/N139 | 20.23 | 1.368 | -2.942 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N140/N141 | 49.15 | 1.337 | 28.839 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N142/N143 | 50.91 | 1.308 | 64.164 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | GV | 1.0 | 686 | Cumple |
| N144/N193 | 76.80 | 1.141 | 124.103 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N136/N145 | 85.32 | 1.399 | -22.645 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.4 | 653 | Cumple |
| N146/N147 | 19.82 | 1.368 | -2.869 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N148/N149 | 48.76 | 1.337 | 28.589 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | GV | 1.2 | 700 | Cumple |
| N150/N151 | 50.99 | 1.308 | 64.273 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | GV | 1.0 | 686 | Cumple |
| N152/N194 | 77.36 | 1.141 | 125.020 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N196/N195 | 6.72 | 2.326 | -1.976 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N198/N197 | 33.78 | 2.326 | -19.298 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N200/N199 | 8.07 | 2.326 | -1.897 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N202/N201 | 28.12 | 2.326 | -15.688 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N204/N203 | 15.12 | 2.326 | -7.401 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N205/N196 | 13.35 | 2.306 | -1.411 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | GV | 0.8 | 699 | Cumple |
| N206/N205 | 11.78 | 2.307 | -0.902 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | GV | 0.8 | 699 | Cumple |
| N207/N206 | 10.42 | 2.307 | -0.464 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | GV | 0.8 | 699 | Cumple |
| N208/N207 | 11.78 | 2.307 | -0.902 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | GV | 0.8 | 699 | Cumple |
| N209/N208 | 13.32 | 2.307 | -1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | GV | 0.8 | 699 | Cumple |
| N210/N209 | 6.69 | 2.322 | -1.965 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N211/N210 | 8.49 | 2.806 | -1.041 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N212/N211 | 6.55 | 2.552 | -0.495 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N213/N212 | 6.23 | 2.552 | -0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N214/N215 | 11.68 | 2.322 | -5.013 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N215/N216 | 11.15 | 2.307 | -4.665 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N216/N217 | 9.56 | 2.307 | -3.293 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N217/N218 | 8.09 | 2.307 | -2.018 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N218/N219 | 9.55 | 2.307 | -3.284 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N219/N220 | 11.14 | 2.306 | -4.654 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N220/N221 | 11.73 | 2.326 | -5.022 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N222/N223 | 6.24 | 2.552 | -0.173 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N223/N224 | 6.57 | 2.552 | -0.513 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N224/N195 | 8.51 | 2.806 | -1.064 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N225/N198 | 7.73 | 2.306 | -1.705 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N226/N225 | 7.05 | 2.307 | -1.126 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N227/N226 | 6.20 | 2.307 | -0.390 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N228/N227 | 6.99 | 2.307 | -1.072 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N229/N228 | 7.68 | 2.307 | -1.669 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N230/N229 | 33.70 | 2.322 | -19.316 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N231/N230 | 8.21 | 2.806 | -0.785 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N232/N231 | 24.75 | 2.552 | -17.428 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N233/N232 | 24.03 | 2.552 | -16.833 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N234/N480 | 29.06 | 0.213 | -32.273 | -0.372 | 10.964 | 0.00 | -2.33 | 0.08 | GV | 1.0 | 639 | Cumple |
| N480/N233 | 13.02 | 0.000 | 0.631 | 0.000 | 7.015 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | GV | 1.0 | 639 | Cumple |
| N234/N235 | 13.10 | 2.322 | -6.138 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N235/N236 | 20.85 | 2.307 | -11.243 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N236/N237 | 30.16 | 2.307 | -17.252 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N237/N238 | 6.12 | 2.307 | -0.315 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N238/N239 | 30.14 | 2.307 | -17.243 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N239/N240 | 20.85 | 2.306 | -11.242 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N240/N241 | 13.05 | 2.326 | -6.082 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N241/N483 | 26.04 | 0.371 | -23.299 | 0.286 | 12.006 | 0.00 | -4.43 | -0.11 | GV | 1.0 | 639 | Cumple |
| N483/N242 | 12.93 | 0.000 | 0.495 | 0.000 | 6.978 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | GV | 1.0 | 639 | Cumple |
| N242/N243 | 22.88 | 2.552 | -15.882 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N243/N244 | 23.29 | 2.552 | -16.226 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N244/N197 | 8.15 | 2.806 | -0.736 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N245/N200 | 6.51 | 2.306 | -0.652 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N246/N245 | 6.66 | 2.307 | -0.781 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N247/N246 | 7.59 | 2.307 | -1.589 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N248/N247 | 7.43 | 2.307 | -1.451 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N249/N248 | 7.22 | 2.307 | -1.270 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N250/N249 | 8.09 | 2.322 | -1.941 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N251/N250 | 9.51 | 2.806 | -1.978 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N252/N251 | 8.04 | 2.552 | -2.060 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N253/N252 | 8.09 | 2.552 | -2.110 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N254/N253 | 10.24 | 2.806 | -2.648 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N254/N255 | 16.27 | 2.322 | -8.171 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N255/N256 | 6.73 | 2.307 | 1.998 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N256/N257 | 15.57 | 2.307 | -7.830 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N257/N258 | 6.22 | 2.307 | 0.952 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N258/N259 | 14.44 | 2.307 | -7.101 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N259/N260 | 7.00 | 2.306 | 2.540 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N260/N261 | 16.35 | 2.326 | -8.186 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N261/N262 | 10.24 | 2.806 | -2.647 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N262/N263 | 8.28 | 2.552 | -2.313 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N263/N264 | 8.09 | 2.552 | -2.112 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N264/N199 | 9.50 | 2.806 | -1.968 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N265/N202 | 11.08 | 2.306 | -4.600 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N266/N265 | 10.24 | 2.307 | -3.875 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N267/N266 | 8.52 | 2.307 | 5.654 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N268/N267 | 7.49 | 2.307 | 3.558 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N269/N268 | 8.39 | 2.307 | -2.277 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N270/N269 | 27.40 | 2.322 | -15.285 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N271/N270 | 13.40 | 2.806 | -5.551 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N272/N271 | 21.85 | 2.552 | -15.033 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N273/N272 | 23.81 | 2.552 | -16.648 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N274/N273 | 12.61 | 2.806 | -4.829 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N274/N275 | 20.45 | 2.322 | -10.839 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N275/N276 | 7.17 | 2.307 | 2.889 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N276/N277 | 18.52 | 2.307 | -9.735 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N277/N278 | 8.54 | 2.307 | 5.692 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N278/N279 | 21.92 | 2.307 | -11.931 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N279/N280 | 8.69 | 2.306 | -2.538 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N280/N281 | 20.68 | 2.326 | -10.945 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N281/N282 | 14.05 | 2.806 | -6.143 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N282/N283 | 23.03 | 2.552 | -16.006 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N283/N284 | 22.34 | 2.552 | -15.437 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N284/N201 | 13.51 | 2.806 | -5.650 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N285/N204 | 12.75 | 2.306 | -6.005 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N286/N285 | 10.96 | 2.307 | -4.503 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N287/N286 | 8.30 | 2.307 | 5.195 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N288/N287 | 8.40 | 2.307 | -2.290 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N289/N288 | 10.16 | 2.307 | -3.804 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N290/N289 | 14.31 | 2.322 | -6.913 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N291/N290 | 14.42 | 2.806 | -6.488 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N292/N291 | 14.66 | 2.552 | -9.017 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N293/N292 | 17.67 | 2.552 | -11.578 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N294/N293 | 17.75 | 2.806 | -9.491 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N294/N295 | 9.29 | 2.322 | -2.965 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N295/N296 | 7.36 | 2.307 | -1.388 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N296/N297 | 9.10 | 2.307 | -2.894 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N297/N298 | 8.13 | 2.307 | 4.865 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N298/N299 | 11.41 | 2.307 | -4.889 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N299/N300 | 9.95 | 2.306 | -3.627 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N300/N301 | 9.67 | 2.326 | -3.262 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N301/N302 | 13.39 | 2.806 | -5.538 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N302/N303 | 13.15 | 2.552 | -7.425 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N303/N304 | 13.78 | 2.552 | -8.087 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N304/N203 | 14.11 | 2.806 | -6.198 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | GV | 0.8 | 694 | Cumple |
| N306/N305 | 25.35 | 2.326 | -4.598 | 0.020 | -0.027 | 0.00 | 2.26 | 0.09 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N307/N306 | 49.41 | 4.613 | -13.767 | -0.373 | 2.449 | 0.00 | -2.16 | 1.90 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N308/N307 | 35.41 | 2.307 | -13.437 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2.28 | 0.05 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N309/N308 | 31.19 | 0.000 | -14.697 | -0.043 | -1.911 | 0.00 | -1.70 | -0.04 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N310/N309 | 47.21 | 4.613 | -19.270 | -0.160 | 2.439 | 0.00 | -2.11 | 0.92 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N311/N310 | 70.45 | 0.000 | -21.750 | 0.471 | -2.642 | 0.00 | -3.05 | 2.36 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N312/N311 | 25.15 | 2.322 | -3.611 | 0.051 | -0.032 | 0.00 | 2.39 | -0.07 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N314/N313 | 24.68 | 4.643 | -0.116 | 0.128 | 3.706 | 0.00 | -2.36 | -0.35 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N316/N315 | 24.67 | 2.617 | -0.634 | 0.027 | -0.070 | 0.00 | 2.71 | 0.10 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N317/N316 | 52.35 | 4.613 | -2.577 | -0.372 | 3.843 | 0.00 | -3.07 | 1.95 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N318/N317 | 35.68 | 2.307 | -3.213 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | 0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N319/N318 | 26.24 | 0.000 | -4.070 | -0.056 | -2.945 | 0.00 | -2.47 | -0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N320/N319 | 41.24 | 4.613 | -4.237 | 0.278 | 3.835 | 0.00 | -3.03 | -1.04 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N313/N320 | 64.16 | 0.000 | -3.424 | 0.485 | -3.963 | 0.00 | -3.63 | 2.47 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N322/N321 | 26.16 | 4.643 | 0.312 | 0.102 | 3.780 | 0.00 | -2.71 | -0.23 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N324/N323 | 24.45 | 2.617 | 0.502 | 0.042 | -0.101 | 0.00 | 2.65 | 0.13 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N325/N324 | 47.82 | 4.613 | 1.110 | -0.356 | 3.769 | 0.00 | -2.73 | 1.88 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N326/N325 | 32.95 | 2.307 | 2.027 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | 0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N327/N326 | 21.02 | 0.000 | 3.669 | -0.028 | -2.875 | 0.00 | -2.15 | 0.07 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N328/N327 | 42.54 | 4.613 | 1.520 | 0.295 | 3.875 | 0.00 | -3.22 | -1.13 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N321/N328 | 57.37 | 0.000 | 1.018 | 0.464 | -3.851 | 0.00 | -3.11 | 2.38 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N330/N329 | 30.92 | 2.031 | -6.141 | -0.041 | 0.093 | 0.00 | 2.65 | 0.13 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N332/N331 | 31.93 | 2.617 | -6.061 | 0.043 | -0.041 | 0.00 | 2.77 | 0.13 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N333/N332 | 46.66 | 4.613 | -1.203 | 0.482 | 3.703 | 0.00 | -2.43 | -1.99 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N334/N333 | 38.71 | 2.307 | -5.623 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | 0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N335/N334 | 33.56 | 2.537 | 25.375 | -0.006 | -0.040 | 0.00 | 2.44 | 0.03 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N336/N335 | 48.17 | 4.613 | -2.236 | 0.278 | 4.036 | 0.00 | -3.96 | -1.04 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N329/N336 | 55.58 | 0.000 | -1.468 | 0.459 | -3.808 | 0.00 | -2.91 | 2.35 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N338/N337 | 30.92 | 2.031 | -6.957 | 0.002 | 0.110 | 0.00 | 2.62 | 0.04 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N340/N339 | 31.54 | 2.617 | -6.801 | -0.001 | -0.073 | 0.00 | 2.70 | 0.04 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N341/N340 | 45.56 | 4.613 | 0.831 | 0.484 | 3.677 | 0.00 | -2.31 | -2.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N342/N341 | 34.25 | 2.307 | -2.070 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | 0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N343/N342 | 19.81 | 0.000 | 3.015 | -0.064 | -2.846 | 0.00 | -2.01 | -0.09 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N344/N343 | 41.86 | 4.613 | 0.967 | -0.167 | 3.903 | 0.00 | -3.35 | 1.01 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N337/N344 | 53.08 | 0.000 | 0.489 | 0.456 | -3.761 | 0.00 | -2.69 | 2.34 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N346/N345 | 26.16 | 4.643 | -2.139 | 0.109 | 3.744 | 0.00 | -2.53 | -0.27 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N348/N347 | 26.34 | 0.000 | -2.061 | -0.114 | -3.751 | 0.00 | -2.54 | -0.29 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N349/N348 | 47.53 | 4.613 | 0.757 | -0.356 | 3.766 | 0.00 | -2.72 | 1.88 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N350/N349 | 32.55 | 2.307 | -0.720 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | 0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N351/N350 | 19.97 | 0.000 | 0.547 | -0.068 | -2.875 | 0.00 | -2.15 | -0.11 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N352/N351 | 41.59 | 4.613 | 0.671 | 0.287 | 3.873 | 0.00 | -3.21 | -1.09 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N345/N352 | 54.07 | 0.000 | 0.509 | 0.459 | -3.782 | 0.00 | -2.79 | 2.35 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N354/N353 | 35.44 | 4.643 | -6.018 | 0.124 | 3.843 | 0.00 | -3.00 | -0.34 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N356/N355 | 36.25 | 0.000 | -5.711 | -0.124 | -3.877 | 0.00 | -3.13 | -0.33 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N357/N356 | 50.40 | 4.613 | -0.406 | -0.355 | 3.845 | 0.00 | -3.08 | 1.88 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N358/N357 | 35.46 | 2.307 | -3.030 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | 0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N359/N358 | 27.58 | 2.537 | 13.876 | 0.010 | -0.056 | 0.00 | 2.34 | 0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N360/N359 | 47.01 | 4.613 | -0.268 | 0.278 | 4.030 | 0.00 | -3.94 | -1.05 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N353/N360 | 56.13 | 0.000 | 0.052 | 0.460 | -3.838 | 0.00 | -3.05 | 2.36 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N362/N361 | 33.20 | 4.643 | 0.563 | 0.125 | 3.920 | 0.00 | -3.35 | -0.34 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N364/N363 | 35.04 | 0.000 | 0.557 | -0.121 | -3.978 | 0.00 | -3.60 | -0.32 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N365/N364 | 52.88 | 4.613 | 1.142 | -0.354 | 3.900 | 0.00 | -3.34 | 1.87 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N366/N365 | 32.84 | 2.307 | 1.808 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | 0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N367/N366 | 21.70 | 0.000 | 2.586 | -0.075 | -2.830 | 0.00 | -2.18 | -0.15 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N368/N367 | 41.74 | 4.613 | 0.543 | -0.161 | 3.914 | 0.00 | -3.40 | 0.98 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N361/N368 | 58.45 | 0.000 | 1.050 | 0.461 | -3.883 | 0.00 | -3.26 | 2.36 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N370/N369 | 28.78 | 4.643 | -1.275 | 0.112 | 3.380 | 0.00 | -2.85 | -0.30 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N372/N371 | 30.67 | 0.000 | -0.835 | -0.112 | -3.437 | 0.00 | -3.10 | -0.30 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N373/N372 | 49.36 | 4.613 | -0.236 | -0.358 | 3.393 | 0.00 | -2.98 | 1.87 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N374/N373 | 28.92 | 2.307 | -1.250 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.17 | 0.05 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N375/N374 | 19.24 | 0.000 | 0.687 | -0.057 | -2.545 | 0.00 | -2.10 | -0.08 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N376/N375 | 38.05 | 4.613 | -0.576 | 0.278 | 3.362 | 0.00 | -2.84 | -1.07 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N369/N376 | 54.89 | 0.000 | -0.166 | 0.456 | -3.388 | 0.00 | -2.95 | 2.32 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N378/N377 | 25.19 | 4.643 | -4.426 | 0.092 | 2.370 | 0.00 | -2.13 | -0.25 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N380/N379 | 27.81 | 0.000 | -4.602 | -0.105 | -2.420 | 0.00 | -2.36 | -0.30 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N381/N380 | 42.79 | 4.613 | -3.614 | -0.362 | 2.341 | 0.00 | -2.05 | 1.85 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N382/N381 | 25.74 | 2.307 | -5.852 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2.19 | 0.04 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N383/N382 | 20.73 | 0.000 | -4.404 | -0.063 | -2.052 | 0.00 | -1.74 | -0.12 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N384/N383 | 36.24 | 4.613 | -8.160 | 0.260 | 2.381 | 0.00 | -2.23 | -1.02 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N377/N384 | 50.95 | 0.000 | -7.394 | 0.444 | -2.379 | 0.00 | -2.22 | 2.23 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N386/N385 | 25.24 | 2.326 | -4.507 | -0.019 | -0.026 | 0.00 | 2.26 | -0.09 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N387/N386 | 49.26 | 4.613 | -13.672 | 0.372 | 2.448 | 0.00 | -2.15 | -1.90 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N388/N387 | 35.40 | 2.307 | -13.433 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2.28 | -0.05 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N389/N388 | 30.98 | 0.000 | -14.574 | 0.041 | -1.911 | 0.00 | -1.70 | 0.02 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N390/N389 | 47.36 | 4.613 | -19.416 | 0.158 | 2.440 | 0.00 | -2.12 | -0.91 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N391/N390 | 70.46 | 0.000 | -21.723 | -0.470 | -2.644 | 0.00 | -3.06 | -2.35 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N392/N391 | 25.50 | 2.322 | -3.912 | -0.051 | -0.032 | 0.00 | 2.39 | 0.07 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N394/N393 | 24.32 | 4.643 | -0.088 | -0.129 | 3.696 | 0.00 | -2.32 | 0.36 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N396/N395 | 24.65 | 2.617 | -0.634 | -0.026 | -0.070 | 0.00 | 2.71 | -0.10 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N397/N396 | 52.23 | 4.613 | -2.562 | 0.370 | 3.842 | 0.00 | -3.07 | -1.95 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N398/N397 | 35.67 | 2.307 | -3.197 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | -0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N399/N398 | 26.17 | 0.000 | -4.003 | 0.055 | -2.947 | 0.00 | -2.47 | 0.05 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N400/N399 | 41.31 | 4.613 | -4.218 | -0.280 | 3.834 | 0.00 | -3.03 | 1.05 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N393/N400 | 63.91 | 0.000 | -3.410 | -0.484 | -3.959 | 0.00 | -3.61 | -2.47 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N402/N401 | 25.59 | 4.643 | 0.300 | -0.103 | 3.765 | 0.00 | -2.63 | 0.24 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N404/N403 | 24.44 | 2.617 | 0.504 | -0.041 | -0.100 | 0.00 | 2.65 | -0.13 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N405/N404 | 47.72 | 4.613 | 1.104 | 0.355 | 3.769 | 0.00 | -2.73 | -1.87 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N406/N405 | 32.94 | 2.307 | 2.023 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | -0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N407/N406 | 21.01 | 0.000 | 3.680 | 0.028 | -2.875 | 0.00 | -2.14 | -0.07 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N408/N407 | 42.62 | 4.613 | 1.505 | -0.297 | 3.874 | 0.00 | -3.22 | 1.14 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N401/N408 | 56.96 | 0.000 | 1.006 | -0.463 | -3.843 | 0.00 | -3.07 | -2.37 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N410/N409 | 31.24 | 2.031 | -6.014 | 0.040 | 0.066 | 0.00 | 2.71 | -0.13 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N412/N411 | 31.78 | 2.617 | -5.927 | -0.042 | -0.039 | 0.00 | 2.77 | -0.13 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N413/N412 | 46.68 | 4.613 | -1.209 | -0.483 | 3.702 | 0.00 | -2.42 | 1.99 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N414/N413 | 38.76 | 2.307 | -5.662 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | -0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N415/N414 | 33.49 | 2.537 | 25.250 | 0.006 | -0.041 | 0.00 | 2.43 | -0.03 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N416/N415 | 48.27 | 4.613 | -2.271 | -0.280 | 4.035 | 0.00 | -3.96 | 1.05 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N409/N416 | 55.24 | 0.000 | -1.503 | -0.457 | -3.801 | 0.00 | -2.88 | -2.35 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N418/N417 | 31.13 | 2.031 | -7.011 | -0.004 | 0.100 | 0.00 | 2.64 | -0.04 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N420/N419 | 31.62 | 2.617 | -6.850 | 0.001 | -0.072 | 0.00 | 2.71 | -0.04 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N421/N420 | 45.56 | 4.613 | 0.825 | -0.485 | 3.676 | 0.00 | -2.30 | 2.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N422/N421 | 34.29 | 2.307 | -2.098 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | -0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N423/N422 | 19.78 | 0.000 | 3.009 | 0.064 | -2.846 | 0.00 | -2.01 | 0.09 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N424/N423 | 41.74 | 4.613 | 0.950 | 0.165 | 3.903 | 0.00 | -3.35 | -1.00 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N417/N424 | 53.03 | 0.000 | 0.466 | -0.454 | -3.763 | 0.00 | -2.70 | -2.33 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N426/N425 | 27.12 | 4.643 | -2.155 | -0.112 | 3.764 | 0.00 | -2.63 | 0.28 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N428/N427 | 26.29 | 0.000 | -2.071 | 0.114 | -3.749 | 0.00 | -2.54 | 0.29 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N429/N428 | 47.43 | 4.613 | 0.753 | 0.355 | 3.765 | 0.00 | -2.71 | -1.88 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N430/N429 | 32.54 | 2.307 | -0.709 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | -0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N431/N430 | 19.89 | 0.000 | 0.559 | 0.067 | -2.875 | 0.00 | -2.14 | 0.11 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N432/N431 | 41.69 | 4.613 | 0.664 | -0.289 | 3.873 | 0.00 | -3.21 | 1.10 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N425/N432 | 54.60 | 0.000 | 0.499 | -0.456 | -3.799 | 0.00 | -2.87 | -2.34 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N434/N433 | 37.53 | 4.643 | -6.074 | -0.127 | 3.890 | 0.00 | -3.21 | 0.35 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N436/N435 | 36.41 | 0.000 | -5.839 | 0.125 | -3.876 | 0.00 | -3.13 | 0.34 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N437/N436 | 50.31 | 4.613 | -0.403 | 0.354 | 3.844 | 0.00 | -3.08 | -1.87 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N438/N437 | 35.36 | 2.307 | -2.956 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | -0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N439/N438 | 27.50 | 2.537 | 13.819 | -0.010 | -0.058 | 0.00 | 2.34 | -0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N440/N439 | 47.10 | 4.613 | -0.247 | -0.280 | 4.030 | 0.00 | -3.93 | 1.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N433/N440 | 57.23 | 0.000 | 0.073 | -0.458 | -3.868 | 0.00 | -3.19 | -2.35 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N442/N441 | 35.67 | 4.643 | 0.580 | -0.126 | 3.981 | 0.00 | -3.64 | 0.35 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N444/N443 | 35.06 | 0.000 | 0.561 | 0.122 | -3.977 | 0.00 | -3.59 | 0.33 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N445/N444 | 52.79 | 4.613 | 1.149 | 0.353 | 3.900 | 0.00 | -3.33 | -1.87 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N446/N445 | 32.84 | 2.307 | 1.819 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.66 | -0.06 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N447/N446 | 21.56 | 0.000 | 2.571 | 0.075 | -2.827 | 0.00 | -2.17 | 0.15 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N448/N447 | 41.76 | 4.613 | 1.480 | -0.270 | 3.894 | 0.00 | -3.31 | 1.01 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N441/N448 | 59.87 | 0.000 | 1.085 | -0.460 | -3.921 | 0.00 | -3.43 | -2.36 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N450/N449 | 30.34 | 4.643 | -1.191 | -0.110 | 3.424 | 0.00 | -3.06 | 0.29 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N452/N451 | 30.64 | 0.000 | -0.858 | 0.113 | -3.435 | 0.00 | -3.09 | 0.31 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N453/N452 | 49.26 | 4.613 | -0.287 | 0.356 | 3.393 | 0.00 | -2.98 | -1.86 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N454/N453 | 28.91 | 2.307 | -1.242 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3.17 | -0.05 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N455/N454 | 18.92 | 0.000 | 0.692 | 0.044 | -2.557 | 0.00 | -2.16 | 0.01 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N456/N455 | 38.21 | 4.613 | -0.647 | -0.280 | 3.362 | 0.00 | -2.84 | 1.08 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N449/N456 | 56.00 | 0.000 | -0.227 | -0.455 | -3.416 | 0.00 | -3.09 | -2.32 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N458/N457 | 26.23 | 4.643 | -5.318 | -0.088 | 2.374 | 0.00 | -2.15 | 0.23 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N460/N459 | 27.83 | 0.000 | -4.719 | 0.105 | -2.417 | 0.00 | -2.34 | 0.31 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N461/N460 | 42.75 | 4.613 | -3.750 | 0.360 | 2.341 | 0.00 | -2.04 | -1.84 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N462/N461 | 26.06 | 2.307 | -6.132 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2.19 | -0.04 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N463/N462 | 21.02 | 0.000 | -4.658 | 0.063 | -2.052 | 0.00 | -1.74 | 0.12 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N464/N463 | 36.64 | 4.613 | -8.415 | -0.263 | 2.381 | 0.00 | -2.23 | 1.03 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N457/N464 | 51.66 | 0.000 | -7.708 | -0.445 | -2.391 | 0.00 | -2.28 | -2.23 | GV | 0.8 | 696 | Cumple |
| N378/N353 | 50.75 | 0.000 | 7.526 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N353/N330 | 48.43 | 0.000 | 7.182 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N330/N311 | 53.61 | 0.000 | 7.951 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N329/N312 | 42.91 | 0.000 | 6.364 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N354/N329 | 47.71 | 0.000 | 7.076 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N377/N354 | 36.92 | 0.000 | 5.475 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N409/N392 | 41.46 | 0.000 | 6.149 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N434/N409 | 48.46 | 0.000 | 7.186 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N457/N434 | 36.14 | 0.000 | 5.360 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N458/N433 | 51.50 | 0.000 | 7.638 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N433/N410 | 47.70 | 0.000 | 7.075 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N410/N391 | 54.80 | 0.000 | 8.128 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N460/N435 | 31.59 | 0.000 | 4.685 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N435/N412 | 43.95 | 0.000 | 6.518 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N412/N385 | 44.96 | 0.000 | 6.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N411/N386 | 44.66 | 0.000 | 6.623 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N436/N411 | 44.82 | 0.000 | 6.648 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N459/N436 | 49.47 | 0.000 | 7.337 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N331/N306 | 43.52 | 0.000 | 6.455 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N356/N331 | 45.98 | 0.000 | 6.819 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N379/N356 | 48.50 | 0.000 | 7.192 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N380/N355 | 32.64 | 0.000 | 4.841 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N355/N332 | 42.80 | 0.000 | 6.347 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N332/N305 | 46.14 | 0.000 | 6.843 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.2 | 684 | Cumple |
| N13 (A-14)/N243 | 74.16 | 0.000 | 18.415 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N243/N282 | 75.40 | 0.000 | 18.724 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N243/N284 | 79.41 | 0.000 | 19.719 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N9 (A-10)/N243 | 70.86 | 0.000 | 17.595 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N12 (A-12)/N244 | 75.01 | 0.000 | 18.625 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N244/N283 | 73.54 | 0.000 | 18.261 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N242/N283 | 77.75 | 0.000 | 19.307 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N12 (A-12)/N242 | 71.59 | 0.000 | 17.776 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N8 (A-08)/N198 | 88.97 | 0.000 | 22.094 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N198/N201 | 94.15 | 0.000 | 23.379 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N201/N204 | 37.00 | 0.000 | 9.187 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N202/N203 | 46.02 | 0.000 | 11.426 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N197/N202 | 85.16 | 0.000 | 21.147 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N7 (A-07)/N197 | 91.22 | 0.000 | 22.652 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N269/N290 | 46.00 | 0.000 | 11.423 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N230/N269 | 85.10 | 0.000 | 21.132 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N2 (A-02)/N230 | 91.26 | 0.000 | 22.661 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N1 (A-01)/N229 | 89.01 | 0.000 | 22.102 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N229/N270 | 94.34 | 0.000 | 23.426 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N270/N289 | 37.08 | 0.000 | 9.209 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N10 (A-09)/N232 | 74.71 | 0.000 | 18.550 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N232/N271 | 85.53 | 0.000 | 21.239 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N271/N292 | 39.26 | 0.000 | 9.749 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N273/N292 | 46.81 | 0.000 | 11.624 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N232/N273 | 79.99 | 0.000 | 19.862 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N22 (A-13)/N232 | 78.61 | 0.000 | 19.521 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N11 (A-11)/N233 | 75.57 | 0.000 | 18.764 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N233/N272 | 83.39 | 0.000 | 20.706 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N272/N293 | 40.63 | 0.000 | 10.089 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N272/N291 | 48.39 | 0.000 | 12.015 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N231/N272 | 77.47 | 0.000 | 19.236 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N11 (A-11)/N231 | 79.56 | 0.000 | 19.755 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N275/N294 | 25.42 | 0.000 | 6.311 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N274/N295 | 19.23 | 0.000 | 4.776 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N280/N301 | 26.52 | 0.000 | 6.585 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N281/N300 | 18.23 | 0.000 | 4.527 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N19 (A-17)/N237 | 79.21 | 0.000 | 29.511 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 642 | Cumple |
| N276/N297 | 21.30 | 0.000 | 5.289 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N277/N296 | 22.51 | 0.000 | 5.590 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N18 (A-18)/N236 | 79.28 | 0.000 | 29.538 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 642 | Cumple |
| N17 (A-19)/N239 | 79.55 | 0.000 | 29.640 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 642 | Cumple |
| N278/N299 | 22.08 | 0.000 | 5.483 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N279/N298 | 21.75 | 0.000 | 5.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N16 (A-20)/N238 | 78.92 | 0.000 | 29.405 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 642 | Cumple |
| N178/N466 | 89.65 | 2.322 | -3.247 | 0.000 | 9.127 | 0.00 | -19.85 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N466/N135 | 86.50 | 0.000 | -76.131 | 0.000 | -5.987 | 0.00 | -12.56 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N465/N136 | 30.27 | 2.322 | 39.430 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | GV | 0.8 | 698 | Cumple |
| N465/N466 | 86.90 | 1.500 | -59.280 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.4 | 583 | Cumple |
| N136/N466 | 38.80 | 1.500 | 34.904 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 689 | Cumple |
| N135/N473 | 96.21 | 2.306 | -24.944 | 0.000 | -7.765 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N473/N117 | 72.57 | 0.000 | 12.507 | 0.000 | 6.141 | 0.00 | 15.49 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N117/N472 | 17.04 | 2.306 | 16.838 | 0.000 | 1.745 | 0.00 | -2.70 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N472/N99 | 5.49 | 0.000 | 1.289 | 0.000 | -1.071 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N99/N471 | 25.79 | 2.306 | 32.286 | 0.000 | -1.003 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N471/N81 | 24.28 | 0.000 | 42.561 | 0.000 | 0.558 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N81/N470 | 33.82 | 2.306 | -12.644 | 0.000 | 3.408 | 0.00 | -6.54 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N470/N63 | 33.82 | 0.000 | -12.706 | 0.000 | -3.405 | 0.00 | -6.53 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N63/N469 | 94.84 | 2.306 | -13.052 | 0.000 | -8.125 | 0.00 | 20.06 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N469/N45 | 62.22 | 0.000 | -42.521 | 0.000 | 9.402 | 0.00 | 23.01 | 0.00 | GV | 0.8 | 607 | Cumple |
| N45/N468 | 93.29 | 2.326 | -74.333 | 0.000 | 6.653 | 0.00 | -14.13 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N468/N181 | 95.85 | 0.000 | -3.477 | 0.000 | -9.699 | 0.00 | -21.22 | 0.00 | GV | 0.6 | 697 | Cumple |
| N136/N118 | 30.22 | 2.307 | 39.491 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | GV | 0.8 | 698 | Cumple |
| N118/N100 | 30.21 | 2.307 | 39.465 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | GV | 0.8 | 698 | Cumple |
| N100/N82 | 30.20 | 2.307 | 39.461 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | GV | 0.8 | 698 | Cumple |
| N82/N64 | 30.20 | 2.307 | 39.448 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | GV | 0.8 | 698 | Cumple |
| N64/N46 | 30.22 | 2.306 | 39.487 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | GV | 0.8 | 698 | Cumple |
| N46/N467 | 30.29 | 2.326 | 39.415 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | GV | 0.8 | 698 | Cumple |
| N467/N468 | 86.55 | 1.502 | -58.928 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.4 | 583 | Cumple |
| N46/N468 | 36.44 | 1.502 | 32.563 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 689 | Cumple |
| N46/N469 | 36.45 | 1.494 | 32.618 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 689 | Cumple |
| N64/N469 | 22.13 | 1.494 | -5.561 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 689 | Cumple |
| N64/N470 | 22.17 | 1.494 | -5.572 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 689 | Cumple |
| N82/N470 | 28.19 | 1.494 | -7.365 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 689 | Cumple |
| N82/N471 | 28.13 | 1.494 | -7.346 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 689 | Cumple |
| N100/N471 | 12.80 | 1.494 | 9.246 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 689 | Cumple |
| N100/N472 | 12.83 | 1.494 | 9.270 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 689 | Cumple |
| N118/N472 | 49.12 | 1.494 | -13.596 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 689 | Cumple |
| N118/N473 | 49.07 | 1.494 | -13.580 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 689 | Cumple |
| N136/N473 | 38.80 | 1.494 | 34.942 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | GV | 1.0 | 689 | Cumple |
| N196/N474 | 10.49 | 0.000 | 0.005 | 0.030 | -3.126 | 0.01 | -2.11 | 0.03 | GV | 1.0 | 668 | Cumple |
| N205/N475 | 20.55 | 0.000 | -0.012 | 0.149 | -6.055 | -0.01 | -4.23 | 0.00 | GV | 1.0 | 668 | Cumple |
| N206/N476 | 20.82 | 0.000 | 0.040 | -0.091 | -6.044 | 0.00 | -4.22 | -0.04 | GV | 1.0 | 668 | Cumple |
| N207/N477 | 20.32 | 0.000 | -0.021 | -0.027 | -5.995 | 0.00 | -4.16 | 0.02 | GV | 1.0 | 668 | Cumple |
| N208/N478 | 20.71 | 0.000 | 0.025 | 0.130 | -6.080 | -0.01 | -4.26 | 0.00 | GV | 1.0 | 668 | Cumple |
| N209/N479 | 10.56 | 0.000 | 0.061 | -0.103 | -3.155 | 0.02 | -2.15 | 0.01 | GV | 1.0 | 668 | Cumple |
| N479/N478 | 10.73 | 4.613 | -0.083 | 0.047 | -0.458 | 0.00 | 0.44 | -0.11 | GV | 1.2 | 682 | Cumple |
| N478/N477 | 8.03 | 0.000 | -0.214 | 0.022 | 0.391 | 0.00 | 0.43 | 0.05 | GV | 1.2 | 682 | Cumple |
| N477/N476 | 6.87 | 4.613 | -0.272 | 0.003 | -0.402 | 0.00 | 0.48 | -0.01 | GV | 1.2 | 682 | Cumple |
| N476/N475 | 10.34 | 0.000 | -0.181 | -0.037 | 0.412 | 0.00 | 0.48 | -0.09 | GV | 1.2 | 682 | Cumple |
| N475/N474 | 8.87 | 0.000 | 0.092 | 0.047 | 0.422 | 0.00 | 0.29 | 0.11 | GV | 1.2 | 682 | Cumple |
| N283/N302 | 43.34 | 0.000 | 10.763 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N283/N304 | 41.28 | 0.000 | 10.252 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N284/N303 | 41.38 | 0.000 | 10.275 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N282/N303 | 39.29 | 0.000 | 9.756 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N490/N184 | 37.68 | 0.000 | -53.472 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N491/N186 | 44.62 | 0.000 | -63.308 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N492/N188 | 44.05 | 0.000 | -62.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N493/N190 | 51.13 | 0.000 | -72.558 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N494/N192 | 43.81 | 0.000 | -62.170 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N495/N194 | 36.86 | 0.000 | -52.302 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N496/N193 | 36.58 | 0.000 | -51.902 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N497/N191 | 43.90 | 0.000 | -62.292 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N498/N189 | 51.17 | 0.000 | -72.612 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N499/N187 | 44.05 | 0.000 | -62.511 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N500/N185 | 44.62 | 0.000 | -63.322 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N501/N183 | 37.52 | 0.000 | -53.246 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N382/N359 | 67.69 | 5.619 | -23.732 | 0.185 | 2.106 | -0.05 | -2.05 | -0.38 | GV | 1.2 | 626 | Cumple |
| N359/N334 | 62.20 | 0.000 | -19.436 | -0.018 | -2.146 | -0.20 | -2.19 | -0.18 | GV | 1.2 | 626 | Cumple |
| N334/N309 | 89.16 | 5.851 | -31.779 | 0.092 | 2.150 | 0.11 | -2.28 | -0.20 | GV | 1.2 | 626 | Cumple |
| N335/N308 | 77.22 | 0.000 | -32.630 | -0.020 | -1.764 | -0.02 | -1.35 | -0.11 | GV | 1.2 | 626 | Cumple |
| N358/N335 | 99.79 | 5.851 | -20.347 | 0.115 | 2.009 | 0.20 | -1.85 | -0.20 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N383/N358 | 99.20 | 3.652 | -22.862 | -0.096 | 0.079 | 0.07 | 1.77 | 0.02 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N415/N388 | 77.43 | 0.000 | -32.747 | 0.018 | -1.764 | 0.02 | -1.35 | 0.10 | GV | 1.2 | 626 | Cumple |
| N438/N415 | 60.34 | 5.851 | -20.468 | -0.115 | 2.009 | -0.20 | -1.85 | 0.20 | GV | 1.2 | 626 | Cumple |
| N463/N438 | 99.54 | 3.652 | -23.011 | 0.090 | 0.088 | -0.07 | 1.76 | -0.02 | GV | 1.0 | 683 | Cumple |
| N462/N439 | 67.90 | 5.619 | -23.748 | -0.183 | 2.112 | 0.05 | -2.07 | 0.38 | GV | 1.2 | 626 | Cumple |
| N439/N414 | 62.62 | 0.000 | -19.653 | 0.018 | -2.145 | 0.20 | -2.19 | 0.18 | GV | 1.2 | 626 | Cumple |
| N414/N389 | 89.25 | 5.851 | -31.848 | -0.091 | 2.149 | -0.11 | -2.28 | 0.19 | GV | 1.2 | 626 | Cumple |
| N260/N281 | 63.46 | 0.000 | 15.758 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N261/N280 | 59.57 | 0.000 | 14.791 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N258/N279 | 63.11 | 0.000 | 15.671 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N259/N278 | 60.80 | 0.000 | 15.097 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N256/N277 | 61.40 | 0.000 | 15.247 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N257/N276 | 62.53 | 0.000 | 15.528 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N254/N275 | 59.58 | 0.000 | 14.795 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| N255/N274 | 63.49 | 0.000 | 15.765 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 672 | Cumple |
| Notas: (1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). (2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. (3) Pintura intumescente (4) Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Ágora-Instalaciones

Perfiles de acero

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Resistencia requerida: R 30

Revestimiento de protección: Pintura intumescente

Densidad: 0.0 kg/m³

Conductividad: 0.01 W/(m·K)

Calor específico: 0.00 J/(kg·K)

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de resistencia.

| Comprobación de resistencia en situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. req.(1): R 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra | h (%) | Posición (m) | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Origen | Rev. mín. nec.(2) Pint. intumescente(3) (mm) | Temperatura(4) (°C) | Estado |
|  |  |  | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | Mt (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |  |  |  |  |
| N14 (B-00a)/N86 | 21.92 | 0.000 | -48.740 | 5.169 | -0.855 | 0.22 | -0.80 | 6.12 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N86/N66 | 7.48 | 1.390 | -22.672 | 1.939 | 0.298 | 0.69 | -0.09 | -1.93 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N66/N46 | 6.27 | 2.140 | -4.718 | 1.443 | 0.120 | -0.25 | 0.20 | -2.29 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N46/N15 | 0.24 | 0.000 | -1.338 | 0.000 | -0.405 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N1 (CNX)/N85 | 44.50 | 0.000 | -7.846 | -4.148 | -13.601 | -0.10 | -15.82 | -5.45 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N85/N65 | 15.59 | 1.390 | 5.358 | 2.233 | -6.563 | 0.22 | 5.29 | -2.00 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N65/N45 | 16.32 | 2.140 | 3.897 | -0.603 | -5.785 | 0.69 | 6.65 | 1.23 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N45/N16 | 0.31 | 0.000 | -1.878 | 0.027 | -0.405 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N13 (B-10a)/N94 | 18.58 | 0.000 | -23.730 | 3.215 | 0.165 | 0.53 | 0.13 | 6.52 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N94/N74 | 9.22 | 1.390 | -21.006 | 2.994 | 0.198 | 0.83 | -0.07 | -2.78 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N74/N95 | 24.59 | 1.440 | -18.675 | 5.296 | 0.759 | -0.37 | -0.62 | -9.13 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N95/N54 | 9.09 | 0.000 | -1.619 | 2.359 | -0.247 | 0.54 | -0.34 | 3.55 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N54/N17 | 0.01 | 0.000 | -0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 537 | Cumple |
| N2 (B-09a)/N84 | 41.20 | 0.000 | -112.986 | -4.077 | -6.665 | -0.11 | -6.39 | -6.63 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N84/N64 | 25.05 | 1.390 | -69.762 | -2.063 | -8.088 | -0.16 | 5.65 | 2.49 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N64/N96 | 27.33 | 1.440 | -42.945 | -4.674 | -4.326 | 0.15 | 2.15 | 7.79 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N96/N44 | 16.86 | 0.000 | -24.093 | -3.008 | -3.552 | 1.28 | 2.10 | -4.27 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N44/N18 | 0.23 | 0.000 | -1.240 | 0.374 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N108 (B-12a)/N93 | 27.66 | 0.000 | -25.017 | 4.398 | 1.589 | 0.40 | 2.05 | 8.92 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N93/N73 | 16.80 | 1.390 | -23.353 | 4.511 | 0.553 | 0.07 | -0.49 | -5.64 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N73/N97 | 16.19 | 1.440 | -20.209 | 3.295 | 0.404 | 0.21 | -0.13 | -5.77 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N97/N53 | 22.34 | 0.000 | -2.284 | 15.900 | 0.096 | 0.66 | -0.40 | 9.18 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N53/N19 | 0.01 | 0.000 | -0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 537 | Cumple |
| N3 (B-11a)/N83 | 34.01 | 0.000 | -70.456 | 8.657 | 2.048 | 0.54 | 2.52 | 8.95 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N83/N63 | 14.49 | 1.158 | -41.837 | 0.434 | 0.092 | 0.21 | -0.13 | -3.86 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N63/N98 | 17.66 | 1.440 | -29.434 | -5.187 | 0.343 | -0.37 | 0.14 | 5.88 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N98/N43 | 23.01 | 0.000 | -10.067 | -15.325 | 1.340 | -0.48 | -0.40 | -9.06 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N43/N20 | 0.35 | 0.000 | -1.853 | 0.570 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N107 (B-21a)/N92 | 36.03 | 0.000 | -13.467 | 7.531 | -0.079 | 0.22 | -0.14 | 14.59 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N92/N72 | 24.49 | 1.390 | -10.679 | 7.594 | 0.219 | 0.13 | -0.12 | -9.89 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N72/N52 | 8.24 | 0.000 | -5.884 | -1.230 | 0.041 | 0.00 | 0.03 | -3.16 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N52/N21 | 0.01 | 0.000 | -0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 537 | Cumple |
| N4 (B-20a)/N82 | 38.28 | 0.000 | -66.872 | 11.532 | -0.014 | 0.27 | -0.13 | 12.30 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N82/N62 | 16.31 | 1.158 | -30.635 | 0.725 | 0.249 | 0.08 | -0.04 | -5.30 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N62/N42 | 7.87 | 0.642 | -22.614 | 0.944 | 0.366 | 0.08 | 0.15 | -1.91 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N42/N22 | 0.45 | 0.000 | -2.378 | 0.738 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N106 (B-30a)/N91 | 39.97 | 0.000 | -13.987 | 8.327 | 0.244 | 0.06 | 0.32 | 16.16 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N91/N71 | 27.01 | 1.390 | -11.151 | 8.296 | 0.077 | 0.02 | -0.08 | -10.97 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N71/N51 | 9.20 | 0.000 | -6.125 | -1.387 | 0.063 | 0.01 | 0.06 | -3.55 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N51/N23 | 0.01 | 0.000 | -0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 537 | Cumple |
| N5 (B-29a)/N81 | 38.19 | 0.000 | -67.135 | 11.550 | 0.284 | 0.06 | 0.36 | 12.13 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N81/N61 | 17.48 | 1.158 | -30.584 | 0.809 | -0.038 | 0.02 | 0.01 | -5.82 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N61/N41 | 8.09 | 0.642 | -22.821 | 0.906 | 0.159 | 0.00 | 0.07 | -2.03 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N41/N24 | 0.45 | 0.000 | -2.378 | 0.738 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N105 (B-32a)/N90 | 38.51 | 0.000 | -14.078 | 8.070 | 0.095 | -0.05 | 0.09 | 15.64 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N90/N70 | 26.79 | 1.390 | -11.246 | 8.124 | 0.125 | -0.02 | -0.09 | -10.86 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N70/N50 | 8.99 | 0.000 | -6.187 | -1.329 | 0.065 | -0.01 | 0.06 | -3.45 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N50/N25 | 0.01 | 0.000 | -0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 537 | Cumple |
| N6 (B-31a)/N80 | 40.07 | 0.000 | -66.769 | 12.024 | 0.117 | -0.05 | 0.10 | 13.07 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N80/N60 | 18.15 | 1.390 | -27.566 | 0.301 | 0.146 | 0.00 | -0.09 | -6.23 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N60/N40 | 8.28 | 0.642 | -22.731 | 0.822 | 0.127 | 0.00 | 0.04 | -2.13 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N40/N26 | 0.45 | 0.000 | -2.378 | 0.738 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N104 (B-41a)/N89 | 38.52 | 0.000 | -13.613 | 8.021 | 0.372 | -0.13 | 0.52 | 15.46 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N89/N69 | 25.36 | 1.390 | -10.849 | 7.869 | -0.069 | -0.08 | 0.00 | -10.31 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N69/N49 | 8.48 | 0.000 | -5.992 | -1.254 | 0.040 | -0.03 | 0.04 | -3.26 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N49/N27 | 0.01 | 0.000 | -0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 537 | Cumple |
| N7 (B-40a)/N79 | 38.38 | 0.000 | -66.737 | 11.567 | 0.052 | -0.23 | 0.12 | 12.36 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N79/N59 | 16.79 | 1.158 | -30.451 | 0.875 | -0.163 | -0.09 | 0.04 | -5.52 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N59/N39 | 7.95 | 0.642 | -22.645 | 0.902 | -0.154 | -0.02 | -0.06 | -1.99 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N39/N28 | 0.45 | 0.000 | -2.378 | 0.738 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N103 (B-51a)/N88 | 28.66 | 0.000 | -10.295 | 5.296 | -1.247 | -0.64 | -1.65 | 10.44 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N88/N68 | 18.87 | 1.390 | -8.248 | 6.135 | -0.269 | -0.30 | 0.26 | -7.49 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N68/N48 | 6.39 | 0.000 | -4.840 | -0.767 | -0.377 | 0.03 | -0.36 | -2.21 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N48/N29 | 0.01 | 0.000 | -0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 537 | Cumple |
| N8 (B-50a)/N78 | 31.34 | 0.000 | -55.578 | 8.899 | -1.324 | -0.40 | -1.64 | 9.29 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N78/N58 | 11.73 | 0.927 | -28.073 | 0.754 | -0.001 | -0.03 | 0.03 | -3.48 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N58/N38 | 6.12 | 0.642 | -18.522 | 0.856 | -0.538 | -0.02 | -0.15 | -1.41 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N38/N30 | 0.36 | 0.000 | -1.910 | 0.588 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N12 (B-61a)/N87 | 13.98 | 0.000 | -8.742 | 2.822 | 0.146 | -0.55 | 0.11 | 5.45 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N87/N67 | 4.83 | 1.390 | -5.692 | 1.328 | 0.205 | -0.96 | -0.16 | -1.65 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N67/N47 | 3.11 | 0.000 | -3.281 | -0.234 | 0.128 | -0.34 | 0.12 | -1.07 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N47/N31 | 0.01 | 0.000 | -0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.4 | 537 | Cumple |
| N9 (B-60a)/N77 | 34.52 | 0.000 | -94.655 | -3.108 | 6.423 | 0.13 | 6.13 | -4.91 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N77/N57 | 19.16 | 1.390 | -50.073 | -0.496 | 7.357 | -0.80 | -5.12 | -1.40 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N57/N37 | 13.45 | 0.000 | -33.171 | -0.462 | 4.346 | -0.15 | 4.21 | 0.49 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N37/N32 | 0.23 | 0.000 | -1.242 | 0.375 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N11 (B-62a)/N75 | 19.37 | 0.000 | -45.037 | 3.927 | 1.748 | 0.09 | 1.88 | 4.48 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N75/N55 | 7.52 | 1.390 | -20.498 | 2.162 | -0.011 | -0.35 | -0.20 | -2.01 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N55/N35 | 5.19 | 0.000 | -17.313 | 0.546 | 2.664 | -0.14 | 1.06 | 0.46 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N35/N33 | 0.24 | 0.000 | -1.338 | 0.000 | 0.405 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N10 (CNX)/N76 | 40.01 | 0.000 | -6.595 | -3.629 | 12.438 | -0.05 | 14.38 | -4.79 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N76/N56 | 13.00 | 1.390 | 5.383 | 1.234 | 6.050 | -0.54 | -4.83 | -1.26 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N56/N36 | 14.31 | 2.140 | 3.826 | -0.344 | 5.492 | 0.05 | -6.24 | 0.72 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N36/N34 | 0.30 | 0.000 | -1.823 | 0.024 | 0.405 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N36/N35 | 9.28 | 5.065 | -3.330 | 1.037 | 1.364 | -0.27 | -1.85 | -2.27 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N37/N36 | 19.46 | 1.940 | 3.439 | -2.558 | -6.261 | 0.11 | 5.99 | 3.16 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N38/N37 | 9.47 | 2.742 | 15.988 | 0.225 | 1.190 | 0.14 | -2.08 | -1.52 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N39/N38 | 5.30 | 4.613 | 15.575 | -0.375 | 0.916 | -0.01 | -0.82 | 0.81 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N40/N39 | 3.81 | 0.000 | 19.558 | -0.006 | -0.870 | 0.00 | -0.73 | 0.03 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N41/N40 | 4.08 | 0.000 | 19.799 | 0.015 | -0.904 | 0.01 | -0.84 | 0.04 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N42/N41 | 3.86 | 4.613 | 15.416 | 0.075 | 0.823 | -0.02 | -0.63 | -0.35 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N43/N42 | 7.05 | 0.000 | 16.225 | 0.571 | -0.982 | -0.01 | -0.97 | 1.39 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N44/N43 | 13.25 | 0.000 | 17.471 | -1.138 | -1.633 | 0.72 | -2.74 | -2.51 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N45/N44 | 23.56 | 2.160 | 3.711 | 3.552 | 6.765 | -1.02 | -7.33 | -3.79 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N45/N46 | 9.77 | 0.000 | -4.690 | -1.067 | -0.385 | 0.31 | 0.90 | -3.14 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N47/N35 | 6.55 | 1.940 | 1.116 | -1.188 | -0.140 | 0.46 | 0.24 | 2.57 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N48/N47 | 5.03 | 0.000 | 1.481 | -0.955 | -0.319 | -0.11 | -0.09 | -2.02 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N49/N48 | 3.05 | 0.000 | 1.851 | -0.156 | -0.845 | -0.03 | -0.64 | -0.68 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N50/N49 | 2.21 | 0.000 | 2.211 | -0.083 | -0.843 | 0.00 | -0.68 | -0.27 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N51/N50 | 1.83 | 0.000 | 2.346 | -0.005 | -0.842 | 0.00 | -0.68 | -0.10 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N52/N51 | 2.36 | 4.613 | 2.298 | 0.121 | 0.805 | 0.00 | -0.60 | -0.40 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N53/N52 | 3.56 | 4.613 | 1.875 | 0.281 | 0.840 | 0.05 | -0.63 | -0.91 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N54/N53 | 5.84 | 0.000 | -2.118 | 1.656 | -0.586 | -1.24 | -0.38 | 2.09 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N46/N54 | 5.11 | 2.160 | 0.676 | -1.213 | 0.512 | 0.48 | -0.33 | 1.90 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N56/N55 | 10.42 | 5.065 | -5.488 | 0.699 | 1.976 | -0.15 | -3.39 | -1.36 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N57/N56 | 25.84 | 1.940 | -8.361 | -2.075 | -9.833 | 0.67 | 9.69 | 2.55 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N58/N57 | 4.74 | 2.742 | 4.520 | 0.020 | 0.694 | 0.06 | -1.01 | -0.96 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N59/N58 | 4.25 | 4.613 | 5.331 | -0.351 | 0.966 | 0.12 | -0.97 | 0.74 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N60/N59 | 2.58 | 0.000 | 8.322 | -0.001 | -0.887 | -0.02 | -0.78 | 0.03 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N61/N60 | 2.74 | 0.000 | 8.372 | 0.006 | -0.925 | -0.01 | -0.88 | 0.01 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N62/N61 | 2.72 | 0.000 | 8.265 | 0.034 | -0.872 | 0.03 | -0.75 | 0.12 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N63/N62 | 4.25 | 0.000 | 8.233 | -0.149 | -1.077 | -0.02 | -1.20 | -0.40 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N64/N63 | 6.66 | 0.000 | 7.413 | 0.753 | -0.988 | -0.34 | -1.53 | 1.20 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N65/N64 | 27.01 | 2.160 | -8.538 | -1.439 | 10.613 | 0.30 | -11.28 | 1.70 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N65/N66 | 12.40 | 5.065 | -3.310 | -0.705 | 2.151 | 0.17 | -3.90 | 1.89 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N67/N55 | 4.74 | 0.000 | -0.743 | -0.067 | -1.088 | 0.81 | -0.86 | 1.28 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N68/N67 | 6.02 | 0.000 | -0.356 | -1.628 | -0.271 | 0.23 | 0.02 | -2.56 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N69/N68 | 2.64 | 0.000 | 0.863 | -0.097 | -0.822 | 0.16 | -0.61 | -0.58 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N70/N69 | 2.09 | 0.000 | 1.029 | -0.082 | -0.853 | 0.04 | -0.70 | -0.26 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N71/N70 | 1.93 | 0.000 | -2.975 | 0.006 | -0.839 | 0.02 | -0.67 | -0.01 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N72/N71 | 1.99 | 4.613 | -3.067 | 0.032 | 0.815 | -0.03 | -0.62 | -0.11 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N73/N72 | 3.50 | 4.613 | 0.892 | 0.403 | 0.801 | -0.12 | -0.55 | -1.00 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N74/N73 | 5.53 | 0.000 | -3.769 | -1.022 | -0.751 | -0.14 | -0.62 | -1.67 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N66/N74 | 6.64 | 0.000 | -0.215 | 2.214 | -0.251 | -1.18 | 0.01 | 2.84 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N76/N75 | 11.21 | 5.065 | -8.285 | 0.320 | 2.310 | -0.09 | -4.38 | -0.47 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N77/N76 | 26.25 | 1.940 | -5.379 | -1.016 | -11.414 | 1.21 | 11.60 | 1.27 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N78/N77 | 4.24 | 2.742 | 4.532 | 0.362 | 0.809 | -0.14 | -1.18 | -0.60 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N79/N78 | 2.83 | 4.613 | 4.235 | -0.051 | 0.950 | -0.09 | -0.95 | 0.20 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N80/N79 | 2.10 | 0.000 | 4.262 | 0.000 | -0.898 | -0.03 | -0.80 | 0.02 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N81/N80 | 2.44 | 0.000 | 4.473 | -0.028 | -0.922 | -0.03 | -0.88 | -0.08 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N82/N81 | 2.18 | 0.000 | 4.587 | 0.054 | -0.849 | 0.06 | -0.67 | 0.14 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N83/N82 | 3.11 | 0.000 | 4.528 | -0.014 | -1.093 | 0.08 | -1.30 | -0.02 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N84/N83 | 4.37 | 0.000 | 5.598 | -0.160 | -1.178 | -0.10 | -1.69 | -0.17 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N85/N84 | 27.47 | 0.000 | -6.295 | 0.560 | 11.007 | -0.78 | 12.47 | 1.01 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N85/N86 | 13.26 | 5.065 | -9.856 | -0.321 | 2.524 | 0.09 | -5.01 | 0.75 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N87/N75 | 5.27 | 0.000 | 0.396 | 0.770 | -1.164 | 0.93 | -0.87 | 1.52 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N88/N87 | 3.78 | 2.742 | 0.378 | -0.722 | 0.766 | 1.20 | -0.61 | 1.10 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N89/N88 | 2.62 | 4.613 | -0.277 | 0.116 | 0.838 | 0.54 | -0.68 | -0.54 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N90/N89 | 2.01 | 0.000 | -2.418 | -0.037 | -0.866 | 0.02 | -0.71 | -0.09 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N91/N90 | 1.90 | 0.000 | -2.463 | 0.026 | -0.844 | 0.02 | -0.68 | 0.04 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N92/N91 | 1.74 | 0.000 | -2.299 | -0.015 | -0.819 | -0.08 | -0.61 | -0.06 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N93/N92 | 2.27 | 0.000 | -2.616 | 0.075 | -0.842 | -0.19 | -0.69 | 0.27 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N94/N93 | 3.59 | 0.000 | 1.251 | -0.635 | -0.826 | 0.34 | -0.64 | -0.94 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N86/N94 | 3.22 | 0.000 | 0.367 | -0.059 | -0.145 | -1.23 | 0.10 | 0.27 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N96/N101 | 25.39 | 0.000 | -1.161 | 0.235 | -18.587 | -0.47 | -12.34 | -0.49 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N101/N99 | 21.69 | 2.232 | -1.755 | -0.466 | -0.190 | 0.05 | 10.87 | -0.04 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N99/N95 | 25.59 | 0.300 | -4.971 | -1.927 | 16.489 | 0.02 | -10.91 | 1.59 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N98/N102 | 30.65 | 0.000 | 10.140 | -0.997 | -19.367 | -0.55 | -14.94 | 0.11 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N102/N100 | 21.02 | 4.465 | 8.347 | -0.870 | 14.103 | 0.07 | -7.84 | 2.03 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N100/N97 | 30.79 | 0.300 | 11.219 | -0.199 | 18.950 | 0.37 | -14.83 | 0.21 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N99/N100 | 4.42 | 2.513 | -0.754 | 1.324 | 0.485 | -0.61 | -0.13 | -1.75 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N101/N102 | 6.17 | 2.513 | 0.023 | 1.436 | 0.904 | 0.49 | -0.64 | -2.12 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N43/N53 | 10.48 | 5.065 | -17.365 | -0.659 | 0.879 | 0.01 | -0.70 | 1.94 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N63/N73 | 13.05 | 5.065 | -0.727 | -0.643 | 2.317 | 0.01 | -4.82 | 1.53 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N42/N52 | 4.96 | 0.000 | -4.826 | -0.440 | -0.934 | 0.00 | -0.74 | -1.16 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N62/N72 | 16.66 | 5.065 | -9.147 | -0.365 | 3.142 | 0.00 | -6.69 | 0.93 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N41/N51 | 2.98 | 0.000 | -5.279 | -0.110 | -0.931 | 0.01 | -0.71 | -0.27 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N61/N71 | 17.10 | 5.065 | -9.763 | -0.090 | 3.377 | 0.00 | -7.33 | 0.23 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N40/N50 | 2.84 | 0.000 | -5.414 | 0.071 | -0.923 | 0.00 | -0.70 | 0.17 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N60/N70 | 17.04 | 5.065 | -9.535 | 0.064 | 3.412 | 0.00 | -7.37 | -0.17 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N39/N49 | 4.28 | 0.000 | -5.027 | 0.320 | -0.926 | 0.00 | -0.71 | 0.85 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N59/N69 | 16.77 | 5.065 | -9.137 | 0.276 | 3.242 | 0.00 | -6.94 | -0.65 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N38/N48 | 7.02 | 5.065 | -4.739 | 0.746 | 0.894 | -0.01 | -0.65 | -2.09 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N58/N68 | 16.04 | 5.065 | -8.434 | 0.735 | 2.591 | -0.02 | -5.22 | -2.09 | GV | 0.4 | 537 | Cumple |
| N65/N46 | 51.99 | 0.000 | 4.568 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N86/N65 | 3.51 | 0.000 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N66/N45 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N85/N66 | 59.46 | 0.000 | 5.224 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N14 (B-00a)/N85 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N1 (CNX)/N86 | 79.45 | 0.000 | 6.980 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N56/N35 | 44.50 | 0.000 | 3.910 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N75/N56 | 7.74 | 0.000 | 0.680 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N10 (CNX)/N75 | 69.65 | 0.000 | 6.119 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N55/N36 | 5.67 | 0.000 | 0.499 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N76/N55 | 51.00 | 0.000 | 4.480 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N11 (B-62a)/N76 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N57/N38 | 14.42 | 0.000 | 1.267 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N78/N57 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N9 (B-60a)/N78 | 15.88 | 0.000 | 1.395 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N8 (B-50a)/N77 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N77/N58 | 14.31 | 0.000 | 1.257 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N58/N37 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N56/N37 | 94.40 | 0.000 | 13.438 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.8 | 605 | Cumple |
| N77/N56 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N10 (CNX)/N77 | 73.96 | 0.000 | 14.900 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 543 | Cumple |
| N9 (B-60a)/N76 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N76/N57 | 95.06 | 0.000 | 13.533 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.8 | 605 | Cumple |
| N57/N36 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N67/N48 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N88/N67 | 4.20 | 0.000 | 0.369 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N87/N68 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N68/N47 | 5.61 | 0.000 | 0.493 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N55/N47 | 10.25 | 0.000 | 0.901 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N87/N55 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N75/N67 | 8.89 | 0.000 | 0.781 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N67/N35 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N63/N53 | 14.58 | 0.000 | 3.689 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 605 | Cumple |
| N73/N43 | 10.15 | 0.000 | 2.568 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 605 | Cumple |
| N62/N52 | 25.29 | 0.000 | 6.402 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 605 | Cumple |
| N72/N42 | 7.78 | 0.000 | 1.969 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 605 | Cumple |
| N61/N51 | 28.06 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 605 | Cumple |
| N71/N41 | 9.29 | 0.000 | 2.351 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 605 | Cumple |
| N60/N50 | 28.58 | 0.000 | 7.234 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 605 | Cumple |
| N70/N40 | 9.06 | 0.000 | 2.294 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 605 | Cumple |
| N59/N49 | 26.63 | 0.000 | 6.739 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 605 | Cumple |
| N69/N39 | 7.83 | 0.000 | 1.982 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 605 | Cumple |
| N58/N48 | 20.21 | 0.000 | 5.114 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 605 | Cumple |
| N68/N38 | 10.45 | 0.000 | 2.645 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 605 | Cumple |
| N64/N45 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N85/N64 | 73.73 | 0.000 | 14.854 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 543 | Cumple |
| N2 (B-09a)/N85 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N2 (B-09a)/N83 | 11.75 | 0.000 | 1.032 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N83/N64 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N64/N43 | 8.16 | 0.000 | 0.717 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N1 (CNX)/N84 | 82.80 | 0.000 | 16.680 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 543 | Cumple |
| N84/N65 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N65/N44 | 74.91 | 0.000 | 15.091 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 1.0 | 543 | Cumple |
| N63/N44 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N84/N63 | 12.46 | 0.000 | 1.095 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N3 (B-11a)/N84 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N74/N46 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N86/N74 | 3.07 | 0.000 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N93/N74 | 8.66 | 0.000 | 0.761 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N74/N53 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N94/N66 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| N66/N54 | 2.60 | 0.000 | 0.229 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N73/N54 | 9.84 | 0.000 | 0.864 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GV | 0.6 | 678 | Cumple |
| N94/N73 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | G | 0.6 | 678 | Cumple |
| Notas: (1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). (2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. (3) Pintura intumescente (4) Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |