S  E  G  U  R  I  D  A  D    E  N    C  A  S  O    D  E    I  N  C  E  N  D  I  O  S

DB-SI

I.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico

| Tipo de proyecto | Tipo de obras previstas |  | Alcance de las obras | Cambio de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejecución | Obra nueva |  | Ampliación Fase III | No |
| Normativa |  | DB-SI-Seguridad en caso de Incendios Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 02-ABR-2005 MODIFICADO POR: ### Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego. ### REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 12-FEB-2008 |  |  |

I.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior

| Compartimentación en sectores de incendio |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector | Superficie construida (m2) |  | Uso previsto | Resistencia al fuego del elemento compartimentado |  |
|  | Norma | Proyecto |  | Norma | Proyecto |
| Sector 1 Docente (fase I) | 4.000 | 1.230,02 | Docente | EI-60 | EI-90 |
| Sector 2 Docente (fase I) | 4.000 | 993,99 | Docente | EI-60 | EI-90 |
| Sector 1 Docente (fase II) | 4.000 | 1.369,25 | Docente | EI-60 | EI-90 |
| Sector 2 Docente (fase II) | 4.000 | 580,04 | Docente | EI-60 | EI-90 |
| Sector 3 Docente (Ampliación) | 4.000 | 1.185,30 | Docente | EI-60 | EI-90 |

| #### Locales de riesgo especial |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local o zona | Superficie construida (m2) |  | Nivel de riesgo | Vestíbulo de independencia |  | Resistencia al fuego del elemento compartimentado (y sus puertas) |  |
|  | Norma | Proyecto |  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| Cuarto de caldera (fase III) | >200kW | 6,10 | Alto | No | No | EI-90 (EI2 45-C5) | EI-90 (EI2 45-C5) |
| Almacén (fase III) | 100 <V< 200 m3 | 187,08 | Bajo | No | No | EI-90 (EI2 45-C5) | EI-90 (EI2 45-C5) |

Espacios Ocultos

- La compartimentación contra incendios deberá tener continuidad a través de los patinillos, falsos techos, si estos no estas compartimentados con respecto a los primeros. Podrá realizarse la compartimentación mediante elementos pasantes o mecanismos de cierre automático. - Se limita su desarrollo vertical a 10 m en las cámaras no estancas (ventiladas).

| Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación del elemento | Revestimiento |  |  |  |
|  | De techos y paredes |  | De suelos |  |
|  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| Zonas comunes del edificio | C-s2,d0 | C-s2,d0 | EFL | EFL |
| Recintos de riesgo especial | B-s1,d0 | B-s1,d0 | BFL-s1 | BFL-s1 |
| Pasillos y escaleras protegidos | B-s1,d0 | B-s1,d0 | CFL-s1 | CFL-s1 |
| Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos elevados, etc. | B-s3,d0 | B-s3,d0 | BFL-s2 | BFL-s2 |

I.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior

| Distancia entre huecos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fachadas |  |  |  |  | Cubiertas |  |
| Distancia horizontal (m) |  |  | Distancia vertical (m) |  | Distancia (m) |  |
| Ángulo entre planos | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| 180º | 0,50 | cumple | 100 | cumple | No procede | - |

I.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes

| ### FASE I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recinto, planta, sector | Uso previsto | Superficie útil (m2) | Densidad ocupación (m2/pers.) | Ocupación (pers.) | Número de salidas |  |  |  | Recorridos de evacuación (m) |  |  | Anchura de salidas (m) |  |
|  |  |  |  |  | Norma |  | Proy. |  | Norma |  | Proy. | Norma | Proy. |
| PLANTA PRIMERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aula Polivalente 8 | Docente (aulas) | 51,36 | 1,50 | 35 | 1 |  | 1 |  | 25+25 |  | 22,90 | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 9 | Docente (aulas) | 51,36 | 1,50 | 35 | 1 |  | 1 |  | 25+25 |  | 28,40 | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 10 | Docente (aulas) | 51,36 | 1,50 | 35 | 1 |  | 1 |  | 25+25 |  | 19,50 | 0,80 | cumple |
| Aula de plástica | Docente (aulas) | 58,15 | 1,50 | 39 | 1 |  | 1 |  | 25+25 |  | 21,80 | 0,80 | cumple |
| Aula de Informática | Docente (aulas) | 60,89 | 1,50 | 41 | 1 |  | 1 |  | 25+25 |  | 19,30 | 0,80 | cumple |
| Aseos Fem 1-1 | Docente (resto) | 22,64 | 3 | 8 | 1 |  | 1 |  | 25+25 |  | 14,20 | 0,80 | cumple |
| Aseos Mas 1-1 | Docente (resto) | 22,64 | 3 | 8 | 1 |  | 1 |  | 25+25 |  | 14,20 | 0,80 | cumple |
| Pasillo 1-2 | Docente (resto) | 77,91 | 8 | 9 | 1 |  | 1 |  | 25+25 |  | - | 0,80 | cumple |
| Total Sector 2 P1 |  |  |  | 210 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1,05 | cumple |
| Aula Polivalente 7 | Docente (aulas) | 51,36 | 1,50 | 35 | 1 |  | 1 |  | 25+25 |  | 19,00 | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 6 | Docente (aulas) | 51,36 | 1,50 | 35 | 1 |  | 1 |  | 25+25 |  | 20,95 | 0,80 | cumple |
| APG 1 | Docente (aulas) | 29,45 | 1,50 | 20 | 1 |  | 1 |  | 25+25 |  | 16,00 | 0,80 | cumple |
| Laboratorio | Docente (aulas) | 82,06 | 1,50 | 55 | 2 |  | 2 |  | 25+25 |  | 24,70 | 0,80 | cumple |
| Total |  |  |  | 145 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0,80 | cumple |
| Hall 1 | Docente (resto) | 88,66 | 8 | 11 | 2 |  | 2 |  | - |  | - | 0,80 | cumple |
| Total Sector 1 P1 |  |  |  | 156 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0,80 | cumple |
| PLANTA BAJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aula Polivalente 3 | Docente (aulas) | 51,36 | 1,50 | 35 | 1 | 1 |  | 25+25 |  | 20,90 |  | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 4 | Docente (aulas) | 51,36 | 1,50 | 35 | 1 | 1 |  | 25+25 |  | 22,90 |  | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 5 | Docente (aulas) | 51,36 | 1,50 | 35 | 1 | 1 |  | 25+25 |  | 20,80 |  | 0,80 | cumple |
| Aula de Tecnología | Docente (aulas) | 121,52 | 1,50 | 81 | 2 | 2 |  | 25+25 |  | 21,45 |  | 0,80 | cumple |
| Aseos Fem B-1 | Docente (resto) | 22,64 | 3 | 8 | 1 | 1 |  | 25+25 |  | 14,20 |  | 0,80 | cumple |
| Aseos Mas B-1 | Docente (resto) | 22,64 | 3 | 8 | 1 | 1 |  | 25+25 |  | 14,20 |  | 0,80 | cumple |
| Pasillo B-2 | Docente (resto) | 76,23 | 8 | 9 | 1 | 1 |  | 25+25 |  | - |  | 0,80 | cumple |
| Total Sector 2 P1 |  |  |  | 211 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 1,06 | cumple |
| Aula Polivalente 2 | Docente (aulas) | 51,36 | 1,50 | 35 | 1 | 1 |  | 25+25 |  | 15,80 |  | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 1 | Docente (aulas) | 51,36 | 1,50 | 35 | 1 | 1 |  | 25+25 |  | 23,90 |  | 0,80 | cumple |
| Jefe de Estudios | Adminis (oficinas) | 21,41 | 10 | 3 | 1 | 1 |  | 25+25 |  | 11,00 |  | 0,80 | cumple |
| Administración | Adminis (oficinas) | 39,73 | 10 | 4 | 1 | 1 |  | 25+25 |  | 23,15 |  | 0,80 | cumple |
| Director | Adminis (oficinas) | 21,41 | 10 | 3 | 1 | 1 |  | 25+25 |  | 16,60 |  | 0,80 | cumple |
| Ampa | Adminis (oficinas) | 20,88 | 10 | 3 | 1 | 1 |  | 25+25 |  | 12,55 |  | 0,80 | cumple |
| Total |  |  |  | 83 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0,80 | cumple |
| Hall B | Docente (resto) | 141,53 | 8 | 18 | 1 | 1 |  | - |  | - |  | 0,80 | cumple |
| Total Sector 1 P |  |  |  | 101 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0,80 | cumple |

| ### FASE II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recinto, planta, sector | Uso previsto | Superficie útil(m2) | Densidad ocupación (m2/pers.) | Ocupación (pers.) | Número de salidas |  | Recorridos de evacuación (m) |  | Anchura de salidas (m) |  |
|  |  |  |  |  | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |
| PLANTA PRIMERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorio | Docente (aulas) | 74,20 | 1,50 | 50 | 1 | 1 | 25+25 | 21,40 | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 10 | Docente (aulas) | 52,43 | 1,50 | 35 | 1 | 1 | 25+25 | 22,75 | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 9 | Docente (aulas) | 51,50 | 1,50 | 35 | 1 | 1 | 25+25 | 13,65 | 0,80 | cumple |
| Aseos fem 1 | Docente (resto) | 20,05 | 3 | 7 | 1 | 1 | 25+25 | 13,32 | 0,80 | cumple |
| Aseos Mas 1 | Docente (resto) | 20,05 | 3 | 7 | 1 | 1 | 25+25 | 9,10 | 0,80 | cumple |
| Aseo Disc | Docente (resto) | 6, 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25+25 | 6,62 | 0,80 | cumple |
| Pasillo 1-2 | Docente (resto) | 53,79 | 8 | 7 | 1 | 1 | 25+25 | - | 0,80 | cumple |
| Total Sector 2 P1 |  |  |  | 143 | 2 | 2 |  |  | 1,00 | cumple |
| Aula Polivalente 5 | Docente (aulas) | 49,92 | 1,50 | 35 | 1 | 1 | 25+25 | 12,20+ 0,90 | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 6 | Docente (aulas) | 50,68 | 1,50 | 35 | 1 | 1 | 25+25 | 13,10 + 9,10 | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 7 | Docente (aulas) | 50,68 | 1,50 | 35 | 1 | 1 | 25+25 | 13,10 + 18,20 | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 8 | Docente (aulas) | 50,97 | 1,50 | 35 | 1 | 1 | 25+25 | 13,10 + 16,50 | 0,80 | cumple |
| Aula de dibujo | Docente (aulas | 89,41 | 1,50 | 60 | 2 | 2 | 25+25 | 10,90 + 11,60 | 0,80 | cumple |
| APG 2 | Docente (aulas | 27,20 | 1,50 | 19 | 1 | 1 | 25+25 | 9,85 + 16,45 | 0,80 | cumple |
| Aula de Tecnología | Docente (aulas | 119,32 | 1,50 | 80 | 2 | 2 | 25+25 | 12,45 + 18,20 | 0,80 | cumple |
| Aula de Apoyo 1 | Docente (aulas | 14,85 | 1,50 | 10 | 1 | 1 | 25+25 | 5,70 + 1,55 | 0,80 | cumple |
| Aula de Apoyo 2 | Docente (aulas | 14,85 | 1,50 | 10 | 1 | 1 | 25+25 | 5,70 + 1,55 | 0,80 | cumple |
| Seminario 7 | Docente (aulas | 13,61 | 1,50 | 10 | 1 | 1 | 25+25 | 8,00 + 7,65 | 0,80 | cumple |
| Seminario 8 | Docente (aulas | 14,60 | 1,50 | 10 | 1 | 1 | 25+25 | 7,75 + 4,70 | 0,80 | cumple |
| Seminario 9 | Docente (aulas | 14.60 | 1,50 | 10 | 1 | 1 | 25+25 | 8,00 + 7,65 | 0,80 | cumple |
| Seminario 10 | Docente (aulas | 14,60 | 1,50 | 10 | 1 | 1 | 25+25 | 7,75 + 4,70 | 0,80 | cumple |
| Pasillo 1-1 | Docente (resto) | 132,68 | 8 | 17 | 1 | 1 | 25+25 | - | 0,80 | cumple |
| Total Sector 1 P1 |  |  |  | 376 | 2 | 2 |  |  | 1,88 | cumple |
| PLANTA BAJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aula de Informática | Docente (aulas) | 74,47 | 1,50 | 50 | 1 | 1 | 25+25 | 21,40 | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 4 | Docente (aulas) | 52,43 | 1,50 | 35 | 1 | 1 | 25+25 | 13,45 + 6,60 | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 3 | Docente (aulas) | 51,50 | 1,50 | 35 | 1 | 1 | 25+25 | 13,65 | 0,80 | cumple |
| Aseos fem 1 | Docente (resto) | 20,05 | 3 | 7 | 1 | 1 | 25+25 | 13,32 | 0,80 | cumple |
| Aseos Mas 1 | Docente (resto) | 20,05 | 3 | 7 | 1 | 1 | 25+25 | 9,10 | 0,80 | cumple |
| Aseo Disc | Docente (resto) | 6, 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25+25 | 6,62 | 0,80 | cumple |
| Pasillo 1-2 | Docente (resto) | 49,03 | 8 | 7 | 1 | 1 | 25+25 | - | 0,80 | cumple |
| Total Sector 2 PB |  |  |  | 211 | 2 | 2 |  |  | 1,06 | cumple |
| Aula Polivalente 1 | Docente (aulas) | 50,68 | 1,50 | 35 | 1 | 1 | 25+25 | 13,10+ 18,20 | 0,80 | cumple |
| Aula Polivalente 2 | Docente (aulas) | 50,97 | 1,50 | 35 | 1 | 1 | 25+25 | 13,10 + 16,50 | 0,80 | cumple |
| Alumnos | Docente (aulas) | 19,55 | 1,50 | 13 | 1 | 1 | 25+25 | 8,75 + 9,45 | 0,80 | cumple |
| Orientación | Adminis (oficinas) | 17,07 | 10 | 2 | 1 | 1 | 25+25 | 8,25 + 5,75 | 0,80 | cumple |
| Secretario | Adminis (oficinas) | 17,07 | 10 | 2 | 1 | 1 | 25+25 | 8,25 + 2,15 | 0,80 | cumple |
| Sala de Profesores | Docente (aulas | 59,96 | 1,50 | 40 | 1 | 1 | 25+25 | 14,00 + 7,10 | 0,80 | cumple |
| APG 1 | Docente (aulas | 27,51 | 1,50 | 19 | 1 | 1 | 25+25 | 9,85 + 11,80 | 0,80 | cumple |
| Biblioteca | Docente (aulas | 90,39 | 1,50 | 61 | 2 | 2 | 25+25 | 13,75 + 17,70 | 0,80 | cumple |
| Aula de música | Docente (aulas | 57,09 | 1,50 | 39 | 1 | 1 | 25+25 | 12,65 + 9,65 | 0,80 | cumple |
| Seminario 1 | Docente (aulas | 13,61 | 1,50 | 10 | 1 | 1 | 25+25 | 7,75 + 7,45 | 0,80 | cumple |
| Seminario 2 | Docente (aulas | 14,60 | 1,50 | 10 | 1 | 1 | 25+25 | 7,75 + 4,70 | 0,80 | cumple |
| Seminario 3 | Docente (aulas | 14.60 | 1,50 | 10 | 1 | 1 | 25+25 | 8,00 + 7,65 | 0,80 | cumple |
| Seminario 4 | Docente (aulas | 14,60 | 1,50 | 10 | 1 | 1 | 25+25 | 7,75 + 7,45 | 0,80 | cumple |
| Seminario 5 | Docente (aulas | 14,60 | 1,50 | 10 | 1 | 1 | 25+25 | 7,75 + 4,70 | 0,80 | cumple |
| Seminario 6 | Docente (aulas | 14,85 | 1,50 | 10 | 1 | 1 | 25+25 | 7,75 + 4,70 | 0,80 | cumple |
| Pasillo B-1 | Docente (resto) | 130,25 | 8 | 17 | 1 | 1 | 25+25 | - | 0,80 | cumple |
| Total Sector 1 P1 |  |  |  | 323 | 2 | 2 |  |  | 1,61 | cumple |

| ### AMPLIACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recinto, planta, sector | Uso previsto | Superficie útil (m2) | Densidad ocupación (m2/pers.) | Ocupación (pers.) | Número de salidas |  | Recorridos de evacuación (m) |  | Anchura de salidas (m) |  |
|  |  |  |  |  | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |
| PLANTA PRIMERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aula Bachillerato 4 | Docente (aulas) | 60,00 | 1,50 | 40 | 1 | 1 | 25+25 | 12,25 + 4,20 | 0,80 | cumple |
| Aula Bachillerato 5 | Docente (aulas) | 60,00 | 1,50 | 40 | 1 | 1 | 25+25 | 12,25 + 14,90 | 0,80 | cumple |
| Aula Bachillerato 6 | Docente (aulas) | 60,00 | 1,50 | 40 | 1 | 1 | 25+25 | 12,25 + 6,00 | 0,80 | cumple |
| Aula de Apoyo 2 | Docente (aulas) | 16,38 | 1,50 | 11 | 1 | 1 | 25+25 | 4,15 + 1,70 | 0,80 | cumple |
| Aula de Informática | Docente (aulas) | 56,78 | 5 | 12 | 1 | 1 | 25+25 | 11,42 + 2,81 | 0,80 | cumple |
| Laboratorio | Docente (aulas) | 71,72 | 5 | 15 | 1 | 1 | 25+25 | 12,29 + 18,38 | 0,80 | cumple |
| Desdoble 3 | Docente (aulas) | 25,16 | 1,50 | 17 | 1 | 1 | 25+25 | 7,14 + 8,10 | 0,80 | cumple |
| Aseo Masculino 2 | Docente (resto) | 24,82 | alternancia |  | 1 | 1 | 25+25 | 6,59 + 4,26 | 0,80 | cumple |
| Aseo Femenino 2 | Docente (resto) | 24,82 | alternancia |  | 1 | 1 | 25+25 | 6,59 + 2,95 | 0,80 | cumple |
| Pasillo P1 | Docente (resto) | 83,27 | alternancia |  | 2 | 2 | 25+25 | - | 0,80 | cumple |
| Total P1 |  |  |  | 175 | 2 | 2 |  |  | 0,87 | cumple |
| PLANTA BAJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aula Bachillerato 1 | Docente (aulas) | 60,00 | 1,50 | 40 | 1 | 1 | 25+25 | 12,25 + 4,20 | 0,80 | cumple |
| Aula Bachillerato 2 | Docente (aulas) | 60,00 | 1,50 | 40 | 1 | 1 | 25+25 | 12,25 + 14,90 | 0,80 | cumple |
| Aula Bachillerato 3 | Docente (aulas) | 60,00 | 1,50 | 40 | 1 | 1 | 25+25 | 12,25 + 6,00 | 0,80 | cumple |
| Aula de Apoyo 1 | Docente (aulas) | 16,38 | 1,50 | 11 | 1 | 1 | 25+25 | 4,15 + 1,70 | 0,80 | cumple |
| Cafetería | Púbica Conc. | 51,68 | 1 | 52 | 1 | 1 | 25+25 | 11,46 + 6,35 | 0,80 | cumple |
| Almacén | Almacén | 51,68 | 40 | 2 | 1 | 1 | 25+25 | 11,62 + 7,75 | 0,80 | cumple |
| Desdoble 1 | Docente (aulas) | 25,16 | 1,50 | 17 | 1 | 1 | 25+25 | 7,14 + 12,00 | 0,80 | cumple |
| Desdoble 2 | Docente (aulas) | 25,16 | 1,50 | 17 | 1 | 1 | 25+25 | 7,14 + 8,10 | 0,80 | cumple |
| Aseo Masculino 1 | Docente (resto) | 24,82 | alternancia |  | 1 | 1 | 25+25 | 14,20 | 0,80 | cumple |
| Aseo Femenino 1 | Docente (resto) | 24,82 | alternancia |  | 1 | 1 | 25+25 | 6,59 + 4,26 | 0,80 | cumple |
| Pasillo PB | Docente (resto) | 83,27 | alternancia |  | 2 | 2 | 25+25 | 6,59 + 2,95 | 0,80 | cumple |
| Total PB |  |  |  | 219 | 2 | 2 |  |  | 1,10 | cumple |
| Total Sector Ampliación |  |  |  | 394 | 2 | 2 |  |  | 0,99 | cumple |

| ### Protección de las escaleras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escalera | Sentido de evacuación (asc./desc.) |  | Altura de evacuación (m) | Protección |  | Vestíbulo de independencia |  | Anchura (m) |  | Ventilación |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Natural (m2) |  | Forzada |  |
|  |  |  |  | Norm | Proy. | Norma | Proy. | Norm | Proy. | Norm | Proy. | Norm | Proy. |
| Escalera | Desc. |  | 4,00 | Si | Si | No | No | 1,80 | 1,80 | 1,00 | Cumple | - | - |
| ### Características de las puertas, pasillos y escaleras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puertas |  | Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. El cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo Toda puerta de un recinto que no sea de ocupación nula situada en una meseta de una escalera, estará colocada de tal forma que no invada la superficie necesaria de meseta para la evacuación. Puertas resistentes al fuego: - No deben de disponer de cerco en el umbral. - Toda puerta enclavada en un elemento constructivo compartimentado de sector de incendios debe disponer de sistema automático de cierre tras su apertura. - Cuando este tipo de puerta disponga de dos hojas, debe incluir en la instalación un selector de cierre. - Apertura mediante manilla o pulsador UNE-EN 1125:2003 VC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasillos |  | Los pasillos que sean recorridos de evacuación, carecerán de obstáculos, podrán existir elementos salientes en paredes, tales como cercos, bajantes, elementos de equipamiento, siempre que, salvo el caso de extintores, se respete la anchura mínima de calculada por la norma básica, pudiendo reducirse en 10 cm como máximo por elementos salientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios

| Recinto, planta, sector | Extintores portátiles |  | Columna seca |  | B.I.E. |  | Detección y alarma |  | Instalación de alarma |  | Rociadores automáticos de agua |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |
| Docente | Sí | Sí | No | No | Si | Si | No | No | Si | Si | No | No |

| ### Señalización |  |
| --- | --- |
| Señalización de evacuación | Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA". Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recintos que deben seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o señal que la indica y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor de 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. En las puertas que no sean salidas y que puedan inducir a error en la evacuación, deberán señalizarse con la señal correspondiente definida en la norma UNE 23 033 dispuesta en lugar fácilmente visible y próximo a la puerta. En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio. En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. Para indicar las salidas, de uso habitual o emergencia, se utilizarán las señales definidas en la norma UNE 23 034. Los rótulos no se colocarán sobre las hojas de las puertas, ni a una altura superior a 2,10 m. y cumplirán los requisitos establecidos en la norma UNE 23 034. Los ascensores que no sean contabilizados a efectos de evacuación deben disponer en cada acceso de señalización correspondiente, definida en la norma UNE 230 33. En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error se disponen señales, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta. Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada salida. |
| Señalización de los medios de protección | Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción ) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: - 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. - 420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. - 594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003 |
| ### Instalación de alumbrado de emergencia |  |
| Caract. de la instalación | Se realizará una instalación de alumbrado de señalización y emergencia en las zonas siguientes. - Los recorridos de evacuación. - En las puertas de toda salida de recinto. - Todas las escaleras, pasillos protegidos, y todos los vestíbulos. - Todas las escaleras, pasillos protegidos que conduzcan desde el garaje hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. - Los locales de riesgo especial señalados y los aseos generales de planta en edificios de acceso público. - Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios. - Los cuartos de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado normal, de las zonas dotadas con alumbrado de emergencia, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. Las instalaciones cumplirán las condiciones de servicio siguientes, durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. - Proporcionará una iluminancia de 3 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje de pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos de los citados. - La iluminancia será, como mínimo, de 5lx.; en los inicios de los caminos de evacuación, en los puntos que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. - La uniformidad de la iluminación proporcionará en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. - Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. Si la instalación se realiza con aparatos o equipos autónomos automáticos, las características exigibles a dichos aparatos y equipos serán las establecidas en las normas UNE 20 062, UNE 20 392 y UNE-EN 60598-2-22. |

| ### Instalación de extintores |  |
| --- | --- |
| Caract. de la instalación | Los extintores se colocarán en zonas fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos de mayor probabilidad de iniciarse el incendio y próximos a las salidas, junto a las bocas de incendio equipadas a fin de unificar la situación de los elementos de protección. Se fijarán mediante soportes a paramentos verticales de forma tal que su extremo superior se encuentre a una altura inferior a 1,70 m. medido desde el nivel del pavimento terminado y estarán debidamente señalizados. Se encontrarán siempre en perfecto estado de carga y funcionamiento. En cada planta, se colocarán extintores portátiles de eficacia 21A-113B de polvo seco polivalente cada 15 m como máximo de recorrido real desde cualquier origen de evacuación hasta el extintor. En los cuartos de instalaciones se colocarán extintores portátiles de eficacia 21A-113B de polvo seco polivalente, preferentemente en el exterior del local y cerca de las puertas de acceso. En aquellos con riesgo de incendios por causas eléctricas, se añadirá además otro extintor que será de anhídrido carbónico. En los cuartos de ventiladores de extracción de gases, se colocará un extintor de eficacia 21A-113B de polvo seco polivalente, y otro de anhídrido carbónico. Se colocarán preferentemente en el exterior del local y cerca de la puerta de acceso. |

| ### Instalación de detección y alarma de incendios: |  |
| --- | --- |
| Caract. de la instalación | Debe estar compuesta por: Central de detección de alarma de incendios, donde se reflejará la zona afectada. La instalación está compuesta por central de detección y alarma, donde se reflejará la zona afectada; esta central se ubicará en una zona donde esté fácilmente visible. Los equipos de control y señalización contarán con un dispositivo que permita la activación manual y automática de los sistemas de alarma. La activación automática de los sistemas de alarma se graduará de forma tal que tenga lugar, como máximo, cinco minutos después de la activación de un detector o de un pulsador. El sistema de alarma permitirá la transmisión de alarmas locales y de alarma general. El sistema de comunicación de la alarma permite transmitir una señal diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de control. La señal será, en todo caso, audible, debiendo ser, además visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A). Los puestos de control de los sistemas fijos contra incendios deben estar conectados con la central de detección y alarma, cuando esta exista. Detectores, que deben ser del tipo que se precise en cada caso, pero que deben estar certificados por organismos de certificación oficialmente reconocido para ello. Fuente secundaria de suministro de energía eléctrica que garantice, al menos, veinticuatro horas en estado de vigilancia más treinta minutos en estado de alarma. Esta fuente común con otras de protección contra incendios. Cuando una instalación de pulsadores de alarma de incendios esté conectada a la central de detección y alarma esta debe permitir diferenciar la procedencia de la señal de ambas instalaciones. |

| ### Instalación de pulsadores de alarma de incendios |  |
| --- | --- |
| Caract. de la instalación | Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. Los pulsadores serán fácilmente visibles o estarán señalizados y se dispondrán a una altura máxima de 1,50 m Los pulsadores estarán provistos de dispositivo de protección que impida su activación involuntaria. La instalación estará alimentada eléctricamente, como mínimo, por dos fuentes de suministro, de las cuales la principal debe ser la red general del edificio. La fuente secundaria será mediante baterías. La instalación de pulsadores de alarma debe estar conectada a la central de detección y alarma. Con todo esto, se da cumplimiento al Artículo 6.47 del RPICM-2003 y al Artículo 20 del NBE-CPI-96 (y por defecto, al Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre). |

| ### Instalación de Bocas de Incendios Equipadas |  |
| --- | --- |
| Caract. de la instalación | La red de tuberías deberá proporcionar, de acuerdo con las normas CEPREVEN, durante una hora como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultaneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión estática de 35 m.c.a. (en la lanza) y un caudal de 100 l/min para cada una de las BIE de 25 mm. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,70 m, y como mínimo a 0,9 m. sobre el nivel del suelo o a más altura, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, estén situadas a la altura citada. Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. Antes de su puesta en servicio, se hará una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 Kpa manteniendo dicha presión a prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. Las BIE se sitúan a una distancia máxima de 5 m. de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. La separación máxima entre cada BIE y su más cercana es de 50 m. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta BIE más próxima no deberá exceder de 25 m. Una zona se considera protegida por esta instalación cuando la longitud de la manguera y el alcance den agua proyectada, estimado en 5 m., permite alcanzar a todo punto de la misma. Si la zona está compartimentada, bastará que la longitud de la manguera alcance a todo origen de evacuación. La red de distribución estará protegida contra heladas en todo su trazado. La instalación debe estar dotada, como mínimo, de: - Lanza, que permita alcanzar caudales mínimos admisibles de 1,6 l/s para bocas de 25 mm. de diámetro y 3,2 l/s para BIE de 45 mm. - Manómetro, capaz de medir entre cero y la máxima presión que se alcance en la red. - Válvula, resistente a la corrosión y oxidación, pudiendo ser de apertura automática. - Soporte de devanadera. El material empleado en la instalación de la red de tuberías será de acero negro estirado, con accesorios soldados del mismo material. Con todo esto, se da cumplimiento tanto al Art. 6.12 del RPICM-2003 como al Art 20.3 de la NBE-CPI-96. La instalación debe estar dotada, como mínimo, de: - Lanza, que debe permitir alcanzar caudales mínimos admisibles de 3,3 l/s para bocas de 45 mm de diámetro. - Racores, tipo “Barcelona”. - Manómetro, capaz de medir entre cero y la máxima presión que se alcance en la red. Válvula, resistente a la corrosión y oxidación, pudiendo ser de apertura automática en la instalación de 25 mm. de diámetro. |

I.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos

| Aproximación a los edificios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anchura mínima libre (m) |  | Altura mínima libre o gálibo (m) |  | Capacidad portante del vial (kN/m2) |  | Tramos curvos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Radio interior (m) |  | Radio exterior (m) |  | Anchura libre de circulación (m) |  |
| Norma | Proyect | Norma | Proyect | Norma | Proyecto | Norma | Proyect | Norma | Proyect | Norma | Proyecto |
| 3,50 | cumple | 4,50 | cumple | 20 | cumple | 5,30 | cumple | 12,50 | cumple | 7,20 | cumple |

Entorno de los edificios

Como la altura de evacuación del edificio (3.9 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio.

Accesibilidad por fachadas

Como la altura de evacuación del edificio (3.9 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de incendio.

I.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

| Sector o local de riesgo especial | Uso del recinto inferior al forjado considerado | Material estructural considerado |  |  | Estabilidad al fuego de los elementos estructurales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Soportes | Vigas | Forjado | Norma | Proyecto |
| Sector | Docente | Metálico | Metálico | Hormigón | R-60 | R-90 |
| Locales de riesgo especial |  | Metálico | Metálico | Hormigón | R-90 | R-90 |