M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O    D  E

C  O  N  D  U  C  T  O  S    D  E    V  E  N  T  I  L  A  C  I  Ó  N

1.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS

| Conductos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo |  | Q (m³/h) | w x h (mm) | V (m/s) | F (mm) | L (m) | DP1 (Pa) | DP (Pa) | D (Pa) |
| Inicio | Final |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIAV 4-Planta baja | N1-Planta baja | 800.0 | 250x250 | 3.8 | 273.3 | 9.48 | 20.91 | 54.24 | 0.35 |
| SIAV 4-Planta baja | N1-Planta baja | 400.0 | 250x250 | 1.9 | 273.3 | 2.08 | 20.91 | 54.59 |  |
| SIAV 4-Planta baja | N1-Planta baja |  | 250x250 |  | 273.3 | 0.76 |  | 33.68 |  |
| SIAV 4-Planta baja | N2-Planta baja | 800.0 | 250x250 | 3.8 | 273.3 | 3.32 | 16.24 | 19.74 | 0.75 |
| SIAV 4-Planta baja | N2-Planta baja | 400.0 | 250x250 | 1.9 | 273.3 | 4.40 | 16.24 | 20.49 |  |
| SIAV 4-Planta baja | N2-Planta baja |  | 250x250 |  | 273.3 | 0.76 |  | 4.25 |  |
| SIAV 1-Planta baja | N3-Planta baja | 800.0 | 250x250 | 3.8 | 273.3 | 3.14 | 20.91 | 55.00 | 0.61 |
| SIAV 1-Planta baja | N3-Planta baja | 400.0 | 250x250 | 1.9 | 273.3 | 3.59 | 20.91 | 55.61 |  |
| SIAV 1-Planta baja | N3-Planta baja |  | 250x250 |  | 273.3 | 0.40 |  | 34.70 |  |
| SIAV 1-Planta baja | N4-Planta baja | 800.0 | 250x250 | 3.8 | 273.3 | 11.17 | 16.24 | 25.93 | 0.61 |
| SIAV 1-Planta baja | N4-Planta baja | 400.0 | 250x250 | 1.9 | 273.3 | 3.59 | 16.24 | 26.54 |  |
| SIAV 1-Planta baja | N4-Planta baja |  | 250x250 |  | 273.3 | 0.40 |  | 10.30 |  |
| SIAV 3-Planta baja | N5-Planta baja | 1600.0 | 300x300 | 5.3 | 327.9 | 4.61 | 16.01 | 68.24 | 13.61 |
| SIAV 3-Planta baja | N5-Planta baja | 1000.0 | 250x250 | 4.7 | 273.3 | 5.14 | 16.01 | 76.65 | 5.20 |
| SIAV 3-Planta baja | N5-Planta baja | 400.0 | 250x250 | 1.9 | 273.3 | 1.77 | 20.91 | 81.85 |  |
| SIAV 3-Planta baja | N5-Planta baja |  | 250x250 |  | 273.3 | 0.47 |  | 60.94 |  |
| SIAV 3-Planta baja | N6-Planta baja | 1600.0 | 300x300 | 5.3 | 327.9 | 8.77 | 11.93 | 25.49 | 11.70 |
| SIAV 3-Planta baja | N6-Planta baja | 1000.0 | 250x250 | 4.7 | 273.3 | 7.94 | 11.93 | 32.58 | 4.61 |
| SIAV 3-Planta baja | N6-Planta baja | 400.0 | 250x250 | 1.9 | 273.3 | 1.77 | 16.24 | 37.19 |  |
| SIAV 3-Planta baja | N6-Planta baja |  | 250x250 |  | 273.3 | 0.47 |  | 20.96 |  |
| SIAV 2-Planta baja | N7-Planta baja | 2400.0 | 400x300 | 5.9 | 377.7 | 5.12 | 16.01 | 71.42 | 9.69 |
| SIAV 2-Planta baja | N7-Planta baja | 1800.0 | 400x300 | 4.5 | 377.7 | 4.61 | 16.01 | 73.91 | 7.20 |
| SIAV 2-Planta baja | N7-Planta baja | 1200.0 | 300x250 | 4.7 | 299.1 | 1.90 | 16.01 | 79.27 | 1.84 |
| SIAV 2-Planta baja | N7-Planta baja | 600.0 | 300x250 | 2.4 | 299.1 | 8.06 | 16.01 | 81.11 |  |
| SIAV 2-Planta baja | N7-Planta baja |  | 300x250 |  | 299.1 | 0.85 |  | 65.10 |  |
| SIAV 2-Planta baja | N8-Planta baja | 2400.0 | 400x300 | 5.9 | 377.7 | 8.59 | 11.93 | 28.32 | 7.84 |
| SIAV 2-Planta baja | N8-Planta baja | 1800.0 | 400x300 | 4.5 | 377.7 | 8.29 | 11.93 | 32.80 | 3.37 |
| SIAV 2-Planta baja | N8-Planta baja | 1200.0 | 300x250 | 4.7 | 299.1 | 1.90 | 11.93 | 34.33 | 1.84 |
| SIAV 2-Planta baja | N8-Planta baja | 600.0 | 300x250 | 2.4 | 299.1 | 8.06 | 11.93 | 36.17 |  |
| SIAV 2-Planta baja | N8-Planta baja |  | 300x250 |  | 299.1 | 0.85 |  | 24.24 |  |
| SIAV 5-Planta 1 | N3-Planta 1 | 2400.0 | 400x300 | 5.9 | 377.7 | 4.29 | 20.91 | 82.05 | 10.15 |
| SIAV 5-Planta 1 | N3-Planta 1 | 2000.0 | 400x300 | 5.0 | 377.7 | 1.13 | 20.73 | 82.61 | 9.59 |
| SIAV 5-Planta 1 | N3-Planta 1 | 1450.0 | 300x300 | 4.8 | 327.9 | 7.90 | 20.73 | 92.21 |  |
| SIAV 5-Planta 1 | N3-Planta 1 | 900.0 | 300x300 | 3.0 | 327.9 | 3.64 | 13.88 | 86.46 | 5.75 |
| SIAV 5-Planta 1 | N3-Planta 1 | 450.0 | 250x250 | 2.1 | 273.3 | 5.33 | 13.88 | 88.35 | 3.85 |
| SIAV 5-Planta 1 | N3-Planta 1 |  | 250x250 |  | 273.3 | 0.79 |  | 74.48 |  |
| SIAV 5-Planta 1 | N4-Planta 1 | 2400.0 | 400x300 | 5.9 | 377.7 | 12.49 | 16.24 | 36.20 | 6.46 |
| SIAV 5-Planta 1 | N4-Planta 1 | 2000.0 | 400x300 | 5.0 | 377.7 | 1.13 | 16.24 | 36.94 | 5.72 |
| SIAV 5-Planta 1 | N4-Planta 1 | 1450.0 | 300x300 | 4.8 | 327.9 | 7.90 | 16.24 | 42.67 |  |
| SIAV 5-Planta 1 | N4-Planta 1 | 900.0 | 300x300 | 3.0 | 327.9 | 3.64 | 10.87 | 38.40 | 4.26 |
| SIAV 5-Planta 1 | N4-Planta 1 | 450.0 | 250x250 | 2.1 | 273.3 | 5.33 | 10.87 | 39.52 | 3.14 |
| SIAV 5-Planta 1 | N4-Planta 1 |  | 250x250 |  | 273.3 | 0.79 |  | 28.65 |  |
| SIAV 7-Planta 1 | N5-Planta 1 | 1600.0 | 300x300 | 5.3 | 327.9 | 3.89 | 16.01 | 67.61 | 14.26 |
| SIAV 7-Planta 1 | N5-Planta 1 | 1000.0 | 250x250 | 4.7 | 273.3 | 5.87 | 16.01 | 76.66 | 5.20 |
| SIAV 7-Planta 1 | N5-Planta 1 | 400.0 | 250x250 | 1.9 | 273.3 | 1.77 | 20.91 | 81.87 |  |
| SIAV 7-Planta 1 | N5-Planta 1 |  | 250x250 |  | 273.3 | 0.47 |  | 60.96 |  |
| SIAV 7-Planta 1 | N6-Planta 1 | 1600.0 | 300x300 | 5.3 | 327.9 | 8.77 | 11.93 | 25.49 | 11.70 |
| SIAV 7-Planta 1 | N6-Planta 1 | 1000.0 | 250x250 | 4.7 | 273.3 | 7.94 | 11.93 | 32.58 | 4.61 |
| SIAV 7-Planta 1 | N6-Planta 1 | 400.0 | 250x250 | 1.9 | 273.3 | 1.77 | 16.24 | 37.19 |  |
| SIAV 7-Planta 1 | N6-Planta 1 |  | 250x250 |  | 273.3 | 0.47 |  | 20.96 |  |
| SIAV 6-Planta 1 | N7-Planta 1 | 2400.0 | 400x300 | 5.9 | 377.7 | 5.33 | 16.01 | 71.68 | 9.68 |
| SIAV 6-Planta 1 | N7-Planta 1 | 1800.0 | 400x300 | 4.5 | 377.7 | 4.25 | 16.01 | 73.97 | 7.39 |
| SIAV 6-Planta 1 | N7-Planta 1 | 1200.0 | 300x250 | 4.7 | 299.1 | 2.14 | 16.01 | 79.52 | 1.84 |
| SIAV 6-Planta 1 | N7-Planta 1 | 600.0 | 300x250 | 2.4 | 299.1 | 8.06 | 16.01 | 81.36 |  |
| SIAV 6-Planta 1 | N7-Planta 1 |  | 300x250 |  | 299.1 | 0.84 |  | 65.35 |  |
| SIAV 6-Planta 1 | N8-Planta 1 | 2400.0 | 400x300 | 5.9 | 377.7 | 8.52 | 11.93 | 28.26 | 7.98 |
| SIAV 6-Planta 1 | N8-Planta 1 | 1800.0 | 400x300 | 4.5 | 377.7 | 7.77 | 11.93 | 32.45 | 3.79 |
| SIAV 6-Planta 1 | N8-Planta 1 | 1200.0 | 300x250 | 4.7 | 299.1 | 2.43 | 11.93 | 34.40 | 1.84 |
| SIAV 6-Planta 1 | N8-Planta 1 | 600.0 | 300x250 | 2.4 | 299.1 | 8.06 | 11.93 | 36.24 |  |
| SIAV 6-Planta 1 | N8-Planta 1 |  | 300x250 |  | 299.1 | 0.84 |  | 24.31 |  |
| Abreviaturas utilizadas. Q; Caudal; L; Longitud. w x h; Dimensiones (Ancho x Alto); DP1; Pérdida de presión. V; Velocidad; DP; Pérdida de presión acumulada. F; Diámetro equivalente.; D; Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable. |

2.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS

| Difusores y rejillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | F (mm) | w x h (mm) | Q (m³/h) | A (cm²) | X (m) | P (dBA) | DP1 (Pa) | DP (Pa) | D (Pa) |  |
| SIAV 4 -> N1, (0.90, -37.16), 9.48 m: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 400.0 | 210.00 | 9.7 | 35.6 | 20.91 | 54.24 | 0.35 |  |
| SIAV 4 -> N1, (0.90, -35.08), 11.55 m: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 400.0 | 210.00 | 9.7 | 35.6 | 20.91 | 54.59 | 0.00 |  |
| SIAV 4 -> N2, (7.42, -39.48), 3.32 m: Rejilla de retorno |  | 325x125 | 400.0 | 160.00 |  | 42.9 | 16.24 | 19.74 | 0.75 |  |
| SIAV 4 -> N2, (7.42, -35.08), 7.72 m: Rejilla de retorno |  | 325x125 | 400.0 | 160.00 |  | 42.9 | 16.24 | 20.49 | 0.00 |  |
| SIAV 1 -> N3, (20.10, -40.15), 3.14 m: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 400.0 | 210.00 | 9.7 | 35.6 | 20.91 | 55.00 | 0.61 |  |
| SIAV 1 -> N3, (16.51, -40.15), 6.73 m: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 400.0 | 210.00 | 9.7 | 35.6 | 20.91 | 55.61 | 0.00 |  |
| SIAV 1 -> N4, (20.10, -34.53), 11.17 m: Rejilla de retorno |  | 325x125 | 400.0 | 160.00 |  | 42.9 | 16.24 | 25.93 | 0.61 |  |
| SIAV 1 -> N4, (16.51, -34.53), 14.76 m: Rejilla de retorno |  | 325x125 | 400.0 | 160.00 |  | 42.9 | 16.24 | 26.54 | 0.00 |  |
| SIAV 3 -> N5, (9.37, -45.22), 4.61 m: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 600.0 | 360.00 | 11.2 | 31.6 | 16.01 | 68.24 | 13.61 |  |
| SIAV 3 -> N5, (4.23, -45.22), 9.75 m: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 600.0 | 360.00 | 11.2 | 31.6 | 16.01 | 76.65 | 5.20 |  |
| SIAV 3 -> N5, (2.46, -45.22), 11.52 m: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 400.0 | 210.00 | 9.7 | 35.6 | 20.91 | 81.85 | 0.00 |  |
| SIAV 3 -> N6, (12.17, -49.20), 8.77 m: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 600.0 | 280.00 |  | 38.2 | 11.93 | 25.49 | 11.70 |  |
| SIAV 3 -> N6, (4.23, -49.20), 16.71 m: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 600.0 | 280.00 |  | 38.2 | 11.93 | 32.58 | 4.61 |  |
| SIAV 3 -> N6, (2.46, -49.20), 18.48 m: Rejilla de retorno |  | 325x125 | 400.0 | 160.00 |  | 42.9 | 16.24 | 37.19 | 0.00 |  |
| SIAV 2 -> N7, (18.90, -45.22), 5.12 m: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 600.0 | 360.00 | 11.2 | 31.6 | 16.01 | 71.42 | 9.69 |  |
| SIAV 2 -> N7, (23.51, -45.22), 9.74 m: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 600.0 | 360.00 | 11.2 | 31.6 | 16.01 | 73.91 | 7.20 |  |
| SIAV 2 -> N7, (25.41, -45.22), 11.64 m: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 600.0 | 360.00 | 11.2 | 31.6 | 16.01 | 79.27 | 1.84 |  |
| SIAV 2 -> N7, (33.47, -45.22), 19.70 m: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 600.0 | 360.00 | 11.2 | 31.6 | 16.01 | 81.11 | 0.00 |  |
| SIAV 2 -> N8, (15.22, -49.20), 8.59 m: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 600.0 | 280.00 |  | 38.2 | 11.93 | 28.32 | 7.84 |  |
| SIAV 2 -> N8, (23.51, -49.20), 16.89 m: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 600.0 | 280.00 |  | 38.2 | 11.93 | 32.80 | 3.37 |  |
| SIAV 2 -> N8, (25.41, -49.20), 18.79 m: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 600.0 | 280.00 |  | 38.2 | 11.93 | 34.33 | 1.84 |  |
| SIAV 2 -> N8, (33.47, -49.20), 26.85 m: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 600.0 | 280.00 |  | 38.2 | 11.93 | 36.17 | 0.00 |  |
| SIAV 5 -> N3, (19.93, -39.43), 4.29 m: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 400.0 | 210.00 | 9.7 | 35.6 | 20.91 | 82.05 | 10.15 |  |
| SIAV 5 -> N3, (18.80, -39.43), 5.42 m: Rejilla de impulsión |  | 425x125 | 550.0 | 290.00 | 11.4 | 35.5 | 20.73 | 82.61 | 9.59 |  |
| SIAV 5 -> N3, (10.89, -39.43), 13.32 m: Rejilla de impulsión |  | 425x125 | 550.0 | 290.00 | 11.4 | 35.5 | 20.73 | 92.21 | 0.00 |  |
| SIAV 5 -> N3, (7.26, -39.43), 16.96 m: Rejilla de impulsión |  | 425x125 | 450.0 | 290.00 | 9.3 | 29.4 | 13.88 | 86.46 | 5.75 |  |
| SIAV 5 -> N3, (1.93, -39.43), 22.29 m: Rejilla de impulsión |  | 425x125 | 450.0 | 290.00 | 9.3 | 29.4 | 13.88 | 88.35 | 3.85 |  |
| SIAV 5 -> N4, (19.93, -34.53), 12.49 m: Rejilla de retorno |  | 325x125 | 400.0 | 160.00 |  | 42.9 | 16.24 | 36.20 | 6.46 |  |
| SIAV 5 -> N4, (18.80, -34.53), 13.63 m: Rejilla de retorno |  | 425x125 | 550.0 | 220.00 |  | 42.9 | 16.24 | 36.94 | 5.72 |  |
| SIAV 5 -> N4, (10.89, -34.53), 21.53 m: Rejilla de retorno |  | 425x125 | 550.0 | 220.00 |  | 42.9 | 16.24 | 42.67 | 0.00 |  |
| SIAV 5 -> N4, (7.26, -34.53), 25.17 m: Rejilla de retorno |  | 425x125 | 450.0 | 220.00 |  | 36.8 | 10.87 | 38.40 | 4.26 |  |
| SIAV 5 -> N4, (1.93, -34.53), 30.49 m: Rejilla de retorno |  | 425x125 | 450.0 | 220.00 |  | 36.8 | 10.87 | 39.52 | 3.14 |  |
| SIAV 7 -> N5, (10.10, -45.22), 3.89 m: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 600.0 | 360.00 | 11.2 | 31.6 | 16.01 | 67.61 | 14.26 |  |
| SIAV 7 -> N5, (4.23, -45.22), 9.75 m: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 600.0 | 360.00 | 11.2 | 31.6 | 16.01 | 76.66 | 5.20 |  |
| SIAV 7 -> N5, (2.46, -45.22), 11.52 m: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 400.0 | 210.00 | 9.7 | 35.6 | 20.91 | 81.87 | 0.00 |  |
| SIAV 7 -> N6, (12.17, -49.20), 8.77 m: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 600.0 | 280.00 |  | 38.2 | 11.93 | 25.49 | 11.70 |  |
| SIAV 7 -> N6, (4.23, -49.20), 16.71 m: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 600.0 | 280.00 |  | 38.2 | 11.93 | 32.58 | 4.61 |  |
| SIAV 7 -> N6, (2.46, -49.20), 18.48 m: Rejilla de retorno |  | 325x125 | 400.0 | 160.00 |  | 42.9 | 16.24 | 37.19 | 0.00 |  |
| SIAV 6 -> N7, (19.04, -45.22), 5.33 m: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 600.0 | 360.00 | 11.2 | 31.6 | 16.01 | 71.68 | 9.68 |  |
| SIAV 6 -> N7, (23.28, -45.22), 9.57 m: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 600.0 | 360.00 | 11.2 | 31.6 | 16.01 | 73.97 | 7.39 |  |
| SIAV 6 -> N7, (25.42, -45.22), 11.71 m: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 600.0 | 360.00 | 11.2 | 31.6 | 16.01 | 79.52 | 1.84 |  |
| SIAV 6 -> N7, (33.48, -45.22), 19.77 m: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 600.0 | 360.00 | 11.2 | 31.6 | 16.01 | 81.36 | 0.00 |  |
| SIAV 6 -> N8, (15.23, -49.20), 8.52 m: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 600.0 | 280.00 |  | 38.2 | 11.93 | 28.26 | 7.98 |  |
| SIAV 6 -> N8, (23.00, -49.20), 16.29 m: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 600.0 | 280.00 |  | 38.2 | 11.93 | 32.45 | 3.79 |  |
| SIAV 6 -> N8, (25.42, -49.20), 18.72 m: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 600.0 | 280.00 |  | 38.2 | 11.93 | 34.40 | 1.84 |  |
| SIAV 6 -> N8, (33.48, -49.20), 26.78 m: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 600.0 | 280.00 |  | 38.2 | 11.93 | 36.24 | 0.00 |  |
| Abreviaturas utilizadas. F; Diámetro; P; Potencia sonora. w x h; Dimensiones (Ancho x Alto); DP1; Pérdida de presión. Q; Caudal; DP; Pérdida de presión acumulada. A; Área efectiva; D; Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable. X; Alcance. |