M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O

T  E  L  E  C  O  M  U  N  I  C  A  C  I  O  N  E  S

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- Objetivos del proyecto

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación de telecomunicaciones.

    - Instalaciones de Telecomunicaciones

    - Descripción de la instalación

Se ha proyecto durante la ejecución de la Fase 4 un cuarto principal para las instalaciones de telecomunicaciones RTIC de esta fase, situado en la planta baja, junto a la escalera.

La instalación del RITIC así como el rack principal cumplen las condiciones necesarias para dar servicio al rack existente o secundario, a las tomas de voz-datos proyectadas en ésta fase de ejecución.

    - Canalización Externa hasta el RTICp

El trazado existente está realizado mediante 4 tubos Ø 63mm enterrados en una zanja.

    - Cuarto de Instalaciones de Telecomunicaciones y Rack Principal

El recinto principal del edificio actúa como nodo central de comunicaciones finaliza la red de acceso de los operadores de telecomunicaciones.

Desde esta sala se realiza la distribución de servicios de voz y datos al resto de edificios mediante bandeja de las dimensiones necesarias. Las bandejas disponen de tabique de separación eléctrico/datos o tubos.

En el RITIc se dispone de los siguientes equipos:

- Rack principal

- Repartidor principal

- Repartidor de Voz

- Cuadro de Mando y Protección de rtic

- 1 puesto de usuario con 2 tomas de comunicaciones y dos tomas de 16 A.

- Equipo de climatización. (Existente)

La distribución de los equipos dentro del RITIC será objeto de la empresa instaladora de telecomunicaciones, cumpliendo la normativa vigente. Por tanto previamente a la distribución de las líneas eléctricas u otras canalizaciones para los equipos, cuadro de mando, unidad de ventilación, etc. será la empresa de telecomunicaciones la que tendrá que efectuar el plano de distribución definitivo, teniendo en cuenta asimismo las posibles futuras ampliaciones.

La puerta que da acceso al cuarto principal es de fácil accesibilidad desde las zonas comunes o del exterior. Ésta es metálica de tipo RF EI 60- C5, con cerradura mediante llave. El ancho mínimo será de 90cm. En el caso de que el espacio entre la puerta y el suelo sea superior a 1,5 cm, dispondrá de un burlete para evitar la entrada de polvo y la salida de aire climatizado.

El armario repartidor principal o rack es de al menos 19” de columna de 15U de altura, de dimensiones 600 x 700 mm (ancho x fondo), totalmente desmontable para que permita la opción de su instalación en zonas de difícil acceso, fabricado bajo norma UNE 20593 (IEC 60297).

El armario dispone de ventilación en el techo, en las aristas frontal y trasera, con tapa superior para acoplar la unidad de ventilación, así como paneles laterales con rejilla de ventilación superior.

La puerta frontal es de doble hoja con cristal de seguridad tintado y con cerradura. La puerta trasera, ciega e igualmente de doble hoja.

El rack se conecta a la toma de tierra del RTIC. Además el rack aloja los paneles de cableado necesarios.

El cableado será de 25 pares categoría 5.

    - Tomas de acceso

En el edificio se instalarán distintos puestos de trabajo según se indican en los planos de proyecto, conectados con el rack principal.

El cableado a los puestos de trabajo proyectado será UTP de 4 pares y categoría 6.

    - Documentación

La documentación a entregar por la empresa instaladora y que se deberá proporcionar será:

‐ Planos de situación, trazado y numeración de todas las tomas instaladas, ubicación de los racks de comunicaciones y canalizaciones instaladas, en soporte papel y magnético DWG.

‐ Memoria descriptiva del proyecto que incluya la relación del material utilizado, indicando marcas, modelos, características técnicas, etc. Se podrá facilitar documentación impresa de los fabricantes.

‐ Memoria de las pruebas (gráficos incluidos), de la certificación de Enlace Permanente, en formato papel y digital, junto con el software que permita su visualización. Deberá recoger para todas las tomas de los usuarios instaladas y los enlaces troncales UTP, al menos los parámetros que se indican a continuación:

- Identificación del cable comprobado

- Ubicación del cable

- Fecha de Realización

- Operador

- Identificación del equipo de pruebas incluyendo versión de software y tipo de prueba utilizado

- Especificación del cable utilizado (marca, modelo)

- Resumen general del test en el que se especifique si el enlace probado pasa o no el test realizado

- Mapa de conexionado de todos los hilos de la toma