M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O    D  E

S  U  M  I  N  I  S  T  R  O    D  E    S  A  N  E  A  M  I  E  N  T  O

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- Legislación aplicable

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476.

1.2.- Descripción de la instalación

Se trata de la instalación de evacuación de un edificio docente que se amplía con una fase más. La red es separativa y cuenta con las acometidas a la red general de saneamiento. Así mismo se han dejado dos colectores colgados bajo el forjado de planta baja para poder conectar esta fase.

| Características de la instalación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tubería | Material | Descripción |
| Residuales |  |  |
| Red de pequeña evacuación | Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo. | Correrán bajo los forjados de planta y ocultas por el falso techo de la planta inferior. Cada elemento llevará su propio sifón individual |
| Bajantes | Tricapa de polipropileno Clasificación B2 Clase E | Irán ocultas por patinillos destinados a tal efecto y que serán individuales no compartiéndose con ninguna otra instalación. Dentro de estos elementos están considerados los colectores colgados que discurran por encima del forjado de planta baja |
| Colectores colgados | Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo. | Todos aquellos elementos que discurran bajo el forjado de planta baja por la cámara técnica. La pendiente será del 1% mínimo y llevarán puntos de registro para mantenimiento cada 15,00m. Los dos ramales principales se sobredimensionarán de tal forma que puedan dar servicios a futuras ampliaciones de la edificación. Se realizarán del mismo diámetro que los existentes que vienen de la fase II. |
| Colectores enterrados | PVC color teja SN4 | Llevarán una pendiente mínima del 2% y se conectarán mediante arquetas en cada bajante, cambio de dirección o cada 15,00m máximo para labores de mantenimiento. |
| Arquetas | Ladrillo enfoscado hidrófuga y bruñido en su interior | Serán todas registrables para posibles labores de mantenimiento |
| Acometida | Existente ya desde la fase 1 | No se actúa sobre ella, existe desde la fase I |
| Pluviales |  |  |
| Red de pequeña evacuación | PVC serie B | Correrán bajo los forjados de planta y ocultas por el falso techo de la planta inferior |
| Canalones | Chapa de aluminio lacado | Discurrirán a lo largo de los aleros de la cubierta y desaguarán en bajantes de aluminio lacado |
| Bajantes exteriores | Chapa de aluminio lacado | Se usarán para conectar los canalones con la red de evacuación del edificio o en los casos en los que las bajantes sean vistas. |
| Bajantes interiores | Tricapa de polipropileno Clasificación B2 Clase E | Irán ocultas por patinillos destinados a tal efecto y que serán individuales no compartiéndose con ninguna otra instalación. Dentro de estos elementos están considerados los colectores colgados que discurran por encima del forjado de planta baja |
| Colectores colgados | PVC gris liso | Todos aquellos elementos que discurran bajo el forjado de planta baja por la cámara técnica. La pendiente será del 1% mínimo y llevarán puntos de registro para mantenimiento cada 15,00m. |
| Colectores enterrados | PVC color teja SN4 | Llevarán una pendiente mínima del 2% y se conectarán mediante arquetas en cada bajante, cambio de dirección o cada 15,00m máximo para labores de mantenimiento. La instalación se conectará con el saneamiento del Gimnasio realizado en Fase II |
| Arquetas | Ladrillo enfoscado hidrófuga y bruñido en su interior | Serán todas registrables para posibles labores de mantenimiento |
| Acometida | Existente ya desde la fase 1 | No se actúa sobre ella, existe desde la fase II |

2.- CÁLCULOS

2.1.- Bases de cálculo

2.1.1.- Red de aguas residuales

Red de pequeña evacuación

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público).

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1,5 m.

| Tipo de aparato sanitario | Unidades de desagüe |  | Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uso privado | Uso público | Uso privado | Uso público |
| Lavabo | 1 | 2 | 32 | 40 |
| Bidé | 2 | 3 | 32 | 40 |
| Ducha | 2 | 3 | 40 | 50 |
| Bañera (con o sin ducha) | 3 | 4 | 40 | 50 |
| Inodoro con cisterna | 4 | 5 | 100 | 100 |
| Inodoro con fluxómetro | 8 | 10 | 100 | 100 |
| Urinario con pedestal | - | 4 | - | 50 |
| Urinario suspendido | - | 2 | - | 40 |
| Urinario en batería | - | 3.5 | - | - |
| Fregadero doméstico | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Fregadero industrial | - | 2 | - | 40 |
| Lavadero | 3 | - | 40 | - |
| Vertedero | - | 8 | - | 100 |
| Fuente para beber | - | 0.5 | - | 25 |
| Sumidero | 1 | 3 | 40 | 50 |
| Lavavajillas doméstico | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Lavadora doméstica | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) | 7 | - | 100 | - |
| Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) | 8 | - | 100 | - |
| Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) | 6 | - | 100 | - |
| Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) | 8 | - | 100 | - |

Ramales colectores

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente:

| Diámetro (mm) | Máximo número de UDs Pendiente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 % | 2 % | 4 % |
| 32 | - | 1 | 1 |
| 40 | - | 2 | 3 |
| 50 | - | 6 | 8 |
| 63 | - | 11 | 14 |
| 75 | - | 21 | 28 |
| 90 | 47 | 60 | 75 |
| 100 | 123 | 151 | 181 |
| 125 | 180 | 234 | 280 |
| 160 | 438 | 582 | 800 |
| 200 | 870 | 1150 | 1680 |

Bajantes

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante:

| Diámetro (mm) | Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: |  | Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hasta 3 plantas | Más de 3 plantas | Hasta 3 plantas | Más de 3 plantas |
| 50 | 10 | 25 | 6 | 6 |
| 63 | 19 | 38 | 11 | 9 |
| 75 | 27 | 53 | 21 | 13 |
| 90 | 135 | 280 | 70 | 53 |
| 110 | 360 | 740 | 181 | 134 |
| 125 | 540 | 1100 | 280 | 200 |
| 160 | 1208 | 2240 | 1120 | 400 |
| 200 | 2200 | 3600 | 1680 | 600 |
| 250 | 3800 | 5600 | 2500 | 1000 |
| 315 | 6000 | 9240 | 4320 | 1650 |

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°.

Colectores

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de desagüe y de la pendiente:

| Diámetro (mm) | Máximo número de UDs Pendiente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 % | 2 % | 4 % |
| 50 | - | 20 | 25 |
| 63 | - | 24 | 29 |
| 75 | - | 38 | 57 |
| 90 | 96 | 130 | 160 |
| 110 | 264 | 321 | 382 |
| 125 | 390 | 480 | 580 |
| 160 | 880 | 1056 | 1300 |
| 200 | 1600 | 1920 | 2300 |
| 250 | 2900 | 3520 | 4200 |
| 315 | 5710 | 6920 | 8290 |
| 350 | 8300 | 10000 | 12000 |

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería.

2.1.2.- Red de aguas pluviales

Red de pequeña evacuación

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla:

| Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) | Número de sumideros |
| --- | --- |
| S < 100 | 2 |
| 100  S < 200 | 3 |
| 200  S < 500 | 4 |
| S > 500 | 1 cada 150 m2 |

Canalones

El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente y de la superficie a la que da servicio:

| Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Pendiente del canalón |  |  |  | Diámetro nominal del canalón (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 % | 1 % | 2 % | 4 % |  |
| 35 | 45 | 65 | 95 | 100 |
| 60 | 80 | 115 | 165 | 125 |
| 90 | 125 | 175 | 255 | 150 |
| 185 | 260 | 370 | 520 | 200 |
| 335 | 475 | 670 | 930 | 250 |

Régimen pluviométrico: 90 mm/h

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes:

siendo:

f: factor de corrección

i: intensidad pluviométrica considerada

La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular.

Bajantes

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente.

| Superficie de cubierta en proyección horizontal(m2) | Diámetro nominal de la bajante (mm) |
| --- | --- |
| 65 | 50 |
| 113 | 63 |
| 177 | 75 |
| 318 | 90 |
| 580 | 110 |
| 805 | 125 |
| 1544 | 160 |
| 2700 | 200 |

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.

Régimen pluviométrico: 90 mm/h

Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente.

Colectores

El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla:

| Superficie proyectada (m2) Pendiente del colector |  |  | Diámetro nominal del colector (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 % | 2 % | 4 % |  |
| 125 | 178 | 253 | 90 |
| 229 | 323 | 458 | 110 |
| 310 | 440 | 620 | 125 |
| 614 | 862 | 1228 | 160 |
| 1070 | 1510 | 2140 | 200 |
| 1920 | 2710 | 3850 | 250 |
| 2016 | 4589 | 6500 | 315 |

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería.

2.1.3.- Redes de ventilación

Ventilación primaria

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la protección del cierre hidráulico.

2.1.4.- Dimensionamiento hidráulico

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación:

- Residuales (UNE-EN 12056-2)

siendo:

Qtot: caudal total (l/s)

Qww: caudal de aguas residuales (l/s)

Qc: caudal continuo (l/s)

Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s)

siendo:

K: coeficiente por frecuencia de uso

Sum(UD): suma de las unidades de descarga

- Pluviales (UNE-EN 12056-3)

siendo:

Q: caudal (l/s)

C: coeficiente de escorrentía

I: intensidad (l/s.m2)

A: área (m2)

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación:

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning:

siendo:

Q: caudal (m3/s)

n: coeficiente de manning

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2)

Rh: radio hidráulico (m)

i: pendiente (m/m)

Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación:

Residuales

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter:

siendo:

Q: caudal (l/s)

r: nivel de llenado

D: diámetro (mm)

Pluviales (UNE-EN 12056-3)

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton:

siendo:

QRWP: caudal (l/s)

kb: rugosidad (0.25 mm)

di: diámetro (mm)

f: nivel de llenado

2.2.- Dimensionado

2.2.1.- Red de aguas residuales

| Red de pequeña evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | L (m) |  | i (%) |  | UDs | Dmin (mm) |  | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qb (m³/h) | K |  | Qs (m³/h) | Y/D (%) |  | v (m/s) |  |  | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 129-130 | 0.96 |  | 32.32 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 135-136 | 0.92 |  | 2.79 |  | 6.00 | 90 |  | 10.15 | 1.00 |  | 10.15 | 44.32 |  | 1.20 |  |  | 84 | 90 |
| 136-137 | 1.08 |  | 2.00 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 136-138 | 1.05 |  | 2.06 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 135-139 | 1.08 |  | 4.38 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 135-140 | 1.05 |  | 4.54 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 134-141 | 1.08 |  | 6.71 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 134-142 | 1.05 |  | 6.95 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 133-143 | 1.08 |  | 9.57 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 133-144 | 1.05 |  | 9.92 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 146-147 | 0.17 |  | 65.40 |  | - | 75 |  | 10.15 | 1.00 |  | 10.15 | 25.25 |  | 3.80 |  |  | 69 | 75 |
| 147-148 | 2.22 |  | 2.49 |  | - | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 147-149 | 2.76 |  | 2.00 |  | - | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 146-150 | 4.37 |  | 2.57 |  | 7.00 | 110 |  | 11.84 | 1.00 |  | 11.84 | 36.06 |  | 1.20 |  |  | 104 | 110 |
| 150-151 | 1.65 |  | 3.42 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 150-152 | 2.81 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 128-153 | 0.97 |  | 33.77 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 127-154 | 0.98 |  | 35.77 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 126-155 | 0.95 |  | 39.72 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 125-156 | 0.93 |  | 44.37 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 160-161 | 0.58 |  | 3.66 |  | 4.00 | 75 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | 43.59 |  | 1.20 |  |  | 69 | 75 |
| 161-162 | 0.97 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 161-163 | 0.38 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 160-164 | 0.36 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 159-165 | 0.35 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 158-166 | 0.33 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 157-167 | 0.28 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 123-168 | 1.90 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 122-169 | 0.71 |  | 68.71 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 121-170 | 0.58 |  | 85.68 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 120-171 | 0.54 |  | 93.92 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 174-175 | 0.15 |  | 130.68 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 178-179 | 0.64 |  | 3.66 |  | 4.00 | 75 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | 43.59 |  | 1.20 |  |  | 69 | 75 |
| 179-180 | 0.30 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 179-181 | 1.07 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 178-182 | 0.34 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 177-183 | 0.30 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 176-184 | 0.32 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 173-185 | 0.15 |  | 141.14 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 172-186 | 0.15 |  | 151.95 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 190-191 | 1.02 |  | 2.79 |  | 6.00 | 90 |  | 10.15 | 1.00 |  | 10.15 | 44.32 |  | 1.20 |  |  | 84 | 90 |
| 191-192 | 1.12 |  | 2.00 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 191-193 | 1.06 |  | 2.13 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 190-194 | 1.12 |  | 4.54 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 190-195 | 1.06 |  | 4.82 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 189-196 | 1.12 |  | 6.59 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 189-197 | 1.06 |  | 7.00 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 188-198 | 1.12 |  | 9.42 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 188-199 | 1.06 |  | 10.00 |  | 3.00 | 50 |  | 5.08 | 1.00 |  | 5.08 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 205-206 | 0.44 |  | 7.12 |  | 4.00 | 75 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | 36.35 |  | 1.53 |  |  | 69 | 75 |
| 206-207 | 0.95 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 206-208 | 0.26 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 209-210 | 0.26 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 209-211 | 0.64 |  | 3.66 |  | 4.00 | 75 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | 43.59 |  | 1.20 |  |  | 69 | 75 |
| 211-212 | 0.26 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 211-213 | 0.94 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 218-219 | 0.54 |  | 7.21 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 218-220 | 0.65 |  | 1.98 |  | 10.00 | 110 |  | 16.92 | 1.00 |  | 16.92 | 47.19 |  | 1.20 |  |  | 104 | 110 |
| 220-221 | 0.54 |  | 4.72 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 220-222 | 1.28 |  | 2.00 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 217-223 | 1.13 |  | 4.75 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 216-224 | 0.26 |  | 23.22 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 215-225 | 0.26 |  | 25.40 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 214-226 | 0.26 |  | 28.39 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 203-227 | 1.01 |  | 16.79 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 228-229 | 0.83 |  | 2.75 |  | 45.00 | 110 |  | 76.14 | 0.29 |  | 21.98 | 49.94 |  | 1.45 |  |  | 104 | 110 |
| 229-230 | 0.11 |  | 2.49 |  | 41.00 | 110 |  | 69.37 | 0.30 |  | 20.92 | 49.94 |  | 1.38 |  |  | 104 | 110 |
| 230-231 | 3.28 |  | 3.58 |  | 10.00 | 75 |  | 16.92 | 0.50 |  | 8.46 | 49.85 |  | 1.26 |  |  | 69 | 75 |
| 231-232 | 0.44 |  | 7.12 |  | 4.00 | 75 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | 36.35 |  | 1.53 |  |  | 69 | 75 |
| 232-233 | 0.95 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 232-234 | 0.26 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 231-235 | 0.21 |  | 3.51 |  | 6.00 | 75 |  | 10.15 | 0.71 |  | 7.18 | 45.60 |  | 1.20 |  |  | 69 | 75 |
| 235-236 | 0.26 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 235-237 | 0.64 |  | 3.66 |  | 4.00 | 75 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | 43.59 |  | 1.20 |  |  | 69 | 75 |
| 237-238 | 0.26 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 237-239 | 0.94 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 230-240 | 0.16 |  | 57.94 |  | 31.00 | 110 |  | 52.45 | 0.41 |  | 21.41 | 21.98 |  | 4.33 |  |  | 104 | 110 |
| 240-241 | 0.33 |  | 2.38 |  | 27.00 | 110 |  | 45.68 | 0.45 |  | 20.43 | 49.91 |  | 1.35 |  |  | 104 | 110 |
| 241-242 | 0.27 |  | 2.16 |  | 23.00 | 110 |  | 38.92 | 0.50 |  | 19.46 | 49.90 |  | 1.29 |  |  | 104 | 110 |
| 242-243 | 0.38 |  | 1.97 |  | 19.00 | 110 |  | 32.15 | 0.58 |  | 18.56 | 49.87 |  | 1.23 |  |  | 104 | 110 |
| 243-244 | 0.80 |  | 1.90 |  | 15.00 | 110 |  | 25.38 | 0.71 |  | 17.95 | 49.42 |  | 1.20 |  |  | 104 | 110 |
| 244-245 | 0.54 |  | 7.21 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 244-246 | 0.65 |  | 1.98 |  | 10.00 | 110 |  | 16.92 | 1.00 |  | 16.92 | 47.19 |  | 1.20 |  |  | 104 | 110 |
| 246-247 | 0.54 |  | 4.72 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 246-248 | 1.28 |  | 2.00 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 243-249 | 1.13 |  | 4.75 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 242-250 | 0.26 |  | 23.22 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 241-251 | 0.26 |  | 25.40 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 240-252 | 0.26 |  | 28.39 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 229-253 | 1.01 |  | 16.79 |  | 4.00 | 50 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 256-257 | 6.71 |  | 2.47 |  | 8.00 | 110 |  | 13.54 | 1.00 |  | 13.54 | 39.16 |  | 1.23 |  |  | 104 | 110 |
| 257-258 | 0.86 |  | 3.98 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 257-259 | 1.71 |  | 2.00 |  | 6.00 | 50 |  | 10.15 | 1.00 |  | 10.15 | - |  | - |  |  | 44 | 50 |
| 261-262 | 1.07 |  | 3.58 |  | 10.00 | 75 |  | 16.92 | 0.50 |  | 8.46 | 49.85 |  | 1.26 |  |  | 69 | 75 |
| 262-263 | 0.97 |  | 6.78 |  | 4.00 | 75 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | 36.82 |  | 1.50 |  |  | 69 | 75 |
| 263-264 | 0.45 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 263-265 | 0.39 |  | 2.33 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 262-266 | 1.80 |  | 3.66 |  | 4.00 | 75 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | 43.59 |  | 1.20 |  |  | 69 | 75 |
| 266-267 | 0.36 |  | 2.51 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 266-268 | 0.45 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 262-269 | 0.95 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 274-275 | 0.32 |  | 10.54 |  | 4.00 | 75 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | 32.76 |  | 1.76 |  |  | 69 | 75 |
| 275-276 | 0.94 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 275-277 | 0.20 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 278-279 | 0.20 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 278-280 | 0.65 |  | 3.66 |  | 4.00 | 75 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | 43.59 |  | 1.20 |  |  | 69 | 75 |
| 280-281 | 0.20 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 280-282 | 0.82 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 283-284 | 0.64 |  | 15.21 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 285-286 | 0.64 |  | 11.94 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 287-288 | 0.64 |  | 9.03 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 289-290 | 0.64 |  | 6.20 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 289-291 | 0.45 |  | 2.76 |  | 13.00 | 110 |  | 22.00 | 1.00 |  | 22.00 | 49.91 |  | 1.45 |  |  | 104 | 110 |
| 291-292 | 0.72 |  | 2.00 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 292-293 | 0.64 |  | 2.00 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 291-294 | 1.23 |  | 2.22 |  | 8.00 | 110 |  | 13.54 | 1.00 |  | 13.54 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 272-295 | 0.64 |  | 26.85 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 297-298 | 0.30 |  | 2.61 |  | 40.00 | 110 |  | 67.68 | 0.32 |  | 21.40 | 49.92 |  | 1.41 |  |  | 104 | 110 |
| 298-299 | 0.20 |  | 2.22 |  | 35.00 | 110 |  | 59.22 | 0.33 |  | 19.74 | 49.92 |  | 1.30 |  |  | 104 | 110 |
| 299-300 | 3.16 |  | 3.58 |  | 10.00 | 75 |  | 16.92 | 0.50 |  | 8.46 | 49.85 |  | 1.26 |  |  | 69 | 75 |
| 300-301 | 0.32 |  | 10.54 |  | 4.00 | 75 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | 32.76 |  | 1.76 |  |  | 69 | 75 |
| 301-302 | 0.94 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 301-303 | 0.20 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 300-304 | 0.33 |  | 3.51 |  | 6.00 | 75 |  | 10.15 | 0.71 |  | 7.18 | 45.60 |  | 1.20 |  |  | 69 | 75 |
| 304-305 | 0.20 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 304-306 | 0.65 |  | 3.66 |  | 4.00 | 75 |  | 6.77 | 1.00 |  | 6.77 | 43.59 |  | 1.20 |  |  | 69 | 75 |
| 306-307 | 0.20 |  | 5.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 306-308 | 0.82 |  | 2.00 |  | 2.00 | 40 |  | 3.38 | 1.00 |  | 3.38 | - |  | - |  |  | 34 | 40 |
| 299-309 | 0.54 |  | 16.46 |  | 25.00 | 110 |  | 42.30 | 0.50 |  | 21.15 | 30.03 |  | 2.76 |  |  | 104 | 110 |
| 309-310 | 0.64 |  | 11.94 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 309-311 | 0.65 |  | 2.18 |  | 20.00 | 110 |  | 33.84 | 0.58 |  | 19.54 | 49.89 |  | 1.29 |  |  | 104 | 110 |
| 311-312 | 0.64 |  | 9.71 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 311-313 | 0.64 |  | 1.90 |  | 15.00 | 110 |  | 25.38 | 0.71 |  | 17.95 | 49.42 |  | 1.20 |  |  | 104 | 110 |
| 313-314 | 0.64 |  | 7.79 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 313-315 | 0.68 |  | 1.98 |  | 10.00 | 110 |  | 16.92 | 1.00 |  | 16.92 | 47.19 |  | 1.20 |  |  | 104 | 110 |
| 315-316 | 0.64 |  | 5.67 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 315-317 | 1.81 |  | 2.00 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| 298-318 | 0.64 |  | 26.61 |  | 5.00 | 110 |  | 8.46 | 1.00 |  | 8.46 | - |  | - |  |  | 104 | 110 |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. K; Coeficiente de simultaneidad. |
| Bajantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref. |  | L (m) |  | UDs |  | Dmin (mm) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Qb (m³/h) |  | K | Qs (m³/h) |  |  | r |  | Dint (mm) | Dcom (mm) |  |  |
| 197-223 |  | 3.30 |  | 45.00 |  | 110 | 76.14 |  | 0.29 | 21.98 |  |  | 0.223 |  | 104 | 110 |  |  |
| 255-256 |  | 3.30 |  | 10.00 |  | 75 | 16.92 |  | 0.50 | 8.46 |  |  | 0.241 |  | 69 | 75 |  |  |
| 266-288 |  | 3.30 |  | 40.00 |  | 110 | 67.68 |  | 0.32 | 21.40 |  |  | 0.219 |  | 104 | 110 |  |  |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; K; Coeficiente de simultaneidad. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). UDs; Unidades de desagüe; r; Nivel de llenado. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. |

| Colectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | L (m) | i (%) | UDs | Dmin (mm) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qb (m³/h) | K | Qs (m³/h) | Y/D (%) | v (m/s) | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 105-106 | 4.24 | 2.00 | 319.00 | 200 | 549.90 | 0.12 | 65.53 | 40.53 | 1.69 | 190 | 200 |
| 106-107 | 9.91 | 2.00 | 319.00 | 200 | 549.90 | 0.12 | 65.53 | 39.97 | 1.68 | 192 | 200 |
| 107-108 | 11.10 | 2.00 | 319.00 | 200 | 549.90 | 0.12 | 65.53 | 39.97 | 1.68 | 192 | 200 |
| 108-109 | 14.72 | 2.00 | 131.00 | 160 | 231.80 | 0.19 | 45.20 | 45.27 | 1.54 | 154 | 160 |
| 109-110 | 12.33 | 2.00 | 131.00 | 160 | 231.80 | 0.19 | 45.20 | 45.27 | 1.54 | 154 | 160 |
| 110-111 | 14.33 | 2.00 | 131.00 | 160 | 231.80 | 0.19 | 45.20 | 45.27 | 1.54 | 154 | 160 |
| 111-112 | 11.39 | 2.00 | 131.00 | 160 | 231.80 | 0.19 | 45.20 | 45.27 | 1.54 | 154 | 160 |
| 112-113 | 2.75 | 1.42 | 131.00 | 160 | 231.80 | 0.19 | 45.20 | 49.97 | 1.36 | 154 | 160 |
| 113-114 | 1.25 | 1.24 | 107.00 | 160 | 191.20 | 0.22 | 42.16 | 49.92 | 1.27 | 154 | 160 |
| 114-115 | 2.25 | 1.13 | 85.00 | 160 | 153.97 | 0.26 | 39.51 | 49.38 | 1.20 | 154 | 160 |
| 115-116 | 0.81 | 1.15 | 80.00 | 160 | 145.51 | 0.26 | 38.38 | 48.30 | 1.20 | 154 | 160 |
| 116-117 | 1.19 | 1.17 | 75.00 | 160 | 137.05 | 0.27 | 37.21 | 47.21 | 1.20 | 154 | 160 |
| 117-118 | 0.95 | 1.20 | 70.00 | 160 | 128.59 | 0.28 | 36.00 | 45.99 | 1.20 | 154 | 160 |
| 118-119 | 3.14 | 1.20 | 68.00 | 160 | 125.21 | 0.29 | 35.88 | 45.90 | 1.20 | 154 | 160 |
| 119-120 | 1.84 | 1.21 | 56.00 | 160 | 104.90 | 0.34 | 35.48 | 45.50 | 1.20 | 154 | 160 |
| 120-121 | 1.13 | 3.21 | 51.00 | 125 | 96.44 | 0.35 | 34.09 | 49.96 | 1.72 | 119 | 125 |
| 121-122 | 0.84 | 2.94 | 46.00 | 125 | 87.98 | 0.37 | 32.62 | 49.96 | 1.64 | 119 | 125 |
| 122-123 | 0.89 | 2.67 | 41.00 | 125 | 79.52 | 0.39 | 31.07 | 49.94 | 1.56 | 119 | 125 |
| 123-124 | 0.75 | 2.40 | 36.00 | 125 | 71.06 | 0.41 | 29.41 | 49.90 | 1.48 | 119 | 125 |
| 124-126 | 1.94 | 2.12 | 31.00 | 125 | 62.60 | 0.44 | 27.64 | 49.89 | 1.39 | 119 | 125 |
| 126-127 | 0.62 | 24.52 | 24.00 | 90 | 40.61 | 0.38 | 15.35 | 30.85 | 2.96 | 84 | 90 |
| 127-128 | 0.30 | 4.22 | 24.00 | 90 | 40.61 | 0.38 | 15.35 | 49.90 | 1.56 | 84 | 90 |
| 128-129 | 0.93 | 3.32 | 18.00 | 90 | 30.46 | 0.45 | 13.62 | 49.92 | 1.38 | 84 | 90 |
| 129-130 | 1.00 | 2.52 | 12.00 | 90 | 20.30 | 0.58 | 11.72 | 49.56 | 1.20 | 84 | 90 |
| 126-140 | 3.57 | 1.66 | 7.00 | 125 | 22.00 | 1.00 | 22.00 | 46.91 | 1.20 | 119 | 125 |
| 140-141 | 2.51 | 1.66 | 7.00 | 125 | 22.00 | 1.00 | 22.00 | 46.91 | 1.20 | 119 | 125 |
| 119-152 | 2.09 | 10.89 | 12.00 | 90 | 20.30 | 0.45 | 9.08 | 29.01 | 1.91 | 84 | 90 |
| 152-153 | 3.82 | 3.18 | 10.00 | 90 | 16.92 | 0.50 | 8.46 | 38.65 | 1.20 | 84 | 90 |
| 153-154 | 0.78 | 3.31 | 8.00 | 75 | 13.54 | 0.58 | 7.82 | 48.70 | 1.20 | 69 | 75 |
| 154-155 | 0.57 | 3.51 | 6.00 | 75 | 10.15 | 0.71 | 7.18 | 45.60 | 1.20 | 69 | 75 |
| 114-167 | 0.86 | 36.42 | 22.00 | 90 | 37.22 | 0.38 | 14.07 | 26.66 | 3.33 | 84 | 90 |
| 167-168 | 0.57 | 2.77 | 18.00 | 90 | 30.46 | 0.41 | 12.43 | 49.90 | 1.26 | 84 | 90 |
| 168-169 | 0.56 | 2.71 | 14.00 | 90 | 23.69 | 0.45 | 10.59 | 45.77 | 1.20 | 84 | 90 |
| 169-171 | 2.93 | 3.58 | 10.00 | 75 | 16.92 | 0.50 | 8.46 | 49.85 | 1.26 | 69 | 75 |
| 171-172 | 0.58 | 3.31 | 8.00 | 75 | 13.54 | 0.58 | 7.82 | 48.70 | 1.20 | 69 | 75 |
| 172-173 | 0.58 | 3.51 | 6.00 | 75 | 10.15 | 0.71 | 7.18 | 45.60 | 1.20 | 69 | 75 |
| 113-182 | 0.62 | 69.96 | 24.00 | 110 | 40.61 | 0.38 | 15.35 | 17.80 | 4.20 | 104 | 110 |
| 182-183 | 0.35 | 2.12 | 24.00 | 110 | 40.61 | 0.38 | 15.35 | 43.79 | 1.20 | 104 | 110 |
| 183-184 | 0.96 | 3.32 | 18.00 | 90 | 30.46 | 0.45 | 13.62 | 49.92 | 1.38 | 84 | 90 |
| 184-185 | 0.91 | 2.52 | 12.00 | 90 | 20.30 | 0.58 | 11.72 | 49.56 | 1.20 | 84 | 90 |
| 108-195 | 11.90 | 5.29 | 188.00 | 160 | 318.10 | 0.14 | 43.29 | 33.92 | 2.17 | 154 | 160 |
| 195-196 | 5.89 | 2.00 | 108.00 | 160 | 182.74 | 0.18 | 32.30 | 37.61 | 1.41 | 154 | 160 |
| 196-197 | 0.28 | 38.06 | 90.00 | 160 | 152.28 | 0.20 | 30.46 | 17.28 | 3.96 | 154 | 160 |
| 197-198 | 0.83 | 2.75 | 45.00 | 110 | 76.14 | 0.29 | 21.98 | 49.94 | 1.45 | 104 | 110 |
| 198-199 | 0.11 | 2.49 | 41.00 | 110 | 69.37 | 0.30 | 20.92 | 49.94 | 1.38 | 104 | 110 |
| 199-200 | 3.28 | 3.58 | 10.00 | 75 | 16.92 | 0.50 | 8.46 | 49.85 | 1.26 | 69 | 75 |
| 200-204 | 0.21 | 3.51 | 6.00 | 75 | 10.15 | 0.71 | 7.18 | 45.60 | 1.20 | 69 | 75 |
| 199-209 | 0.16 | 57.94 | 31.00 | 110 | 52.45 | 0.41 | 21.41 | 21.98 | 4.33 | 104 | 110 |
| 209-210 | 0.33 | 2.38 | 27.00 | 110 | 45.68 | 0.45 | 20.43 | 49.91 | 1.35 | 104 | 110 |
| 210-211 | 0.27 | 2.16 | 23.00 | 110 | 38.92 | 0.50 | 19.46 | 49.90 | 1.29 | 104 | 110 |
| 211-212 | 0.38 | 1.97 | 19.00 | 110 | 32.15 | 0.58 | 18.56 | 49.87 | 1.23 | 104 | 110 |
| 212-213 | 0.80 | 1.90 | 15.00 | 110 | 25.38 | 0.71 | 17.95 | 49.42 | 1.20 | 104 | 110 |
| 196-250 | 4.60 | 2.74 | 18.00 | 160 | 30.46 | 0.41 | 12.43 | 21.24 | 1.20 | 154 | 160 |
| 250-251 | 14.27 | 2.55 | 8.00 | 160 | 13.54 | 1.00 | 13.54 | 22.56 | 1.20 | 154 | 160 |
| 250-255 | 0.28 | 177.94 | 10.00 | 160 | 16.92 | 0.50 | 8.46 | 6.48 | 4.62 | 154 | 160 |
| 195-266 | 0.28 | 79.30 | 80.00 | 160 | 135.36 | 0.22 | 29.54 | 14.24 | 5.07 | 154 | 160 |
| 266-267 | 0.30 | 2.61 | 40.00 | 110 | 67.68 | 0.32 | 21.40 | 49.92 | 1.41 | 104 | 110 |
| 267-268 | 0.20 | 2.22 | 35.00 | 110 | 59.22 | 0.33 | 19.74 | 49.92 | 1.30 | 104 | 110 |
| 268-269 | 3.16 | 3.58 | 10.00 | 75 | 16.92 | 0.50 | 8.46 | 49.85 | 1.26 | 69 | 75 |
| 269-273 | 0.33 | 3.51 | 6.00 | 75 | 10.15 | 0.71 | 7.18 | 45.60 | 1.20 | 69 | 75 |
| 268-278 | 0.54 | 16.46 | 25.00 | 110 | 42.30 | 0.50 | 21.15 | 30.03 | 2.76 | 104 | 110 |
| 278-280 | 0.65 | 2.18 | 20.00 | 110 | 33.84 | 0.58 | 19.54 | 49.89 | 1.29 | 104 | 110 |
| 280-282 | 0.64 | 1.90 | 15.00 | 110 | 25.38 | 0.71 | 17.95 | 49.42 | 1.20 | 104 | 110 |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. K; Coeficiente de simultaneidad. |

| Arquetas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Ltr (m) | ic (%) | Dsal (mm) | Dimensiones comerciales (cm) |
| 195 | 11.90 | 2.00 | 160 | 60x60x60 cm |
| 196 | 5.89 | 2.00 | 160 | 60x60x60 cm |
| 250 | 4.60 | 2.74 | 160 | 60x60x55 cm |
| 251 | 14.27 | 2.55 | 160 | 60x60x50 cm |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; ic; Pendiente del colector. Ltr; Longitud entre arquetas; Dsal; Diámetro del colector de salida. |

2.2.2.- Red de aguas pluviales

Para el término municipal seleccionado (Cubas de la Sagra) la isoyeta es '10' y la zona pluviométrica 'A'. Con estos valores le corresponde una intensidad pluviométrica '125 mm/h'.

| Canalones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | A (m²) | L (m) | i (%) | Dmin (mm) | I (mm/h) | C | Cálculo hidráulico |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Y/D (%) | v (m/s) |
| 32-33 | 117.72 | 14.26 | 0.50 | 200 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 46-47 | 59.23 | 3.00 | 0.50 | 200 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 47-48 | 34.47 | 3.00 | 0.50 | 200 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 48-49 | 9.70 | 1.18 | 0.50 | 200 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 52-53 | 59.17 | 7.17 | 0.50 | 200 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 69-70 | 43.33 | 8.21 | 0.50 | 200 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 69-71 | 0.82 | 0.11 | 35.83 | 200 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 79-80 | 59.26 | 8.33 | 0.50 | 200 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 83-84 | 52.03 | 7.31 | 0.50 | 200 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 94-95 | 42.05 | 7.27 | 0.50 | 200 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 100-101 | 38.34 | 6.63 | 0.50 | 200 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 100-102 | 38.08 | 6.58 | 0.50 | 200 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| Abreviaturas utilizadas. A; Área de descarga al canalón; I; Intensidad pluviométrica. L; Longitud medida sobre planos; C; Coeficiente de escorrentía. i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. Dmin; Diámetro nominal mínimo; v; Velocidad. |

| Sumideros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | A (m²) | L (m) | i (%) | UDs | Dmin (mm) | I (mm/h) | C | Cálculo hidráulico |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y/D (%) | v (m/s) |
| 17-18 | 52.29 | 0.58 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 20-21 | 52.29 | 0.67 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 23-24 | 52.29 | 0.81 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 12-25 | 5.47 | 0.74 | 53.51 | - | 40 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 25-26 | 5.47 | 2.76 | 2.00 | 0.40 | 40 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 28-29 | 52.29 | 0.55 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 61-62 | 17.67 | 0.19 | 7.83 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | 36.98 | 1.20 |
| 62-63 | 5.89 | 0.38 | 19.21 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 62-64 | 11.78 | 1.67 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 64-65 | 5.89 | 1.99 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 64-66 | 5.89 | 0.38 | 10.45 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 74-75 | 141.05 | 4.33 | 2.00 | - | 90 | 125.00 | 1.00 | 69.64 | 1.20 |
| 75-76 | 141.05 | 7.27 | 2.00 | 10.42 | 75 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 89-90 | 33.08 | 2.95 | 2.00 | 2.44 | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 89-91 | 28.23 | 2.52 | 2.34 | 2.09 | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| Abreviaturas utilizadas. A; Área de descarga al sumidero; I; Intensidad pluviométrica. L; Longitud medida sobre planos; C; Coeficiente de escorrentía. i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo. |

| Bajantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | A (m²) | Dmin (mm) | I (mm/h) | C | Cálculo hidráulico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q (m³/h) | f | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 16-17 | 52.29 | 75 | 125.00 | 1.00 | 6.54 | 0.206 | 69 | 75 |
| 19-20 | 52.29 | 75 | 125.00 | 1.00 | 6.54 | 0.206 | 69 | 75 |
| 22-23 | 52.29 | 75 | 125.00 | 1.00 | 6.54 | 0.206 | 69 | 75 |
| 27-28 | 52.29 | 75 | 125.00 | 1.00 | 6.54 | 0.206 | 69 | 75 |
| 59-60 | 17.67 | 50 | 125.00 | 1.00 | 2.21 | 0.221 | 44 | 50 |
| 60-61 | 17.67 | 50 | 125.00 | 1.00 | 2.21 | 0.221 | 44 | 50 |
| Abreviaturas utilizadas. A; Área de descarga a la bajante; Q; Caudal. Dmin; Diámetro nominal mínimo; f; Nivel de llenado. I; Intensidad pluviométrica; Dint; Diámetro interior comercial. C; Coeficiente de escorrentía; Dcom; Diámetro comercial. |

| Bajantes (canalones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | A (m²) | Dmin (mm) | I (mm/h) | C | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q (m³/h) | f |  | Dint (mm) |  | Dcom (mm) |
| 30-31 | 117.72 | 80 | 125.00 | 1.00 | 14.71 | 0.284 |  | 77 |  | 80 |
| 31-32 | 117.72 | 80 | 125.00 | 1.00 | 14.71 | 0.284 |  | 77 |  | 80 |
| 41-42 | 119.12 | 80 | 125.00 | 1.00 | 14.89 | 0.286 |  | 77 |  | 80 |
| 42-43 | 119.12 | 80 | 125.00 | 1.00 | 14.89 | 0.286 |  | 77 |  | 80 |
| 44-45 | 59.23 | 80 | 125.00 | 1.00 | 7.40 | 0.188 |  | 77 |  | 80 |
| 45-46 | 59.23 | 80 | 125.00 | 1.00 | 7.40 | 0.188 |  | 77 |  | 80 |
| 50-51 | 118.43 | 80 | 125.00 | 1.00 | 14.80 | 0.285 |  | 77 |  | 80 |
| 51-52 | 118.43 | 80 | 125.00 | 1.00 | 14.80 | 0.285 |  | 77 |  | 80 |
| 54-55 | 59.17 | 80 | 125.00 | 1.00 | 7.40 | 0.188 |  | 77 |  | 80 |
| 55-56 | 59.17 | 80 | 125.00 | 1.00 | 7.40 | 0.188 |  | 77 |  | 80 |
| 67-68 | 44.14 | 80 | 125.00 | 1.00 | 5.52 | 0.158 |  | 77 |  | 80 |
| 68-69 | 44.14 | 80 | 125.00 | 1.00 | 5.52 | 0.158 |  | 77 |  | 80 |
| 77-78 | 59.26 | 80 | 125.00 | 1.00 | 7.41 | 0.188 |  | 77 |  | 80 |
| 78-79 | 59.26 | 80 | 125.00 | 1.00 | 7.41 | 0.188 |  | 77 |  | 80 |
| 81-82 | 59.26 | 80 | 125.00 | 1.00 | 7.41 | 0.188 |  | 77 |  | 80 |
| 82-83 | 59.26 | 80 | 125.00 | 1.00 | 7.41 | 0.188 |  | 77 |  | 80 |
| 85-86 | 56.75 | 80 | 125.00 | 1.00 | 7.09 | 0.183 |  | 77 |  | 80 |
| 86-87 | 56.75 | 80 | 125.00 | 1.00 | 7.09 | 0.183 |  | 77 |  | 80 |
| 92-93 | 42.05 | 80 | 125.00 | 1.00 | 5.26 | 0.153 |  | 77 |  | 80 |
| 93-94 | 42.05 | 80 | 125.00 | 1.00 | 5.26 | 0.153 |  | 77 |  | 80 |
| 98-99 | 76.42 | 80 | 125.00 | 1.00 | 9.55 | 0.219 |  | 77 |  | 80 |
| 99-100 | 76.42 | 80 | 125.00 | 1.00 | 9.55 | 0.219 |  | 77 |  | 80 |
| 104-105 | 15.68 | 80 | 125.00 | 1.00 | 1.96 | 0.085 |  | 77 |  | 80 |
| 105-106 | 15.68 | 80 | 125.00 | 1.00 | 1.96 | 0.085 |  | 77 |  | 80 |
| 107-108 | 80.12 | 80 | 125.00 | 1.00 | 10.02 | 0.225 |  | 77 |  | 80 |
| 108-109 | 80.12 | 80 | 125.00 | 1.00 | 10.02 | 0.225 |  | 77 |  | 80 |
| Abreviaturas utilizadas. A; Área de descarga a la bajante; Q; Caudal. Dmin; Diámetro nominal mínimo; f; Nivel de llenado. I; Intensidad pluviométrica; Dint; Diámetro interior comercial. C; Coeficiente de escorrentía; Dcom; Diámetro comercial. |
| Colectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tramo | L (m) | i (%) | Dmin (mm) | Qc (m³/h) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Y/D (%) | v (m/s) | Dint (mm) |  | Dcom (mm) |  |
| 1-2 | 4.67 | 2.00 | 200 | 142.46 | 64.63 | 2.04 | 190 |  | 200 |  |
| 2-3 | 9.83 | 2.00 | 200 | 142.46 | 63.52 | 2.04 | 192 |  | 200 |  |
| 3-4 | 12.47 | 2.00 | 200 | 115.67 | 55.49 | 1.95 | 192 |  | 200 |  |
| 4-5 | 14.23 | 2.00 | 160 | 86.04 | 67.74 | 1.79 | 154 |  | 160 |  |
| 5-6 | 11.49 | 2.00 | 160 | 86.04 | 67.74 | 1.79 | 154 |  | 160 |  |
| 6-7 | 10.90 | 2.00 | 160 | 86.04 | 67.74 | 1.79 | 154 |  | 160 |  |
| 7-8 | 8.15 | 2.00 | 160 | 41.54 | 43.17 | 1.51 | 154 |  | 160 |  |
| 8-9 | 8.11 | 2.00 | 160 | 41.54 | 43.17 | 1.51 | 154 |  | 160 |  |
| 9-10 | 8.32 | 2.00 | 160 | 26.83 | 34.07 | 1.34 | 154 |  | 160 |  |
| 10-11 | 0.71 | 2.00 | 160 | 26.83 | 34.07 | 1.34 | 154 |  | 160 |  |
| 11-12 | 7.76 | 2.00 | 160 | 20.29 | 29.45 | 1.24 | 154 |  | 160 |  |
| 12-13 | 2.52 | 2.00 | 160 | 19.61 | 28.94 | 1.22 | 154 |  | 160 |  |
| 13-14 | 7.66 | 2.63 | 160 | 13.07 | 22.00 | 1.20 | 154 |  | 160 |  |
| 14-15 | 8.73 | 4.70 | 160 | 6.54 | 13.60 | 1.20 | 154 |  | 160 |  |
| 15-16 | 0.54 | 37.30 | 160 | 6.54 | 8.30 | 2.48 | 154 |  | 160 |  |
| 14-19 | 0.54 | 70.28 | 160 | 6.54 | 7.15 | 3.09 | 154 |  | 160 |  |
| 13-22 | 0.45 | 128.35 | 160 | 6.54 | 6.20 | 3.81 | 154 |  | 160 |  |
| 11-27 | 0.67 | 118.55 | 160 | 6.54 | 6.32 | 3.71 | 154 |  | 160 |  |
| 9-30 | 0.84 | 89.74 | 90 | 14.71 | 21.74 | 4.64 | 84 |  | 90 |  |
| 7-34 | 0.57 | 2.00 | 160 | 44.49 | 44.87 | 1.53 | 154 |  | 160 |  |
| 34-35 | 0.11 | 2.00 | 160 | 37.10 | 40.55 | 1.46 | 154 |  | 160 |  |
| 35-36 | 13.82 | 2.00 | 160 | 37.10 | 40.55 | 1.46 | 154 |  | 160 |  |
| 36-37 | 14.59 | 2.00 | 160 | 22.29 | 30.92 | 1.27 | 154 |  | 160 |  |
| 37-38 | 0.81 | 2.00 | 160 | 22.29 | 30.92 | 1.27 | 154 |  | 160 |  |
| 38-39 | 7.38 | 2.36 | 160 | 14.89 | 24.13 | 1.20 | 154 |  | 160 |  |
| 39-40 | 8.23 | 2.36 | 160 | 14.89 | 24.13 | 1.20 | 154 |  | 160 |  |
| 40-41 | 0.51 | 13.68 | 90 | 14.89 | 35.39 | 2.38 | 84 |  | 90 |  |
| 38-44 | 0.50 | 69.87 | 90 | 7.40 | 16.49 | 3.47 | 84 |  | 90 |  |
| 36-50 | 0.83 | 80.82 | 90 | 14.80 | 22.38 | 4.48 | 84 |  | 90 |  |
| 34-54 | 0.86 | 111.06 | 90 | 7.40 | 14.73 | 4.09 | 84 |  | 90 |  |
| 4-57 | 10.65 | 7.70 | 160 | 29.63 | 25.34 | 2.23 | 154 |  | 160 |  |
| 57-58 | 1.08 | 75.50 | 160 | 7.73 | 7.60 | 3.33 | 154 |  | 160 |  |
| 58-59 | 0.37 | 5.57 | 160 | 2.21 | - | - | 154 |  | 160 |  |
| 58-67 | 0.38 | 5.43 | 160 | 5.52 | 12.11 | 1.20 | 154 |  | 160 |  |
| 57-72 | 10.33 | 2.00 | 160 | 21.91 | 30.64 | 1.26 | 154 |  | 160 |  |
| 72-73 | 12.76 | 2.37 | 160 | 14.82 | 24.04 | 1.20 | 154 |  | 160 |  |
| 73-74 | 8.94 | 4.22 | 160 | 7.41 | 14.83 | 1.20 | 154 |  | 160 |  |
| 74-75 | 1.48 | 13.56 | 160 | 7.41 | 11.20 | 1.81 | 154 |  | 160 |  |
| 73-79 | 1.48 | 27.12 | 160 | 7.41 | 9.50 | 2.30 | 154 |  | 160 |  |
| 72-83 | 1.48 | 43.39 | 160 | 7.09 | 8.32 | 2.68 | 154 |  | 160 |  |
| 3-86 | 6.69 | 15.99 | 160 | 26.78 | 20.07 | 2.81 | 154 |  | 160 |  |
| 86-87 | 0.28 | 316.97 | 160 | 5.26 | 4.53 | 4.88 | 154 |  | 160 |  |
| 86-91 | 14.14 | 2.00 | 160 | 21.53 | 30.37 | 1.26 | 154 |  | 160 |  |
| 91-92 | 12.76 | 2.92 | 160 | 11.51 | 20.13 | 1.20 | 154 |  | 160 |  |
| 92-93 | 0.28 | 140.87 | 160 | 9.55 | 7.25 | 4.42 | 154 |  | 160 |  |
| 92-98 | 8.95 | 2.00 | 160 | 1.96 | - | - | 154 |  | 160 |  |
| 98-99 | 0.28 | 70.44 | 160 | 1.96 | - | - | 154 |  | 160 |  |
| 91-102 | 0.28 | 211.31 | 160 | 10.02 | 6.74 | 5.16 | 154 |  | 160 |  |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Y/D; Nivel de llenado. i; Pendiente; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qc; Caudal calculado con simultaneidad; Dcom; Diámetro comercial. |

| Arquetas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Ltr (m) | ic (%) | Dsal (mm) | Dimensiones comerciales (cm) |
| 3 | 9.83 | 2.00 | 200 | 70x70x80 cm |
| 4 | 12.47 | 2.00 | 200 | 70x70x80 cm |
| 5 | 14.23 | 2.00 | 160 | 70x70x80 cm |
| 6 | 11.49 | 2.00 | 160 | 70x70x80 cm |
| 7 | 10.90 | 2.00 | 160 | 70x70x80 cm |
| 8 | 8.15 | 2.00 | 160 | 70x70x80 cm |
| 9 | 8.11 | 2.00 | 160 | 70x70x80 cm |
| 10 | 8.32 | 2.00 | 160 | 70x70x80 cm |
| 11 | 0.71 | 2.00 | 160 | 70x70x80 cm |
| 12 | 7.76 | 2.00 | 160 | 70x70x80 cm |
| 13 | 2.52 | 2.00 | 160 | 70x70x80 cm |
| 14 | 7.66 | 2.63 | 160 | 60x60x75 cm |
| 15 | 8.73 | 4.70 | 160 | 60x60x50 cm |
| 34 | 0.57 | 2.00 | 160 | 60x60x60 cm |
| 36 | 13.82 | 2.00 | 160 | 60x60x60 cm |
| 37 | 14.59 | 2.00 | 160 | 60x60x60 cm |
| 38 | 0.81 | 2.00 | 160 | 60x60x60 cm |
| 39 | 7.38 | 2.36 | 160 | 60x60x55 cm |
| 40 | 8.23 | 2.36 | 160 | 60x60x50 cm |
| 57 | 10.65 | 2.00 | 160 | 70x70x80 cm |
| 72 | 10.33 | 2.00 | 160 | 70x70x80 cm |
| 73 | 12.76 | 2.37 | 160 | 60x60x70 cm |
| 74 | 8.94 | 4.22 | 160 | 60x60x50 cm |
| 86 | 6.69 | 2.00 | 160 | 60x60x70 cm |
| 91 | 14.14 | 2.00 | 160 | 60x60x70 cm |
| 92 | 12.76 | 2.92 | 160 | 60x60x50 cm |
| 98 | 8.95 | 2.00 | 160 | 60x60x50 cm |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; ic; Pendiente del colector. Ltr; Longitud entre arquetas; Dsal; Diámetro del colector de salida. |

3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN

3.1.- Ejecución

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará de acuerdo al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra.

3.1.1.- Puntos de captación

Válvulas de desagüe

- Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y de juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario.

- Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula.

- En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador.

Sifones individuales y botes sifónicos

- Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre desde el propio local en el que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjado sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de diseño.

- Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente.

- La distancia máxima, en proyección vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón, será igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.

- Los sifones individuales se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los respectivos cierres hidráulicos, a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, en cada caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente el lavabo.

- No se permite la instalación de sifones antisucción, ni de cualquier otro tipo que, por su diseño, pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.

- No se conectarán desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios.

- Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua.

- La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.

- El diámetro de los botes sifónicos será, como mínimo, de 110 mm.

- Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones, con boya flotador, y serán desmontables para acceder al interior. Asimismo, contarán con un tapón de registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones.

- No se permite la conexión al sifón de otros aparatos, además del desagüe de electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con triturador.

Calderetas o cazoletas y sumideros

- La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50% mayor que la sección de la bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y esféricas en las no transitables.

- Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación.

- Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas como en terrazas y garajes, son de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm². El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo 'brida' de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico.

- El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo de hasta 90 mm.

- El sumidero sifónico se dispone a una distancia de la bajante no superior a 5 m, garantizándose que en ningún punto de la cubierta se supera un espesor de 15 cm de hormigón de formación de pendientes. Su diámetro es superior a 1.5 veces el diámetro de la bajante a la que acomete.

Canalones

- Los canalones en general y salvo las siguientes especificaciones, se disponen con una pendiente mínima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior.

- Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro. Las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero.

- En canalones de plástico, se establece una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unen los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reduce a 0,70 m. Todos sus accesorios llevarán una zona de dilatación de, al menos, 10 mm.

- La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico.

3.1.2.- Redes de pequeña evacuación

- Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones.

- Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.

- Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, éstos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada.

- Las tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros.

- Los pasos a través de forjados, o de cualquier otro elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico.

- Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.

3.1.3.- Bajantes y ventilación

Bajantes

- Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas será de 15 veces el diámetro, tomando la tabla siguiente como referencia, para tubos de 3 m:

| Diámetro de la bajante | Distancia (m) |
| --- | --- |
| 40 | 0.4 |
| 50 | 0.8 |
| 63 | 1.0 |
| 75 | 1.1 |
| 110 | 1.5 |
| 125 | 1.5 |
| 160 | 1.5 |

- Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque también se podrá realizar la unión mediante junta elástica.

- En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios se realizará por soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la tubería a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o contracciones que se produzcan.

- Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenando el espacio libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías normales como en piezas especiales.

- Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado, poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado, no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas.

- A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en lo posible.

- En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60°, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados "in situ".

Redes de ventilación

- Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería.

- En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará, en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación.

- Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación quedará fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de dos por tubo y con distancias máximas de 150 cm.

3.1.4.- Albañales y colectores

Red horizontal colgada

- El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia no menor que 1 m a ambos lados.

- Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería.

- En los cambios de dirección se situarán codos a 45°, con registro roscado.

- La separación entre abrazaderas es función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo:

- en tubos de PVC, y para todos los diámetros, 0,3 cm

- en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm

- Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,5 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red.

- Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte.

- En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m.

- La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones.

- Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contratubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.

Red horizontal enterrada

- La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca.

- Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de éste, para impedir que funcione como ménsula.

- Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:

- para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa

- para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivo.

- Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, tales como disponer mallas de geotextil.

Zanjas

- Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres.

- Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán, de forma general, las siguientes medidas.

Zanjas para tuberías de materiales plásticos

- Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo de 0,6 m.

- Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno.

- Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena o grava), o tierra exenta de piedras, de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/10 cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.

- La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior.

Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres

- Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se cumplirán las siguientes:

- El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión.

- Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, de diámetro inferior a 0,1 mm, no supere el 12%. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm.

Protección de las tuberías de fundición enterradas

- En general, se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su enterramiento, con las prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar relativas a las características de los terrenos particularmente agresivos.

- Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las características siguientes:

- baja resistividad: valor inferior a 1.000 W x cm

- reacción ácida: pH < 6

- contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra

- contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra

- indicios de sulfuros

- débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV

- En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno.

- En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificador y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de anchura.

- La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer tubo de PE que servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando al descubierto sus extremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hará de funda de la unión.

Elementos de conexión de las redes enterradas

- Arquetas

- Si son fabricadas "in situ", podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, apoyada sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor, y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases.

- Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas arquetas sumidero tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos.

- En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90°, siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm.

- Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente.

- Pozos

- Si son fabricados "in situ", se construirán con fábrica de ladrillo macizo, de 1 pie de espesor, que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas prestaciones similares.

3.2.- Puesta en servicio

3.2.1.- Pruebas de las instalaciones

Pruebas de estanqueidad parcial

- Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos.

- No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 mm.

- Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto.

- En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos.

- Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel.

- Se controlarán al 100% las uniones, entronques y/o derivaciones.

Pruebas de estanqueidad total

- Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes, según las prescripciones siguientes.

Prueba con agua

- La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar.

- La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar.

- Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical.

- Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar fugas.

- Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo régimen que al resto de la red de evacuación.

- La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna unión acuse pérdida de agua.

Prueba con aire

- La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo.

- Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante durante tres minutos.

Prueba con humo

- La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente red de ventilación.

- Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un fuerte olor.

- La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos.

- Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa.

- El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos.

- La prueba se considerará satisfactoria si no se detecta presencia de humo ni olores en el interior del edificio.

3.3.- Productos de construcción

3.3.1.- Características generales de los materiales

De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán las siguientes:

- Resistencia a la agresividad de las aguas a evacuar.

- Impermeabilidad total a líquidos y gases.

- Suficiente resistencia a las cargas externas.

- Flexibilidad para poder absorber movimientos.

- Lisura interior.

- Resistencia a la abrasión.

- Resistencia a la corrosión.

- Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

3.3.2.- Materiales utilizados en las canalizaciones

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las siguientes normas:

- Tuberías de fundición según las normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.

- Tuberías de PVC según las normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN ISO 1452-1:2010, UNE EN 1566-1:1999.

- Tuberías de polipropileno 'PP' según la norma UNE EN 1852-1:1998.

- Tuberías de hormigón según la norma UNE 127010:1995 EX.

3.3.3.- Materiales utilizados en los puntos de captación

Sifones

- Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de 3 mm.

Calderetas

- Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanqueidad, resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio.

3.3.4.- Condiciones de los materiales utilizados para los accesorios

Cumplirán las siguientes condiciones:

- Cualquier elemento, metálico o no, que sea necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones reunirá, en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalización en que se disponga.

- Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones exigidas para las tuberías de fundición.

- Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro metalizado o galvanizado.

- Cuando se trate de bajantes de material plástico, se intercalará un manguito de plástico entre la abrazadera y la bajante.

- Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, etc.

3.4.- Mantenimiento y conservación

- Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.

- Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.

- Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.

- Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro y bombas de elevación.

- Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.

- Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos, cuando éste exista.

- Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales, para evitar malos olores. Igualmente se limpiarán los de terrazas y cubiertas.