C  Á  L  C  U  L  O    D  E    B  .I  .E  .S  .

Red de bocas de incendio equipadas (BIE)

El dimensionado de la red de PCI se ha realizado atendiendo a las presiones mínimas necesarias en los puntos de consumo, hallando la zona más desfavorable de la red conforme a la simultaneidad de uso para los equipos presentes en la misma:

-	Simultaneidad para bocas de incendio equipadas (BIE): 2

El punto de trabajo requerido para el grupo de presión 'A1 (Planta baja)' es:

-	Presión de salida: 6.143 bar

-	Caudal de salida: 190 l/min

Cumpliendo también que, para un caudal de salida un 40% superior al nominal, la presión de salida del grupo es superior al 70% del punto de trabajo calculado.

Se muestra a continuación la justificación del cálculo hidráulico en la zona más desfavorable para el grupo de presión seleccionado:

| Tramo | L | Q | v | J | Pi | Dh | DP | Pf | Ø | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 -> A (Planta baja) | 3.55 | 190.0 | 0.8 | 2.0 | 6.142 | 3.55 | 0.007 | 5.787 | 68.9 | 2 1/2" DN 63 mm |
| A -> B | 1.14 | 190.0 | 0.8 | 2.0 | 5.787 | -- | 0.002 | 5.784 | 68.9 | 2 1/2" DN 63 mm |
| B -> C | 5.85 | 190.0 | 0.8 | 2.0 | 5.784 | -- | 0.012 | 5.773 | 68.9 | 2 1/2" DN 63 mm |
| C -> A (Planta baja->Planta 1) | 3.90 | 190.0 | 0.8 | 2.0 | 5.773 | 3.90 | 0.008 | 5.382 | 68.9 | 2 1/2" DN 63 mm |
| A -> B (Planta 1) | 1.33 | 190.0 | 0.8 | 2.0 | 5.382 | -- | 0.003 | 5.379 | 68.9 | 2 1/2" DN 63 mm |
| B -> C | 24.06 | 190.0 | 0.8 | 2.0 | 5.379 | -- | 0.048 | 5.331 | 68.9 | 2 1/2" DN 63 mm |
| C -> D | 16.22 | 190.0 | 1.4 | 7.1 | 5.331 | -- | 0.116 | 5.215 | 53.1 | 2" DN 50 mm |
| D -> E | 21.12 | 190.0 | 1.4 | 7.1 | 5.215 | -- | 0.151 | 5.064 | 53.1 | 2" DN 50 mm |
| E -> F | 16.02 | 190.0 | 1.4 | 7.1 | 5.064 | -- | 0.114 | 4.950 | 53.1 | 2" DN 50 mm |
| F -> G | 20.24 | 94.9 | 0.7 | 2.0 | 4.950 | -- | 0.040 | 4.910 | 53.1 | 2" DN 50 mm |
| G -> A1 | 2.25 | 94.9 | 1.6 | 13.2 | 4.910 | -2.25 | 0.030 | 5.101 | 36.0 | 1 1/4" DN 32 mm |
| A1, BIE 25 mm (K = 42), (Planta 1) |  | 94.9 |  |  |  |  |  | 5.101 |  |  |
| F -> H | 4.33 | 95.1 | 0.7 | 2.0 | 4.950 | -- | 0.009 | 4.941 | 53.1 | 2" DN 50 mm |
| H -> A2 | 2.25 | 95.1 | 1.6 | 13.2 | 4.941 | -2.25 | 0.030 | 5.132 | 36.0 | 1 1/4" DN 32 mm |
| A2, BIE 25 mm (K = 42), (Planta 1) |  | 95.1 |  |  |  |  |  | 5.132 |  |  |
| Notas: L: Longitud real del tramo Q: Caudal v: Velocidad J: Pérdida de carga en el tramo Pi: Presión de entrada al tramo Dh: Altura salvada por el tramo DP: Caída de presión en el tramo Pf: Presión de salida Ø: Diámetro interior de la tubería DN: Diámetro nominal de la tubería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Red de bocas de incendio equipadas (BIE)

El dimensionado de la red de PCI se ha realizado atendiendo a las presiones mínimas necesarias en los puntos de consumo, hallando la zona más desfavorable de la red conforme a la simultaneidad de uso para los equipos presentes en la misma:

-	Simultaneidad para bocas de incendio equipadas (BIE): 2

El punto de trabajo requerido para el grupo de presión 'A1 (Planta baja)' es:

-	Presión de salida: 6.143 bar

-	Caudal de salida: 190 l/min

Cumpliendo también que, para un caudal de salida un 40% superior al nominal, la presión de salida del grupo es superior al 70% del punto de trabajo calculado.

Se muestra a continuación la justificación del cálculo hidráulico en la zona más desfavorable para el grupo de presión seleccionado:

| Tramo | L | Q | v | J | Pi | Dh | DP | Pf | Ø | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 -> A (Planta baja) | 3.55 | 195.8 | 0.8 | 2.0 | 6.142 | 3.55 | 0.007 | 5.787 | 68.9 | 2 1/2" DN 63 mm |
| A -> B | 1.14 | 195.8 | 0.8 | 2.0 | 5.787 | -- | 0.002 | 5.784 | 68.9 | 2 1/2" DN 63 mm |
| B -> C | 5.85 | 195.8 | 0.8 | 2.0 | 5.784 | -- | 0.012 | 5.773 | 68.9 | 2 1/2" DN 63 mm |
| C -> D | 1.33 | 195.8 | 0.8 | 2.0 | 5.773 | -- | 0.003 | 5.770 | 68.9 | 2 1/2" DN 63 mm |
| D -> J | 26.59 | 195.8 | 0.8 | 2.0 | 5.770 | 3.35 | 0.053 | 5.388 | 68.9 | 2 1/2" DN 63 mm |
| J -> K | 16.78 | 195.8 | 1.4 | 7.1 | 5.388 | -- | 0.120 | 5.268 | 53.1 | 2" DN 50 mm |
| K -> M | 19.98 | 195.8 | 1.4 | 7.1 | 5.268 | -- | 0.143 | 5.125 | 53.1 | 2" DN 50 mm |
| M -> N | 26.03 | 195.8 | 1.4 | 7.1 | 5.125 | -3.35 | 0.186 | 5.268 | 53.1 | 2" DN 50 mm |
| N -> O | 22.21 | 97.7 | 0.7 | 2.0 | 5.268 | -- | 0.044 | 5.224 | 53.1 | 2" DN 50 mm |
| O -> A6 | 2.25 | 97.7 | 1.6 | 13.2 | 5.224 | -2.25 | 0.030 | 5.415 | 36.0 | 1 1/4" DN 32 mm |
| A6, BIE 25 mm (K = 42), (Planta baja) |  | 97.7 |  |  |  |  |  | 5.415 |  |  |
| N -> P | 4.24 | 98.1 | 0.7 | 2.0 | 5.268 | -- | 0.008 | 5.259 | 53.1 | 2" DN 50 mm |
| P -> A7 | 2.25 | 98.1 | 1.6 | 13.2 | 5.259 | -2.25 | 0.030 | 5.450 | 36.0 | 1 1/4" DN 32 mm |
| A7, BIE 25 mm (K = 42), (Planta baja) |  | 98.1 |  |  |  |  |  | 5.450 |  |  |
| Notas: L: Longitud real del tramo Q: Caudal v: Velocidad J: Pérdida de carga en el tramo Pi: Presión de entrada al tramo Dh: Altura salvada por el tramo DP: Caída de presión en el tramo Pf: Presión de salida Ø: Diámetro interior de la tubería DN: Diámetro nominal de la tubería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |