2 -MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CÁLCULO

MC0 ACTUACIONES

D.1 Trabajos previos y demoliciones

Para la implantación de la fase VI consistente en la ampliación de la edificación ya existente mediante el aprovechamiento de los soportales existentes cerrando los mismos, serán necesarias las siguientes actuaciones:

- Desmontaje de la iluminación existente en el soportal.

- Picado del hormigón impreso y base del suelo del soportal.

- Picado del perímero del forjado sanitario existente para impermeabilizar la base de las nuevas fachadas.

- Desmontaje de la puerta de acceso al vestíbulo del colegio para el montaje posterior de una puerta resistente al fuego.

- Desmontaje con reutilización de la puerta de salida de la escalera.

D.2 Movimiento de tierras

- No existen en el presente proyecto.

MC1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO (CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO)

D.3 Saneamiento horizontal y evacuación de aguas

Antecedentes

La red de saneamiento del edificio es separativa llevando aguas grises y negras por dos sistemas completamente

independientes y con dos pozos y dos acometidas que están ya construidas de fases anteriores.

Para la protección del edificio frente a la humedad del terreno, el forjado de piso existente está construido sobre una cámara ventilada con un drenaje perimetral conectado a la red de pluviales (que no es objeto de proyecto).

Sistema Elegido

El saneamiento enterrado es de PVC conectado entré sí y con las bajantes mediante arquetas de ladrillo.

Las cubiertas planas desaguan a través de sumideros en cubierta y bajantes conectadas al saneamiento.

La red de saneamiento interior irá alojada en una cámara de la tabiquería de cartón-yeso para su fácil acceso en tareas de mantenimiento y reparación.

Todas las bajantes son de material bicapa insonorizadas. Están ventiladas en cubierta y cuentan con un sifón de agua en su primer tramo horizontal.

Los baños, además del sistema de evacuación de todos sus aparatos, contarán con un sumidero sifónico en el suelo

para posibles caídas de agua y para facilitar las labores de limpieza.

Desagües aparatos Sanitarios

Los desagües de todos los aparatos sanitarios se han proyectado en tubería de PVC con accesorios del mismo material, fabricada según norma UNE 35114 parte II.

Los diámetros considerados para las tuberías de desagües de los aparatos son, según el DB-HS5 del CTE los siguientes:

El número de aparatos a desaguar es el siguiente:

Aseos:

- Masculino

  - 4 lavabos (8 UD)

  - 1 lavabo adaptado (2 UD)

  - 5 urinarios (10 UD)

  - 2 inodoro (10 UD)

  - 1 inodoro adaptado (5 UD)

- Femenino

  - 4 lavabos (8 UD)

  - 1 lavabo adaptado (2 UD)

  - 5 inodoro (25 UD)

  - 1 inodoro adaptado (5 UD)

Todo ello supone un total de 75 unidades de descarga.

La unión de tubos y piezas se realizará mediante adhesivo especial. Los tubos no se podrán curvar, se emplearán piezas apropiadas. Únicamente se aceptarán curvas suaves para corregir la dirección del tubo, realizadas con aplicación del calor de forma que la temperatura absorbida por el tubo sea la necesaria para poder hacer la figura sin deformaciones ni reblandecimientos peligrosos.

Se instalarán los desagües de los aparatos por una cámara instalada en la tabiquería de los aseos, con una pendiente mínima del 2.5 %  y máxima del 10 %. Cada aparato estará protegido por cierre hidráulico bien centralizado en bote sifónico o sifones individuales.

Canalones y Bajantes

Los canalones y bajantes de aguas pluviales ya están ejecutados y no son objeto de proyecto.

Colectores.

La red horizontal de saneamiento va por una cámara instalada en la tabiquería de los aseos, con colectores con un dimensionado adecuado. La red horizontal de recogida de lavabos discurrirá por la tabiquería hasta la bajante y el desagüe de los sumideros por debajo del pavimento.

Las conexiones entre colectores y las redes verticales se harán mediante piezas especiales.

Para dimensionar los colectores de fecales se ha considerado de acuerdo con el C.T.E. DB HS 5 lo siguiente:

Los diámetros de los colectores de fecales son de 110 mm. según se indica en los planos correspondientes.

El trazado propuesto en planos es orientativo pudiendo sufrir modificaciones en función de decisiones de obra.

Arquetas y Pozos

No se prevé la construcción de arquetas o pozos.

Construcción

La instalación de evacuación de aguas se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra.

Se seguirán las condiciones establecidas en el apartado 5  de la sección HS5 para cada elemento de la instalación y se llevarán a cabo las pruebas indicadas en el apartado 5.6.

Materiales utilizados en las canalizaciones

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las siguientes normas:

- Tuberías de fundición según las normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.

- Tuberías de PVC según las normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN ISO 1452-1:2010, UNE EN 1566-1:1999.

- Tuberías de (PVC-C) para saneamiento enterrado según norma UNE EN 1401-1:1998

- Tuberías de polipropileno 'PP' según la norma UNE EN 1852-1:1998.

- Tuberías de hormigón según la norma UNE 127010:1995 EX.

Materiales utilizados en los puntos de captación

Sifones

- Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de 3 mm.

Calderetas

- Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanqueidad, resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio.

Materiales utilizados para los accesorios

Cumplirán las siguientes condiciones:

- Cualquier elemento, metálico o no, que sea necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones reunirá, en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalización en que se disponga.

- Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones exigidas para las tuberías de fundición.

- Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro metalizado o galvanizado.

- Cuando se trate de bajantes de material plástico, se intercalará un manguito de plástico entre la abrazadera y la bajante.

- Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, etc.

Los productos de construcción que se empleen tienen que cumplir las características indicadas en el apartado 6 que de forma general define que los materiales tendrán:

- Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.

- Impermeabilidad total a líquidos y gases.

- Suficiente resistencia a las cargas externas.

- Flexibilidad para poder absorber movimientos.

- Lisura interior.

- Resistencia a la abrasión.

- Resistencia a la corrosión.

- Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

Mantenimiento y Conservación

Para un correcto mantenimiento de la instalación se realizarán las operaciones de inspección y conservación que se observan en el apartado 7 de la Sección HS5 del CTE.

- Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.

- Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.

- Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.

- Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro y bombas de elevación.

- Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.

- Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos, cuando éste exista.

D.4 Cimentación y contenciones

La estructura del porche ya está ejecutada, y por lo tanto, también la cimentación del mismo.

MC2 SISTEMA ESTRUCTURAL

Los elementos estructurales del porche objeto de cierre  ya han sido ejecutados en una fase previa del centro, por lo que no son objeto del presente proyecto.

MC3  SISTEMA ENVOLVENTE

D.6 Cerramientos exteriores

Las fábricas de cerramiento se resolverán con 1/2 pie de ladrillo cara vista igual al existente en la planta superior, con armadura de tendel, enfoscado interiormente con espesor mínimo de 10 mm., y un trasdosado interior con dos placas de cartón yeso de 15 mm. El trasdosado se montará sobre perfiles  de acero galvanizado de 70 mm de ancho.  Se instalará una primera capa de aislamiento de lana de roca con barrera de vapor mediante paneles de 6 cm de espesor  [0.04 W/[mK]. Una segunda capa de aislamiento se alojará entre los montantes verticales de acero mediante paneles de lana de roca de 6 cm de espesor  [0.04 W/[mK]. Los pilares irán recubiertos con el trasdosado anterior; la segunda capa del aislamiento térmico recubrirá los pilares interiormente para evitar pérdidas energéticas y condensaciones superficiales por puentes térmicos.

Hay que tener en cuenta que el posible pandeo lateral de los pilares, puede dar lugar a la aparición de empujes horizontales en las fábricas, por lo que la hoja interior y la hoja exterior de los cerramientos será contínua por delante de los pilares, no realizando chapados con "galletas" de ladrillo o "medios ladrillos".

Además se ejecutarán las juntas de dilatación de las fábricas de ladrillo según las condiciones especificadas en el apartado de cumplimiento del DB-HS.

D.7 Cubiertas

La cubierta ya se encuentra ejecutada, por lo que no es objeto del presente proyecto.

D.8 Carpintería exterior

Ventanas:

La carpintería exterior es de aluminio con rotura de puente térmico en color similar el existente en el resto del centro, con hojas abatibles, correderas o fijas según se indica en los planos de detalle, con U del marco mínima de 4 W/m² °K.

No son necesarias barreras de protección en las ventanas, ya que la altura de antepecho es de 90cm y no dispone de desnivel inferior. Los herrajes y la tornillería serán de acero inoxidable.

Llevarán doble acristalamiento tipo climalit con una cámara de  8 a 16 mm y vidrios de seguridad (4+4) bajo emisivos, con U del vidrio mínima de 1,8 W/m² °K, con junquillos que aseguren la inviolabilidad del acristalamiento. Éste llevará una junta perimetral de EPDM, con tapajuntas y vierteaguas clipables.

Puertas:

La puerta exterior será la existente en la actualidad en la salida de la escalera, que se recolocará según planos. Se sustituirá el tirador existente por dos tiradores de tubo de acero de 50 mm. lacados en el mismo color que el existente, así como una barra antipánico homologada para ambas hojas.

Cerrajería:

Puertas: Bastidores perimetrales en tubo de acero lacado 120 mm, hojas abatibles y fijas según plano correspondiente.. Herrajes colgar y seguridad de acero inoxidable. Cerraduras de seguridad maestreadas en accesos. 4 bisagras por hoja.

Puertas resistentes al fuego:

Llevarán certificado de homologación correspondiente garantizando el grado de resistencia, cumplirán la definición del CTE.

Barandillas y pasamanos:

No procede en el presente proyecto

D.9 Vidriería

Llevarán doble acristalamiento bajo emisivos para mejor comportamiento energético,  tipo climalit con una cámara de 8 a 16 mm y vidrios de seguridad (4+4) bajo emisivos, resistencia a impacto Nivel 2, con junquillos que aseguren la inviolabilidad del acristalamiento. Éste llevará una junta perimetral de EPDM, con tapajuntas y vierteaguas clipables.

Las ventanas de aseos llevarán butiral translúcido. Se colocarán espejos sobre los lavabos de los aseos.

Las ventanas de las aulas al pasillo serán de seguridad y acústicas RW42 dB compuestas por un vidrio laminar acústico de 21 mm tipo L21.

D.10 Aislamientos e impermeabilizaciones

Aislamiento térmico:

El forjado de suelo contará con 4 cm. de XPS – Poliestireno Extruido (conductividad de 0,034 W/mK)

En fachadas, relleno de cámara con doble panel rígido de lana mineral (conductividad de 0,04 W/mK) de 6 cm de espesor cada uno, con barrera de vapor el primero de ellos y densidad 70 Kg/m3.

Aislamiento acústico:

La maquinaria irá encapsulada para su aislamiento acústico.

Impermeabilizaciones:

Dado que la cubierta ya está ejecutada, no se prevé la instalación de impermebilizaciones en cubierta.

Se impermeabilizarán las fábricas de fachada bajo las albardillas de ventanas y en el arranque del forjado.

MC4  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

D.11 Divisiones y albañilería interior

La tabiquería de división y distribución interior será de doble placa de cartón yeso de 15 mm  cada una y doble estructura de acero galvanizado de 48 mm de ancho con doble aislamiento de 45 mm de espesor entre montantes.

Los trasdosados de fachadas y pilares serán de doble placa de cartón yaso de 15 mm  cada una y estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho con aislamiento de 60 mm de espesor entre montantes.

Las divisiones de las cabinas de inodoros en aseos se realizarán con tablero fenólico, hasta una altura aproximada de 2,10 sin llegar hasta el techo.

D.12 Carpintería interior

Puertas y ventanas:

Las puertas interiores serán abatibles o correderas según planos, de tablero aglomerado, canteado visto en “E”, chapado con tablero de fibras,  acabado con melanina con alto contraste cromático a definir por D.F., precerco de pino ajustado al ancho del tabique, cerco y tapajuntas de fibra de madera. Las manillas y escudos serán en acabado anodizado o acero. Las puertas llevarán cierres de seguridad y amaestramiento.

MC5  SISTEMA DE ACABADOS

D.13 Solados, alicatados y zócalos

Solados:

- Aulas/pasillo:

- Pavimento de baldosa de gres porcelánico en color a determinar por la D.F. reacción al fuego Efl.

  - Resistencia al deslizamiento  15<rd≤35, clase 1.

- Aseos:

- Pavimento de baldosa de gres porcelánico antideslizante acabado antideslizante en color a determinar por la D.F. reacción al fuego Efl.

  - Resistencia al deslizamiento 35<rd<45, clase 2.

Alicatados:

- Revestimiento vertical de azulejo cerámico 20x20. en color a determinar por la D.F., así como listelos decorativos a juego hasta cota de falso techo o cota superior de paramento. Reacción a fuego C-s2-20.

Zócalos:

- Revestimiento vertical vinílico homogéneo, modelo PROTECTWALL de TARKETT o similar, con clasificación al fuego clase Bs2 do, de 1 metro de altura en aulas y 2,10 metros de altura en pasillos. Rematado en el extremo superior con una moldura de DM de pino en el pasillo.

D.14.- Falsos techos

- Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca.  Reacción al fuego c-s2,d0, con faja perimetral de yeso laminado (hidrófugo en zonas húmedas) de 15 cm. Acabado pintado en color blanco. Reacción al fuego C-s2, d0.

D.15.- Pinturas

- En paramentos verticales (paredes) se aplicará:

- Acabado de paramentos verticales con pintura plástica lisa en color a definir por la D.F. Reacción al fuego C-s2,d0.

De parte superior del zócalo a falso techo en todas las estancias que tienen zócalo.

- En paramentos horizontales (techos) se aplicará:

- Acabado de paramentos horizontales con pintura plástica lisa en color a definir por la D.F. Reacción al fuego C-s2,d0.

En falsos techos de pladur y fajas de pladur perimetrales.

- En paramentos horizontales (techos) de porches y marquesinas se aplicará:

- Acabado de paramentos horizontales con pintura plástica lisa en color gris hormigón. Reacción al fuego C-s2,d0.

En cara inferior de porches y marquesinas.

- Sobre carpintería metálica y cerrajería se aplicará:

- Acabado de carpintería metálica y cerrajería con pintura al esmalte satinado en color a definir por la D.F. Reacción al fuego C-s2,d0.

- Sobre carpintería de madera se aplicará:

- Acabado de carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético. Reacción al fuego C-s2,d0.

- Sobre estructura metálica vista se aplicará:

- Mortero ignífugo de vermiculita R-60

Ver planos de acabados.

MC6  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

D.16 Instalación de fontanería

Antecedentes

En la fase anterior en la que se construyó la planta superior, se dejó  una derivación para dar servicio a esta fase.

Toda la instalación será por techo alojándose oculto en el falso techo, de tal manera que sea fácil su acceso para labores de reparación y mantenimiento.

La instalación de suministro de agua cumplirá las condiciones establecidas en las secciones correspondientes del documento básico DB HS Salubridad. El suministro de agua se realiza actualmente por el Canal de Isabel II.

Normativa

Para la realización del presente proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, Reglamentos y Ordenanza vigentes en la fecha de realización del mismo:

- Código Técnico de la Edificación. Documento básico HS-4. Decreto 314/2006 de 17 de marzo.

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-IFF/1.973, (como norma de consulta).

- Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionamiento de tuberías y, en general, cualquier otro elemento de la Instalación de agua.

- Normas de la Compañía Suministradora (Canal de Isabel II).

Descripción de la Insalación

En la red interior de agua fría se emplearán tuberías de Polipropileno reticulado tanto en la tubería de alimentación como en los distribuidores. Las derivaciones a aparato se realizaran en tubería multicapa PEX-AL-PEX. Las uniones entre las tuberías de PPR y PEX-AL-PEX se realizaran mediante presffiting.

La red general interior discurre por techo hasta los núcleos sanitarios, utilizando los soportes apropiados. En cada núcleo se instalán las llaves de corte correspondientes.

El diámetro del ramal de distribución permanece constante, sin reducción, en el interior de cada núcleo sanitario.

Las derivaciones a aparatos tienen los diámetros siguientes:

La distribución interior en los núcleos se llevará junto al techo y se ramificará en las tuberías de recorrido vertical descendente hacia cada uno de los aparatos de consumo, empotradas.

Todas las tuberías que discurran por falsos techos irán aisladas para evitar condensaciones.

Los gastos unitarios minimos considerados por aparato son los siguientes:

A efecto de la instalación que se dimensiona el número de los aparatos sanitarios es el siguiente:

Aseos:

- Masculino

  - 4 lavabos

  - 1 lavabo adaptado

  - 5 urinarios

  - 2 inodoro

  - 1 inodoro adaptado

- Femenino

  - 4 lavabos

  - 1 lavabo adaptado

  - 5 inodoro

  - 1 inodoro adaptado

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

DATOS DE LA INSTALACION

Presión disponible en acometida:	35,00 m.c.a.

Fluctuación de presión en acometida:	0 %

Altura máxima con respecto a la acometida:	8,00 m

Temperatura del agua fría:	15°C

Temperatura del agua caliente:	45°C

Viscosidad cinemática del agua fría:	1,16×10-6 m2/s

Viscosidad cinemática del agua caliente:	0,60×10-6 m2/s

CAUDAL MÁXIMO PREVISIBLE

Para tramos interiores a un suministro, aplicamos las siguientes expresiones:

Donde:

kv	=	Coeficiente de simultaneidad.

n	=	Número de aparatos instalados.

	=	Factor corrector que depende del uso del edificio.

Qmax	=	Caudal máximo previsible (l/s).

EQ	=	Suma del caudal instantáneo mínimo de los aparatos instalados (l/s).

Para tramos que alimentan a grupos de suministros, utilizamos estas otras expresiones:

Donde:

ke	=	Coeficiente de simultaneidad para un grupo de suministros.

N	=	Número de suministros.

Qmax.e	=	Caudal máximo previsible del grupo de suministros (l/s)

EQmax	=	Suma del caudal máximo previsible de los suministros instalados (l/s).

DIAMETRO

Cada uno de los métodos analizados en los siguientes apartados nos permite calcular el diámetro interior de la conducción. De los diámetros calculados por cada método, elegiremos el mayor, y a partir de él, seleccionaremos el diámetro comercial que más se aproxime.

CÁLCULO POR LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD

Obtenemos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un líquido, y fijando una velocidad de hipótesis comprendida entre 0,5 y 2 m/s, según las condiciones de cada tramo. De este modo, aplicamos la siguiente expresión:

Donde:

Q	=	Caudal máximo previsible (l/s)

V	=	Velocidad de hipótesis (m/s)

D	=	Diámetro interior (mm)

CÁLCULO POR LIMITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARGA LINEAL

Consiste en fijar un valor de pérdida de carga lineal, y utilizando la fórmula de pérdida de carga de HAZEN-WILLIAMS, determinar el diámetro interior de la conducción:

Donde:

V	=	Velocidad del agua

C	=	Coeficiente que adquiere diferentes valores en función del material

D	=	Diámetro interior

I	=	Pérdida de carga lineal

VELOCIDAD

Basándonos de nuevo en la ecuación de la continuidad de un líquido, despejando la velocidad, y tomando el diámetro interior correspondiente a la conducción adoptada, determinamos la velocidad de circulación del agua:

Donde:

V	=	Velocidad de circulación del agua (m/s)

Q	=	Caudal máximo previsible  (l/s)

D	=	Diámetro interior del tubo elegido (mm)

PÉRDIDAS DE CARGA

Obtenemos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basándonos de nuevo en la fórmula de HAZEN-WILLIAMS, ya explicada en apartados anteriores.

La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la siguiente ecuación:

Donde:

JT	=	Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a.

JU	=	Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m

L	=	Longitud del tramo, en metros

Leq	=	Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros.

H	=	Diferencia de cotas, en metros

Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la relación L/D (longitud equivalente/diámetro interior). Para cada tipo de accesorio consideramos las siguientes relaciones L/D:

Agua Caliente Sanitaria

No existe demanda de ACS en la ampliación proyectada.

D.17 Instalación eléctrica

1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51.

La instalación eléctrica que se plantea en el presente proyecto es para dar servicio a una nueva zona del edificio destinada a nuevas aulas y aseos. La alimentación partirá del cuadro general de protección del Centro existente en la sala dedicada a cuadro eléctrico general.

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:

-	REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias.

-	UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.

-	UNE 20434: Sistema de designación de cables.

-	UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.

-	UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.

-	UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.

-	UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las sobreintensidades.

-	UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo de corrientes.

-	UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito.

3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los circuitos derivados.

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección:

-	Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra sobreintensidades.

-	Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.

-	Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.

4.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN

La potencia total demandada por la instalación será:

Potencia total demandada: 34.65 kW

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:

Subcuadro SC2

| Circuito | P Instalada (kW) | P Demandada (kW) |
| --- | --- | --- |
| Iluminación | 2.22 | 2.22 |
| Emergencia | 0.07 | 0.07 |
| Tomas de uso general | 15.20 | 15.20 |
| Motor | 2.00 | 2.00 |
| SC1 | 11.00 | 11.00 |

Subcuadro SC1 (Informática)

| Circuito | P Instalada (kW) | P Demandada (kW) |
| --- | --- | --- |
| Tomas de uso general | 11.00 | 11.00 |

Subcuadro MD (Madrid Digital)

| Circuito | P Instalada (kW) | P Demandada (kW) |
| --- | --- | --- |
| Tomas de uso general | 5.60 | 5.60 |

Subcuadro SC3 (Socorro)

| Circuito | P Instalada (kW) | P Demandada (kW) |
| --- | --- | --- |
| Iluminación | 1.51 | 1.51 |
| Emergencia | 0.09 | 0.09 |

5.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:

5.1.- Origen de la instalación

El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en cabecera de: 12.00 kA.

El tipo de línea de alimentación será: AL RZ1 (AS) 4(1x150).

Respecto al suministro complementario, trabajará con una tensión nominal y una intensidad de cortocircuito iguales a las del suministro principal.

El tipo de línea de alimentación complementaria será:

| Referencia | Tipo de línea de alimentación |
| --- | --- |
| Grupo generador | RZ1-K (AS) 16mm2 |

5.2.- Instalación interior

5.2.1. CONDUCTORES.

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos.

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm²)			Sección conductores protección (mm²)

Sf < 16						Sf

16 < S f < 35					16

Sf > 35						Sf/2

5.2.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

5.2.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES.

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.

- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.

- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

5.2.4. EQUILIBRADO DE CARGAS.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

5.2.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

Tensión nominal instalación	Tensión ensayo corriente continua (V)	Resistencia de aislamiento (Mohs))

MBTS o MBTP			 250				> 0,25

< 500 V			 	500				> 0,50

> 500 V				1000				> 1,00

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

5.2.6. CONEXIONES.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes.

5.2.7. SISTEMAS DE INSTALACION.

5.2.7.1. Prescripciones Generales.

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.

5.2.7.2. Conductores aislados bajo tubos protectores.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

5.2.7.3. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes.

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, armados, provistos de aislamiento y cubierta.

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos.

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.

- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.

- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.

- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.

5.2.7.4. Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección.

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción totalmente construidos con materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120 como mínimo.

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

5.2.7.5. Conductores aislados bajo canales protectoras.

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

5.2.8. PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.

5.2.8.1. ALIMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD.

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado.

Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada.

Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático al primer defecto.

Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación:

- Baterías de acumuladores.

- Generadores independientes.

- Derivaciones separadas de la red de distribución, independientes de la alimentación normal.

Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Además, con excepción de los equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas o expertas.

- el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas.

- no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de distribución pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente.

- cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la seguridad.

La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal.

La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para proveer al alumbrado de seguridad (alumbrado de evacuación, alumbrado ambiente y alumbrado de zonas de alto riesgo).

Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia (alumbrado de seguridad y alumbrado de reemplazamiento, según los casos).

Deberán disponer de suministro de socorro (potencia mínima: 15 % del total contratado) los locales de espectáculos y actividades recreativas cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas.

Deberán disponer de suministro de reserva (potencia mínima: 25 % del total contratado):

- Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud.

- Estaciones de viajeros y aeropuertos.

- Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos.

- Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de más de 2.000 m² de superficie.

- Estadios y pabellones deportivos.

5.2.8.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen.

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo).

Alumbrado de seguridad.

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.

Alumbrado de evacuación.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados.

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40.

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-pánico.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40.

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado de zonas de alto riesgo.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Alumbrado de reemplazamiento.

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad.

Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia.

Con alumbrado de seguridad.

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública concurrencia:

a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.

b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas.

c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público.

d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.

e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.

f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.

g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.

h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.

i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida.

j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa.

k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel.

l) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios.

m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.

n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente.

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación.

Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran.

Con alumbrado de reemplazamiento.

En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado normal durante 2 horas como mínimo.

Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia.

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia.

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella.

Luminaria alimentada por fuente central.

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria.

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce.

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no metálicos.

5.2.8.3. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general que a continuación se señalan.

- Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.

- El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general.

- Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen.

- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.

- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

- Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

- Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia.

- A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales:

- Salas de venta o reunión, por planta del edificio

- Escaparates

- Almacenes

- Talleres

- Pasillos, escaleras y vestíbulos

5.3.- Cuadro general de distribución

DI

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Componentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC2 | 3F+N | 27.45 | 1.00 | 65.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 10 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 5G16 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 10 kA; Curva: C |
| MD | F+N | 5.60 | 1.00 | 10.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3G6 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C |
| SC3 | F+N | 1.60 | 1.00 | 70.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3G4 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C |

Canalizaciones

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.

| Esquemas | Tipo de instalación |
| --- | --- |
| SC2 | B2: Cable multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 32 mm |
| MD | B2: Cable multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 32 mm |
| SC3 | B2: Cable multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 32 mm |

SC2

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Componentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL1 | F+N | 0.45 | 1.00 | 46.00 | Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| EM1 P1 | F+N | 0.04 | 1.00 | 43.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| IL1 ZC P1 | F+N | 0.19 | 1.00 | 40.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C Contactor Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| IL3 | F+N | 0.45 | 1.00 | 44.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| IL4 | F+N | 0.38 | 1.00 | 45.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| IL7 | F+N | 0.24 | 1.00 | 17.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C Contactor Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| IL6 | F+N | 0.38 | 1.00 | 43.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| IL2 ZC P1 | F+N | 0.13 | 1.00 | 36.00 | Contactor Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| EM2.1 | F+N | 0.03 | 1.00 | 40.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| TC1 | F+N | 2.40 | 1.00 | 40.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| TC2 | F+N | 2.60 | 1.00 | 50.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| TC3 | F+N | 2.60 | 1.00 | 40.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| TC4 | F+N | 1.00 | 1.00 | 36.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| PT1 | F+N | 1.60 | 1.00 | 32.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| PT2 | F+N | 1.60 | 1.00 | 50.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| SEC1 | F+N | 1.50 | 1.00 | 13.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| SEC2 | F+N | 1.50 | 1.00 | 14.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| VENTM | F+N | 0.20 | 1.00 | 15.00 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C Contactor Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| VENTF | F+N | 0.20 | 1.00 | 16.00 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C Contactor Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| SIAV1 | F+N | 0.51 | 1.00 | 36.00 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| SIAV2 | F+N | 0.99 | 1.00 | 27.00 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| SIAV3 | F+N | 0.51 | 1.00 | 22.00 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| SC1 | 3F+N | 11.00 | 1.00 | 25.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 5G6 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C |

Canalizaciones

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.

| Esquemas | Tipo de instalación |
| --- | --- |
| IL1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| EM1 P1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| IL1 ZC P1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| IL3 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| IL4 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| IL7 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| IL6 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| IL2 ZC P1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| EM2.1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| TC1 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| TC2 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| TC3 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| TC4 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| PT1 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| PT2 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| SEC1 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| SEC2 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| VENTM | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| VENTF | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| SIAV1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| SIAV2 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| SIAV3 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| SC1 | B2: Cable multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 32 mm |

SC1

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Componentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regleta | F+N | 1.80 | 1.00 | 10.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| PT5 | F+N | 0.80 | 1.00 | 22.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| PT6 | F+N | 1.60 | 1.00 | 19.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| PT7 | F+N | 1.60 | 1.00 | 17.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| PT8 | F+N | 1.60 | 1.00 | 15.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| PT9 | F+N | 1.60 | 1.00 | 13.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| PT10 | F+N | 2.00 | 1.00 | 11.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |

Canalizaciones

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.

| Esquemas | Tipo de instalación |
| --- | --- |
| Regleta | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| PT5 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| PT6 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| PT7 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| PT8 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| PT9 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| PT10 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |

MD

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Componentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regleta | F+N | 1.80 | 1.00 | 2.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| Ventiación | F+N | 0.20 | 1.00 | 2.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| PT3 | F+N | 2.00 | 1.00 | 70.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |
| PT4 | F+N | 1.60 | 1.00 | 67.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) |

Canalizaciones

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.

| Esquemas | Tipo de instalación |
| --- | --- |
| Regleta | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| Ventiación | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| PT3 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |
| PT4 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm |

SC3

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Componentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL2 | F+N | 0.72 | 1.00 | 46.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| IL5 | F+N | 0.60 | 1.00 | 45.00 | Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| EM2 P1 | F+N | 0.06 | 1.00 | 43.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| IL3 ZC P1 | F+N | 0.19 | 1.00 | 38.00 | Contactor Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |
| EM1.1 | F+N | 0.03 | 1.00 | 33.00 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) |

Canalizaciones

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.

| Esquemas | Tipo de instalación |
| --- | --- |
| IL2 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| IL5 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| EM2 P1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| IL3 ZC P1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |
| EM1.1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm |

6.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno.

El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la parte superior del electrodo de 0.8 m.

ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA

La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT (neutro a tierra).

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS

Las características del terreno son las que se especifican a continuación:

-	Constitución: Terreno sin especificar

-	Resistividad: 15.00 Ω

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO

Las características del terreno son las que se especifican a continuación:

-	Constitución: Terreno sin especificar

-	Resistividad: 10.00 Ω

TOMA DE TIERRA

No se especifica.

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.

7.- CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO

7.1.- Intensidad máxima admisible

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares.

1. Intensidad nominal en servicio monofásico:

1. Intensidad nominal en servicio trifásico:

7.2.- Caída de tensión

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos.

Las fórmulas empleadas serán las siguientes:

| Caída de tensión en monofásico: |  |
| --- | --- |

| Caída de tensión en trifásico: |  |
| --- | --- |

| Con: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | Intensidad calculada (A) |
|  | R |  | Resistencia de la línea (), ver apartado (A) |
|  | X |  | Reactancia de la línea (), ver apartado (C) |
|  |  |  | Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga; |

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como:

| Con: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rtcc |  | Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura  () |
|  | R20cc |  | Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C () |
|  | Ys |  | Incremento de la resistencia debido al efecto piel; |
|  | Yp |  | Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; |
|  |  |  | Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1 |
|  |  |  | Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B) |
|  | 20 |  | Resistividad del conductor a 20°C ( mm² / m) |
|  | S |  | Sección del conductor (mm²) |
|  | L |  | Longitud de la línea (m) |

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2% en alterna respecto del valor en continua.

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR

Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto:

|  | [17] |
| --- | --- |

| Con: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T |  | Temperatura real estimada en el conductor (°C) |
|  | Tmáx |  | Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C) |
|  | T0 |  | Temperatura ambiente del conductor (°C) |
|  | I |  | Intensidad prevista para el conductor (A) |
|  | Imáx |  | Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A) |

C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2)

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia de datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la siguiente tabla:

| Sección | Reactancia inductiva (X) |
| --- | --- |
| S  120 mm² | X  0 |
| S = 150 mm² | X  0.15 R |
| S = 185 mm² | X  0.20 R |
| S = 240 mm² | X  0.25 R |

Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia.

7.3.- Corrientes de cortocircuito

El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas.

En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes simétricas.

Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas:

-	Corriente de secuencia directa I(1)

-	Corriente de secuencia inversa I(2)

-	Corriente homopolar I(0)

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la instalación donde se ubican las protecciones eléctricas.

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto.

Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito:

-	Cortocircuito trifásico;

-	Cortocircuito bifásico;

-	Cortocircuito bifásico a tierra;

-	Cortocircuito monofásico a tierra.

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación:

| Con: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | c |  | Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 |
|  | Un |  | Tensión nominal fase-fase V |
|  | Zk |  | Impedancia de cortocircuito equivalente m |

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2)

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es:

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximandamente igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1).

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3)

La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un cortocircuito bifásico a tierra es:

CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4)

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito alejado de un alternador con Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión:

7.4.- Protección contra sobretensiones

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES TRANSITORIAS

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones.

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores.

8.- CÁLCULOS

8.1.- Sección de las líneas

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:

Caída de tensión:

-	Circuitos interiores de la instalación:

-	3%: para circuitos de alumbrado.

-	5%: para el resto de circuitos.

Caída de tensión acumulada:

-	Circuitos interiores de la instalación:

-	4.5%: para circuitos de alumbrado.

-	6.5%: para el resto de circuitos.

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:

DI

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Línea | Iz (A) | IB (A) | c.d.t (%) | c.d.t Acum (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC2 | 3F+N | 27.45 | 1.00 | 65.00 | RZ1-K (AS) 5G16 | 72.80 | 39.94 | 1.47 | 2.10 |
| MD | F+N | 5.60 | 1.00 | 10.00 | RZ1-K (AS) 3G6 | 46.41 | 24.25 | 0.73 | 1.36 |
| SC3 | F+N | 1.60 | 1.00 | 70.00 | RZ1-K (AS) 3G4 | 36.40 | 6.91 | 2.09 | 2.72 |

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

| Esquemas | Tipo de instalación | Factor de corrección |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura | Resistividad térmica | Profundidad | Agrupamiento |
| SC2 | B2: Cable multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 32 mm | 0.91 | - | - | 1.00 |
| MD | B2: Cable multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 32 mm | 0.91 | - | - | 1.00 |
| SC3 | B2: Cable multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 32 mm | 0.91 | - | - | 1.00 |

SC2

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Línea | Iz (A) | IB (A) | c.d.t (%) | c.d.t Acum (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL1 | F+N | 0.45 | 1.00 | 46.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 1.94 | 1.02 | 3.13 |
| EM1 P1 | F+N | 0.04 | 1.00 | 43.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 0.19 | 0.10 | 2.20 |
| IL1 ZC P1 | F+N | 0.19 | 1.00 | 40.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 0.83 | 0.38 | 2.48 |
| IL3 | F+N | 0.45 | 1.00 | 44.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 1.94 | 0.98 | 3.08 |
| IL4 | F+N | 0.38 | 1.00 | 45.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 1.66 | 0.86 | 2.96 |
| IL7 | F+N | 0.24 | 1.00 | 17.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 1.04 | 0.20 | 2.31 |
| IL6 | F+N | 0.38 | 1.00 | 43.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 1.66 | 0.82 | 2.92 |
| IL2 ZC P1 | F+N | 0.13 | 1.00 | 36.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 0.55 | 0.23 | 2.33 |
| EM2.1 | F+N | 0.03 | 1.00 | 40.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 0.13 | 0.06 | 2.16 |
| TC1 | F+N | 2.40 | 1.00 | 40.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 10.39 | 2.93 | 5.03 |
| TC2 | F+N | 2.60 | 1.00 | 50.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 11.26 | 3.98 | 6.09 |
| TC3 | F+N | 2.60 | 1.00 | 40.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 11.26 | 3.19 | 5.29 |
| TC4 | F+N | 1.00 | 1.00 | 36.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 4.33 | 1.07 | 3.18 |
| PT1 | F+N | 1.60 | 1.00 | 32.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 6.93 | 1.54 | 3.64 |
| PT2 | F+N | 1.60 | 1.00 | 50.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 6.93 | 2.40 | 4.51 |
| SEC1 | F+N | 1.50 | 1.00 | 13.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 6.50 | 0.59 | 2.69 |
| SEC2 | F+N | 1.50 | 1.00 | 14.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 6.50 | 0.63 | 2.73 |
| VENTM | F+N | 0.20 | 1.00 | 15.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 0.87 | 0.15 | 2.25 |
| VENTF | F+N | 0.20 | 1.00 | 16.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 0.87 | 0.16 | 2.26 |
| SIAV1 | F+N | 0.51 | 1.00 | 36.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 2.74 | 1.13 | 3.23 |
| SIAV2 | F+N | 0.99 | 1.00 | 27.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 5.35 | 1.67 | 3.77 |
| SIAV3 | F+N | 0.51 | 1.00 | 22.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 2.74 | 0.69 | 2.80 |
| SC1 | 3F+N | 11.00 | 1.00 | 25.00 | RZ1-K (AS) 5G6 | 40.04 | 15.88 | 0.58 | 2.69 |

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

| Esquemas | Tipo de instalación | Factor de corrección |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura | Resistividad térmica | Profundidad | Agrupamiento |
| IL1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| EM1 P1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| IL1 ZC P1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| IL3 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| IL4 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| IL7 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| IL6 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| IL2 ZC P1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| EM2.1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| TC1 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| TC2 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| TC3 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| TC4 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| PT1 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| PT2 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| SEC1 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| SEC2 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| VENTM | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| VENTF | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| SIAV1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| SIAV2 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| SIAV3 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| SC1 | B2: Cable multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 32 mm | 0.91 | - | - | 1.00 |

SC1

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Línea | Iz (A) | IB (A) | c.d.t (%) | c.d.t Acum (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regleta | F+N | 1.80 | 1.00 | 10.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 7.79 | 0.54 | 3.23 |
| PT5 | F+N | 0.80 | 1.00 | 22.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 3.46 | 0.52 | 3.21 |
| PT6 | F+N | 1.60 | 1.00 | 19.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 6.93 | 0.91 | 3.60 |
| PT7 | F+N | 1.60 | 1.00 | 17.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 6.93 | 0.82 | 3.51 |
| PT8 | F+N | 1.60 | 1.00 | 15.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 6.93 | 0.72 | 3.41 |
| PT9 | F+N | 1.60 | 1.00 | 13.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 6.93 | 0.63 | 3.31 |
| PT10 | F+N | 2.00 | 1.00 | 11.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 8.66 | 0.67 | 3.35 |

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

| Esquemas | Tipo de instalación | Factor de corrección |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura | Resistividad térmica | Profundidad | Agrupamiento |
| Regleta | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| PT5 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| PT6 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| PT7 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| PT8 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| PT9 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| PT10 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |

MD

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Línea | Iz (A) | IB (A) | c.d.t (%) | c.d.t Acum (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regleta | F+N | 1.80 | 1.00 | 2.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 7.79 | 0.11 | 1.47 |
| Ventiación | F+N | 0.20 | 1.00 | 2.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 0.87 | 0.01 | 1.38 |
| PT3 | F+N | 2.00 | 1.00 | 70.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 8.66 | 4.24 | 5.60 |
| PT4 | F+N | 1.60 | 1.00 | 67.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 20.88 | 6.93 | 3.22 | 4.59 |

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

| Esquemas | Tipo de instalación | Factor de corrección |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura | Resistividad térmica | Profundidad | Agrupamiento |
| Regleta | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| Ventiación | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| PT3 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| PT4 | B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |

SC3

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | f.d.p | Longitud (m) | Línea | Iz (A) | IB (A) | c.d.t (%) | c.d.t Acum (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL2 | F+N | 0.72 | 1.00 | 46.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 3.11 | 1.64 | 4.36 |
| IL5 | F+N | 0.60 | 1.00 | 45.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 2.60 | 1.34 | 4.06 |
| EM2 P1 | F+N | 0.06 | 1.00 | 43.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 0.26 | 0.13 | 2.85 |
| IL3 ZC P1 | F+N | 0.19 | 1.00 | 38.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 0.83 | 0.36 | 3.08 |
| EM1.1 | F+N | 0.03 | 1.00 | 33.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 16.97 | 0.11 | 0.04 | 2.76 |

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

| Esquemas | Tipo de instalación | Factor de corrección |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura | Resistividad térmica | Profundidad | Agrupamiento |
| IL2 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| IL5 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| EM2 P1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| IL3 ZC P1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |
| EM1.1 | C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm | 0.87 | - | - | 1.00 |

8.2.- Cálculo de los dispositivos de protección

Sobrecarga

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben satisfacer las siguientes dos condiciones:

IB  In  IZ

I2  1,45 x IZ

| Con: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IB |  | Intensidad de diseño del circuito |
|  | In |  | Intensidad asignada del dispositivo de protección |
|  | IZ |  | Intensidad permanente admisible del cable |
|  | I2 |  | Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de protección |

Cortocircuito

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito:

Icu > Iccmáx

Ics > Iccmáx

| Con: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iccmáx |  | Máxima intensidad de cortocircuito prevista |
|  | Icu |  | Poder de corte último |
|  | Ics |  | Poder de corte de servicio |

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:

tcc < tcable

Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura permisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la fórmula:

| Con: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Icc |  | Intensidad de cortocircuito |
|  | tcc |  | Tiempo de duración del cortocircuito |
|  | Scable |  | Sección del cable |
|  | k |  | Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea se muestran en la tabla 43A |
|  | tcable |  | Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible |

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de la energía que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección.

| Con: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I2t |  | Energía específica pasante del dispositivo de protección |
|  | S |  | Tiempo de duración del cortocircuito |

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.

El cálculo de los dispositivos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones de la instalación se resume en las siguientes tablas:

DI

Sobrecarga

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | IB (A) | Protecciones | Iz (A) | I2 (A) | 1.45 x Iz (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC2 | 3F+N | 27.45 | 39.94 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 10 kA; Curva: C | 72.80 | 58.00 | 105.56 |
| MD | F+N | 5.60 | 24.25 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 46.41 | 36.25 | 67.29 |
| SC3 | F+N | 1.60 | 6.91 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 36.40 | 29.00 | 52.78 |

Cortocircuito

| Esquemas | Polaridad | Protecciones | Icu (kA) | Ics (kA) | Icc máx mín (kA) | TCable ccmáx ccmín (s) | Tp ccmáx ccmín (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC2 | 3F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 10 kA; Curva: C | 10.00 | - | 5.16 0.67 | 0.20 11.54 | <0.10 <0.10 |
| MD | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 2.74 1.34 | 0.10 0.41 | <0.10 <0.10 |
| SC3 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 2.74 0.31 | 0.04 3.32 | <0.10 <0.10 |

SC2

Sobrecarga

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | IB (A) | Protecciones | Iz (A) | I2 (A) | 1.45 x Iz (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL1 | F+N | 0.45 | 1.94 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| EM1 P1 | F+N | 0.04 | 0.19 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| IL1 ZC P1 | F+N | 0.19 | 0.83 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| IL3 | F+N | 0.45 | 1.94 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| IL4 | F+N | 0.38 | 1.66 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| IL7 | F+N | 0.24 | 1.04 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| IL6 | F+N | 0.38 | 1.66 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| IL2 ZC P1 | F+N | 0.13 | 0.55 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| EM2.1 | F+N | 0.03 | 0.13 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| TC1 | F+N | 2.40 | 10.39 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| TC2 | F+N | 2.60 | 11.26 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| TC3 | F+N | 2.60 | 11.26 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| TC4 | F+N | 1.00 | 4.33 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| PT1 | F+N | 1.60 | 6.93 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| PT2 | F+N | 1.60 | 6.93 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| SEC1 | F+N | 1.50 | 6.50 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| SEC2 | F+N | 1.50 | 6.50 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| VENTM | F+N | 0.20 | 0.87 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| VENTF | F+N | 0.20 | 0.87 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| SIAV1 | F+N | 0.51 | 2.74 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| SIAV2 | F+N | 0.99 | 5.35 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| SIAV3 | F+N | 0.51 | 2.74 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| SC1 | 3F+N | 11.00 | 15.88 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 40.04 | 58.00 | 58.06 |

Cortocircuito

| Esquemas | Polaridad | Protecciones | Icu (kA) | Ics (kA) | Icc máx mín (kA) | TCable ccmáx ccmín (s) | Tp ccmáx ccmín (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL1 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.20 | 0.02 0.75 | <0.10 <0.10 |
| EM1 P1 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.21 | 0.02 0.67 | <0.10 <0.10 |
| IL1 ZC P1 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.22 | 0.02 0.60 | <0.10 <0.10 |
| IL3 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.21 | 0.02 0.70 | <0.10 <0.10 |
| IL4 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.20 | 0.02 0.72 | <0.10 <0.10 |
| IL7 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.39 | 0.02 0.20 | <0.10 <0.10 |
| IL6 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.21 | 0.02 0.67 | <0.10 <0.10 |
| IL2 ZC P1 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.24 | 0.02 0.52 | <0.10 <0.10 |
| EM2.1 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.22 | 0.02 0.60 | <0.10 <0.10 |
| TC1 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.32 | 0.04 0.83 | <0.10 <0.10 |
| TC2 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.27 | 0.04 1.12 | <0.10 <0.10 |
| TC3 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.32 | 0.04 0.83 | <0.10 <0.10 |
| TC4 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.34 | 0.04 0.73 | <0.10 <0.10 |
| PT1 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.36 | 0.04 0.63 | <0.10 <0.10 |
| PT2 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.27 | 0.04 1.12 | <0.10 <0.10 |
| SEC1 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.55 | 0.04 0.27 | <0.10 <0.10 |
| SEC2 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.54 | 0.04 0.29 | <0.10 <0.10 |
| VENTM | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.42 | 0.02 0.17 | <0.10 <0.10 |
| VENTF | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.40 | 0.02 0.18 | <0.10 <0.10 |
| SIAV1 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.24 | 0.02 0.52 | <0.10 <0.10 |
| SIAV2 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.29 | 0.02 0.35 | <0.10 <0.10 |
| SIAV3 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 1.37 0.33 | 0.02 0.27 | <0.10 <0.10 |
| SC1 | 3F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 2.10 0.47 | 0.17 3.29 | <0.10 <0.10 |

SC1

Sobrecarga

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | IB (A) | Protecciones | Iz (A) | I2 (A) | 1.45 x Iz (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regleta | F+N | 1.80 | 7.79 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| PT5 | F+N | 0.80 | 3.46 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| PT6 | F+N | 1.60 | 6.93 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| PT7 | F+N | 1.60 | 6.93 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| PT8 | F+N | 1.60 | 6.93 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| PT9 | F+N | 1.60 | 6.93 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| PT10 | F+N | 2.00 | 8.66 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |

Cortocircuito

| Esquemas | Polaridad | Protecciones | Icu (kA) | Ics (kA) | Icc máx mín (kA) | TCable ccmáx ccmín (s) | Tp ccmáx ccmín (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regleta | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 0.97 0.43 | 0.09 0.44 | <0.10 <0.10 |
| PT5 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 0.97 0.34 | 0.09 0.70 | <0.10 <0.10 |
| PT6 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 0.97 0.36 | 0.09 0.63 | <0.10 <0.10 |
| PT7 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 0.97 0.38 | 0.09 0.59 | <0.10 <0.10 |
| PT8 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 0.97 0.39 | 0.09 0.54 | <0.10 <0.10 |
| PT9 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 0.97 0.41 | 0.09 0.50 | <0.10 <0.10 |
| PT10 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 0.97 0.42 | 0.09 0.46 | <0.10 <0.10 |

MD

Sobrecarga

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | IB (A) | Protecciones | Iz (A) | I2 (A) | 1.45 x Iz (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regleta | F+N | 1.80 | 7.79 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| Ventiación | F+N | 0.20 | 0.87 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| PT3 | F+N | 2.00 | 8.66 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |
| PT4 | F+N | 1.60 | 6.93 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 20.88 | 23.20 | 30.28 |

Cortocircuito

| Esquemas | Polaridad | Protecciones | Icu (kA) | Ics (kA) | Icc máx mín (kA) | TCable ccmáx ccmín (s) | Tp ccmáx ccmín (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regleta | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 2.11 1.19 | 0.02 0.06 | <0.10 <0.10 |
| Ventiación | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 2.11 1.19 | 0.02 0.06 | <0.10 <0.10 |
| PT3 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 2.11 0.23 | 0.02 1.50 | <0.10 <0.10 |
| PT4 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 6.00 | - | 2.11 0.24 | 0.02 1.40 | <0.10 <0.10 |

SC3

Sobrecarga

| Esquemas | Polaridad | P Demandada (kW) | IB (A) | Protecciones | Iz (A) | I2 (A) | 1.45 x Iz (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL2 | F+N | 0.72 | 3.11 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| IL5 | F+N | 0.60 | 2.60 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| EM2 P1 | F+N | 0.06 | 0.26 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| IL3 ZC P1 | F+N | 0.19 | 0.83 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |
| EM1.1 | F+N | 0.03 | 0.11 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C | 16.97 | 14.50 | 24.60 |

Cortocircuito

| Esquemas | Polaridad | Protecciones | Icu (kA) | Ics (kA) | Icc máx mín (kA) | TCable ccmáx ccmín (s) | Tp ccmáx ccmín (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL2 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C | 10.00 | - | 7.09 0.14 | 0.00 1.49 | <0.10 <0.10 |
| IL5 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C | 10.00 | - | 7.09 0.14 | 0.00 1.45 | <0.10 <0.10 |
| EM2 P1 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C | 10.00 | - | 7.09 0.15 | 0.00 1.38 | <0.10 <0.10 |
| IL3 ZC P1 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C | 10.00 | - | 7.09 0.16 | 0.00 1.22 | <0.10 <0.10 |
| EM1.1 | F+N | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C | 10.00 | - | 7.09 0.17 | 0.00 1.06 | <0.10 <0.10 |

9.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA

9.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 .

9.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 .

9.3.- Protección contra contactos indirectos

Esquema de conexión a tierra TT

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos.

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los dispositivos de protección.

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión:

| Con: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Id |  | Corriente de defecto |
|  | U0 |  | Tensión entre fase y neutro |
|  | RA |  | Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas |
|  | RB |  | Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación |

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.

| Esquemas | Polaridad | IB (A) | Protecciones | Id (A) | IN (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL1 | F+N | 1.94 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 8.95 | 0.03 |
| EM1 P1 | F+N | 0.19 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 8.97 | 0.03 |
| IL1 ZC P1 | F+N | 0.83 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 8.98 | 0.03 |
| IL3 | F+N | 1.94 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 8.96 | 0.03 |
| IL4 | F+N | 1.66 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 8.96 | 0.03 |
| IL7 | F+N | 1.04 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.10 | 0.03 |
| IL6 | F+N | 1.66 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 8.97 | 0.03 |
| IL2 ZC P1 | F+N | 0.55 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.00 | 0.03 |
| EM2.1 | F+N | 0.13 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 8.98 | 0.03 |
| TC1 | F+N | 10.39 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.06 | 0.03 |
| TC2 | F+N | 11.26 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.03 | 0.03 |
| TC3 | F+N | 11.26 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.06 | 0.03 |
| TC4 | F+N | 4.33 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.08 | 0.03 |
| PT1 | F+N | 6.93 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 'Si' | 9.09 | 0.03 |
| PT2 | F+N | 6.93 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 'Si' | 9.03 | 0.03 |
| SEC1 | F+N | 6.50 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.15 | 0.03 |
| SEC2 | F+N | 6.50 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.14 | 0.03 |
| VENTM | F+N | 0.87 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.11 | 0.03 |
| VENTF | F+N | 0.87 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.11 | 0.03 |
| SIAV1 | F+N | 2.74 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.00 | 0.03 |
| SIAV2 | F+N | 5.35 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.05 | 0.03 |
| SIAV3 | F+N | 2.74 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 9.07 | 0.03 |
| Regleta | F+N | 7.79 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 9.12 | 0.03 |
| PT5 | F+N | 3.46 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 'Si' | 9.09 | 0.03 |
| PT6 | F+N | 6.93 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 'Si' | 9.10 | 0.03 |
| PT7 | F+N | 6.93 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 'Si' | 9.10 | 0.03 |
| PT8 | F+N | 6.93 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 'Si' | 9.11 | 0.03 |
| PT9 | F+N | 6.93 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 'Si' | 9.11 | 0.03 |
| PT10 | F+N | 8.66 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 'Si' | 9.12 | 0.03 |
| Regleta | F+N | 7.79 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 9.20 | 0.03 |
| Ventiación | F+N | 0.87 | Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C | 9.20 | 0.03 |
| PT3 | F+N | 8.66 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 'Si' | 8.99 | 0.03 |
| PT4 | F+N | 6.93 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 'Si' | 9.00 | 0.03 |
| IL2 | F+N | 3.11 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 8.85 | 0.03 |
| IL5 | F+N | 2.60 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 8.85 | 0.03 |
| EM2 P1 | F+N | 0.26 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 8.86 | 0.03 |
| IL3 ZC P1 | F+N | 0.83 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 8.89 | 0.03 |
| EM1.1 | F+N | 0.11 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 8.91 | 0.03 |

Con:

IN Corriente diferencial-residual asignada al DDR.

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.

| Esquemas | Polaridad | IB (A) | Protecciones | Inodisparo (A) | If (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VENTM | F+N | 0.87 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 0.015 | 0.0007 |
| VENTF | F+N | 0.87 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 0.015 | 0.0008 |
| SIAV1 | F+N | 2.74 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 0.015 | 0.0017 |
| SIAV2 | F+N | 5.35 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 0.015 | 0.0013 |
| SIAV3 | F+N | 2.74 | Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC | 0.015 | 0.0011 |

10.- CUADRO DE RESULTADOS

DI

| Descripción | Pot.Calc. (W) | Pot.Inst. (W) | Pot.Dem. (W) | cos  | Long. (m) | Sección (mm) | Aislam. | Mét.Inst. | IB (A) | IZ (A) | U (%) | Uac (%) | Canaliz. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC2 | 27672.53 | 30500.00 | 27450.00 | 1.00 | 65.00 | RZ1-K (AS) 5G16 | 0,6/1 kV | B2 | 39.94 | 72.80 | 1.47 | 2.10 | Tubo 32 mm |
| MD | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 1.00 | 10.00 | RZ1-K (AS) 3G6 | 0,6/1 kV | B2 | 24.25 | 46.41 | 0.73 | 1.36 | Tubo 32 mm |
| SC3 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1.00 | 70.00 | RZ1-K (AS) 3G4 | 0,6/1 kV | B2 | 6.91 | 36.40 | 2.09 | 2.72 | Tubo 32 mm |

| Descripción | IB (A) | In (A) | IZ (A) | Iccmáx (A) | Pdc (kA) | Iccmín (A) | Im (kA) | Id (A) | Sens.dif. (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC2 | 39.94 | 40.00 | 72.80 | 5.16 | 10.00 | 0.67 | 0.40 | - | - |
| MD | 24.25 | 25.00 | 46.41 | 2.74 | 6.00 | 1.34 | 0.25 | - | - |
| SC3 | 6.91 | 20.00 | 36.40 | 2.74 | 6.00 | 0.31 | 0.20 | - | - |

SC2

| Descripción | Pot.Calc. (W) | Pot.Inst. (W) | Pot.Dem. (W) | cos  | Long. (m) | Sección (mm) | Aislam. | Mét.Inst. | IB (A) | IZ (A) | U (%) | Uac (%) | Canaliz. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL1 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 1.00 | 46.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 1.94 | 16.97 | 1.02 | 3.13 | Tubo 16 mm |
| EM1 P1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1.00 | 43.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 0.19 | 16.97 | 0.10 | 2.20 | Tubo 16 mm |
| IL1 ZC P1 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 1.00 | 40.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 0.83 | 16.97 | 0.38 | 2.48 | Tubo 16 mm |
| IL3 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 1.00 | 44.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 1.94 | 16.97 | 0.98 | 3.08 | Tubo 16 mm |
| IL4 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 1.00 | 45.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 1.66 | 16.97 | 0.86 | 2.96 | Tubo 16 mm |
| IL7 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 1.00 | 17.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 1.04 | 16.97 | 0.20 | 2.31 | Tubo 16 mm |
| IL6 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 1.00 | 43.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 1.66 | 16.97 | 0.82 | 2.92 | Tubo 16 mm |
| IL2 ZC P1 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 1.00 | 36.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 0.55 | 16.97 | 0.23 | 2.33 | Tubo 16 mm |
| EM2.1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 40.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 0.13 | 16.97 | 0.06 | 2.16 | Tubo 16 mm |
| TC1 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 1.00 | 40.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 10.39 | 20.88 | 2.93 | 5.03 | Tubo 20 mm |
| TC2 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 1.00 | 50.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 11.26 | 20.88 | 3.98 | 6.09 | Tubo 20 mm |
| TC3 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 1.00 | 40.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 11.26 | 20.88 | 3.19 | 5.29 | Tubo 20 mm |
| TC4 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1.00 | 36.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 4.33 | 20.88 | 1.07 | 3.18 | Tubo 20 mm |
| PT1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1.00 | 32.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 6.93 | 20.88 | 1.54 | 3.64 | Tubo 20 mm |
| PT2 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1.00 | 50.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 6.93 | 20.88 | 2.40 | 4.51 | Tubo 20 mm |
| SEC1 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1.00 | 13.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 6.50 | 20.88 | 0.59 | 2.69 | Tubo 20 mm |
| SEC2 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1.00 | 14.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 6.50 | 20.88 | 0.63 | 2.73 | Tubo 20 mm |
| VENTM | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1.00 | 15.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 0.87 | 16.97 | 0.15 | 2.25 | Tubo 16 mm |
| VENTF | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1.00 | 16.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 0.87 | 16.97 | 0.16 | 2.26 | Tubo 16 mm |
| SIAV1 | 632.50 | 506.00 | 506.00 | 1.00 | 36.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 2.74 | 16.97 | 1.13 | 3.23 | Tubo 16 mm |
| SIAV2 | 1236.25 | 989.00 | 989.00 | 1.00 | 27.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 5.35 | 16.97 | 1.67 | 3.77 | Tubo 16 mm |
| SIAV3 | 632.50 | 506.00 | 506.00 | 1.00 | 22.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 2.74 | 16.97 | 0.69 | 2.80 | Tubo 16 mm |
| SC1 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 1.00 | 25.00 | RZ1-K (AS) 5G6 | 0,6/1 kV | B2 | 15.88 | 40.04 | 0.58 | 2.69 | Tubo 32 mm |

| Descripción | IB (A) | In (A) | IZ (A) | Iccmáx (A) | Pdc (kA) | Iccmín (A) | Im (kA) | Id (A) | Sens.dif. (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL1 | 1.94 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.20 | 0.10 | 8.95 | 30 |
| EM1 P1 | 0.19 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.21 | 0.10 | 8.97 | 30 |
| IL1 ZC P1 | 0.83 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.22 | 0.10 | 8.98 | 30 |
| IL3 | 1.94 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.21 | 0.10 | 8.96 | 30 |
| IL4 | 1.66 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.20 | 0.10 | 8.96 | 30 |
| IL7 | 1.04 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.39 | 0.10 | 9.10 | 30 |
| IL6 | 1.66 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.21 | 0.10 | 8.97 | 30 |
| IL2 ZC P1 | 0.55 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.24 | 0.10 | 9.00 | 30 |
| EM2.1 | 0.13 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.22 | 0.10 | 8.98 | 30 |
| TC1 | 10.39 | 16.00 | 20.88 | 1.37 | 6.00 | 0.32 | 0.16 | 9.06 | 30 |
| TC2 | 11.26 | 16.00 | 20.88 | 1.37 | 6.00 | 0.27 | 0.16 | 9.03 | 30 |
| TC3 | 11.26 | 16.00 | 20.88 | 1.37 | 6.00 | 0.32 | 0.16 | 9.06 | 30 |
| TC4 | 4.33 | 16.00 | 20.88 | 1.37 | 6.00 | 0.34 | 0.16 | 9.08 | 30 |
| PT1 | 6.93 | 16.00 | 20.88 | 1.37 | 6.00 | 0.36 | 0.16 | 9.09 | 30 |
| PT2 | 6.93 | 16.00 | 20.88 | 1.37 | 6.00 | 0.27 | 0.16 | 9.03 | 30 |
| SEC1 | 6.50 | 16.00 | 20.88 | 1.37 | 6.00 | 0.55 | 0.16 | 9.15 | 30 |
| SEC2 | 6.50 | 16.00 | 20.88 | 1.37 | 6.00 | 0.54 | 0.16 | 9.14 | 30 |
| VENTM | 0.87 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.42 | 0.10 | 9.11 | 30 |
| VENTF | 0.87 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.40 | 0.10 | 9.11 | 30 |
| SIAV1 | 2.74 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.24 | 0.10 | 9.00 | 30 |
| SIAV2 | 5.35 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.29 | 0.10 | 9.05 | 30 |
| SIAV3 | 2.74 | 10.00 | 16.97 | 1.37 | 6.00 | 0.33 | 0.10 | 9.07 | 30 |
| SC1 | 15.88 | 40.00 | 40.04 | 2.10 | 6.00 | 0.47 | 0.40 | - | - |

SC1

| Descripción | Pot.Calc. (W) | Pot.Inst. (W) | Pot.Dem. (W) | cos  | Long. (m) | Sección (mm) | Aislam. | Mét.Inst. | IB (A) | IZ (A) | U (%) | Uac (%) | Canaliz. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regleta | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1.00 | 10.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 7.79 | 20.88 | 0.54 | 3.23 | Tubo 20 mm |
| PT5 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 1.00 | 22.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 3.46 | 20.88 | 0.52 | 3.21 | Tubo 20 mm |
| PT6 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1.00 | 19.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 6.93 | 20.88 | 0.91 | 3.60 | Tubo 20 mm |
| PT7 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1.00 | 17.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 6.93 | 20.88 | 0.82 | 3.51 | Tubo 20 mm |
| PT8 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1.00 | 15.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 6.93 | 20.88 | 0.72 | 3.41 | Tubo 20 mm |
| PT9 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1.00 | 13.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 6.93 | 20.88 | 0.63 | 3.31 | Tubo 20 mm |
| PT10 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1.00 | 11.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 8.66 | 20.88 | 0.67 | 3.35 | Tubo 20 mm |

| Descripción | IB (A) | In (A) | IZ (A) | Iccmáx (A) | Pdc (kA) | Iccmín (A) | Im (kA) | Id (A) | Sens.dif. (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regleta | 7.79 | 16.00 | 20.88 | 0.97 | 6.00 | 0.43 | 0.16 | 9.12 | 30 |
| PT5 | 3.46 | 16.00 | 20.88 | 0.97 | 6.00 | 0.34 | 0.16 | 9.09 | 30 |
| PT6 | 6.93 | 16.00 | 20.88 | 0.97 | 6.00 | 0.36 | 0.16 | 9.10 | 30 |
| PT7 | 6.93 | 16.00 | 20.88 | 0.97 | 6.00 | 0.38 | 0.16 | 9.10 | 30 |
| PT8 | 6.93 | 16.00 | 20.88 | 0.97 | 6.00 | 0.39 | 0.16 | 9.11 | 30 |
| PT9 | 6.93 | 16.00 | 20.88 | 0.97 | 6.00 | 0.41 | 0.16 | 9.11 | 30 |
| PT10 | 8.66 | 16.00 | 20.88 | 0.97 | 6.00 | 0.42 | 0.16 | 9.12 | 30 |

MD

| Descripción | Pot.Calc. (W) | Pot.Inst. (W) | Pot.Dem. (W) | cos  | Long. (m) | Sección (mm) | Aislam. | Mét.Inst. | IB (A) | IZ (A) | U (%) | Uac (%) | Canaliz. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regleta | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1.00 | 2.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 7.79 | 20.88 | 0.11 | 1.47 | Tubo 20 mm |
| Ventiación | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1.00 | 2.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 0.87 | 20.88 | 0.01 | 1.38 | Tubo 20 mm |
| PT3 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1.00 | 70.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 8.66 | 20.88 | 4.24 | 5.60 | Tubo 20 mm |
| PT4 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1.00 | 67.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) | 450/750 V | B1 | 6.93 | 20.88 | 3.22 | 4.59 | Tubo 20 mm |

| Descripción | IB (A) | In (A) | IZ (A) | Iccmáx (A) | Pdc (kA) | Iccmín (A) | Im (kA) | Id (A) | Sens.dif. (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regleta | 7.79 | 16.00 | 20.88 | 2.11 | 6.00 | 1.19 | 0.16 | 9.20 | 30 |
| Ventiación | 0.87 | 16.00 | 20.88 | 2.11 | 6.00 | 1.19 | 0.16 | 9.20 | 30 |
| PT3 | 8.66 | 16.00 | 20.88 | 2.11 | 6.00 | 0.23 | 0.16 | 8.99 | 30 |
| PT4 | 6.93 | 16.00 | 20.88 | 2.11 | 6.00 | 0.24 | 0.16 | 9.00 | 30 |

SC3

| Descripción | Pot.Calc. (W) | Pot.Inst. (W) | Pot.Dem. (W) | cos  | Long. (m) | Sección (mm) | Aislam. | Mét.Inst. | IB (A) | IZ (A) | U (%) | Uac (%) | Canaliz. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL2 | 718.00 | 718.00 | 718.00 | 1.00 | 46.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 3.11 | 16.97 | 1.64 | 4.36 | Tubo 16 mm |
| IL5 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 1.00 | 45.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 2.60 | 16.97 | 1.34 | 4.06 | Tubo 16 mm |
| EM2 P1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 1.00 | 43.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 0.26 | 16.97 | 0.13 | 2.85 | Tubo 16 mm |
| IL3 ZC P1 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 1.00 | 38.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 0.83 | 16.97 | 0.36 | 3.08 | Tubo 16 mm |
| EM1.1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 1.00 | 33.00 | H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) | 450/750 V | C | 0.11 | 16.97 | 0.04 | 2.76 | Tubo 16 mm |

| Descripción | IB (A) | In (A) | IZ (A) | Iccmáx (A) | Pdc (kA) | Iccmín (A) | Im (kA) | Id (A) | Sens.dif. (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL2 | 3.11 | 10.00 | 16.97 | 0.61 | 10.00 | 0.14 | 0.10 | 8.85 | 30 |
| IL5 | 2.60 | 10.00 | 16.97 | 0.61 | 10.00 | 0.14 | 0.10 | 8.85 | 30 |
| EM2 P1 | 0.26 | 10.00 | 16.97 | 0.61 | 10.00 | 0.15 | 0.10 | 8.86 | 30 |
| IL3 ZC P1 | 0.83 | 10.00 | 16.97 | 0.61 | 10.00 | 0.16 | 0.10 | 8.89 | 30 |
| EM1.1 | 0.11 | 10.00 | 16.97 | 0.61 | 10.00 | 0.17 | 0.10 | 8.91 | 30 |

D.18 Instalación de calefacción, gas y solar

# ANTECEDENTES

1.1.- Legislación aplicable

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HE – Ahorro de energía, así como el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y  las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 442-1 y UNE EN 442-2.

1.2.- Descripción de la instalación

Se trata de la instalación de calefacción por  radiadores  de un edificio docente que se amplía con una fase más. Se deja previsto un cuarto de calderas con conexión de gas desde la que se distribuye la nueva instalación de la fase IV.

Se calcula la instalación contando con que todos los recintos se calentarán a la vez no existiendo perdidas de carga por la tabiquería entre recintos que cuentan con las mismas condiciones de calefacción.

Aunque la instalación de ventilación se proyecta con resistencias de agua de apoyo de tal manera que no se produzca perdidas por ventilación, se dimensiona la instalación contando con una eficiencia de los recuperadores del 75%.

| Condiciones exteriores de cálculo |  |
| --- | --- |
| Emplazamiento | Cubas de la Sagra |
| Altitud sobre el nivel del mar | 718m |
| Percentil para invierno | 97,50 % |
| Temperatura seca en invierno | -3,70ºC |
| Humedad relativa en invierno | 90% |
| Temperatura del terreno | 5,00ºC |
| Porcentaje de mayoración por la orientación N | 20% |
| Porcentaje de mayoración por la orientación S |  |
| Porcentaje de mayoración por la orientación E | 0% |
| Porcentaje de mayoración por la orientación O | 10% |
| Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno) | 10% |

| Condiciones interiores de cálculo |  |
| --- | --- |
| Temperatura ambiente | Aulas – 22ºC Aseos – 21ºC |
| Humedad relativa | Aulas – 30% Aseos – 30 % |
| Temperatura de impulsión de la caldera | 70 ºC |
| Temperatura máxima en radiadores | 60ºC |

| Características de la instalación de radiadores |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elemento | Material/selección | Descripción |
| Caldera – Sistema de Producción |  |  |
| Caldera | Caldera existente: No es necesaria su instalación |  |
| Chimeneas | Chimenea existente. No es necesaria su instalación |  |
| Depósitos de expansión | Depósito existente. No es necesaria su instalación |  |
| Bombas de circulación | Bombas existentes. No es necesaria su instalación |  |
| Instalación interior |  |  |
| Tubería de distribución principal montantes e instalación individual | Tubería de Polipropileno según Norma UNE 53.415, protegida con tubo corrugado. | Toda la instalación interior se realizará en el mismo material al igual que en las fases anteriores. Será una instalación bitubo existiendo un circuito de ida y otro de retorno. Las tuberías de alimentación discurrirán por la planta técnica y subirán por un patinillo destinado a tal efecto a todas las plantas. Existirá una llave de vaciado a pie de cada montante para posibles labores de mantenimiento. También se dispondrán válvulas de corte y purgadores automáticos en la parte más alta del circuito. En cada planta se dispondrán llaves de corte para separar los circuitos por plantas y se dispondrá una válvula de control de caudal de tal forma que pueda controlarse la presión de suministro en cada planta. La distribución se realizará sobre el falso techo de la planta desde donde se acometerá a los radiadores |
| Protección de las tuberías de distribución principal y montantes | Coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm de espesor, colocación con adhesivo cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 | Todas las tuberías y elementos quedarán protegidos y aislados tanto térmica como físicamente. |
| Radiadores | Panel doble con convector de chapa de acero PCCP para una diferencia de temperatura de 50ºC según UNE-EN 442, hasta 6 bares de presión. Llave monogiro termostática, detentores y purgador. | Todas las tuberías discurrirán por el falso techo de la planta dando servicio a las diferentes estancias. Antes de cada cuarto se dispondrá una llave de corte que permita aislarlo del resto de la instalación. Desde aquí discurrirán a cada aparato. |

1.3  DESCRIPCION DEL EDIFICIO.

Los cerramientos que se han tenido en cuenta para la realización de la instalación de calefacción son los siguientes:

2. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS

Se tiene en cuenta la norma UNE 100001 para la selección de las condiciones exteriores de proyecto, que quedan definidas de la siguiente manera:

Temperatura seca invierno			-3.5 °C

Percentil condiciones de invierno		99.0 %

Variación diurna de temperaturas		15.8 °C

Grado acumulados en base 15 – 15°C		1403 días-grado

Mayoración por intermitencia y cargas de invierno 15%

Mayoración por orientación N		 	10%

Mayoración por orientación N.E		 	7,5%

Mayoración por orientación N.O		 	7,5%

Mayoración por orientación S		 	0%

Mayoración por orientación S.E		 	2,5%

Mayoración por orientación S.O		 	2,5%

Las fórmulas empleadas en el cálculo de cargas térmicas son:

1.4.1 PERDIDAS POR TRANSMISIÓN.

Pt = S * Kn * Io * (Ti-Te)

Siendo:

Pt = Pérdida trasmisión en Kcal/h.

S  = Superficie en m2.

Kn = Coeficiente K del cerramiento.

Io = Incremento por orientación.

Ti - Te = (Diferencia de Temperatura).

1.4.2.-PERDIDAS POR RENOVACIÓN

Pr = 0.30 * (Ti-Te) * Volumen * Nº de renovaciones.

PERDIDA TOTAL = (Pt + Pr) * (Is + Ii + Ia + Ie).

El resultado de las cargas térmicas para los locales es el siguiente:

3.- SISTEMA CONDUCCIÓN DE AGUA

Como se ha indicado anteriormente se ha elegido un sistema bitubular. El caudal y la sección de cada tubería lo calculamos como sigue:

Q = Pr / St.     l/h.

S = Q / v * 3.6  mm2.

Conocido el diámetro calculamos las pérdidas de carga unitaria de cada tramo de tubería. El caudal de agua se ha calculado para los saltos térmicos que vienen indicados.

A continuación se expone los distintos circuitos:

CIRCUITO RADIADORES

| Tramo | Longitud (m) | Caudal (l/s) | Velocidad (m/s) | Pérdida (Pa) | Dimensión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_2 | 40,00 | 0,91 | 1,08 | 3,8723 | 40 | mm |
| 2_3 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 2_4 | 1,00 | 0,86 | 1,03 | 0,0701 | 40 | mm |
| 4_5 | 12,00 | 0,10 | 0,90 | 2,3359 | 16 | mm |
| 5_6 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 5_7 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 4_8 | 12,00 | 0,10 | 0,90 | 2,3359 | 16 | mm |
| 8_9 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 8_10 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 4_11 | 9,00 | 0,67 | 1,26 | 1,2019 | 32 | mm |
| 11_12 | 12,00 | 0,10 | 0,90 | 2,3359 | 16 | mm |
| 12_13 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 12_14 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 11_15 | 3,00 | 0,57 | 1,08 | 0,3021 | 32 | mm |
| 15_16 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 15_17 | 5,00 | 0,52 | 0,99 | 0,1718 | 32 | mm |
| 17_18 | 12,00 | 0,10 | 0,90 | 2,3359 | 16 | mm |
| 18_19 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 18_20 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 17_21 | 6,00 | 0,43 | 0,81 | 0,3569 | 32 | mm |
| 21_22 | 12,00 | 0,10 | 0,90 | 2,3359 | 16 | mm |
| 22_23 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 22_24 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 21_25 | 2,00 | 0,33 | 1,02 | 0,2453 | 25 | mm |
| 25_26 | 12,00 | 0,10 | 0,90 | 2,3359 | 16 | mm |
| 26_27 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 26_28 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 25_29 | 10,00 | 0,24 | 0,73 | 0,6627 | 25 | mm |
| 29_30 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 29_31 | 3,00 | 0,19 | 1,17 | 0,7230 | 20 | mm |
| 31_32 | 12,00 | 0,10 | 0,90 | 2,3359 | 16 | mm |
| 32_33 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 32_34 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 31_35 | 12,00 | 0,05 | 0,45 | 0,6570 | 16 | mm |
| 35_36 | 5,00 | 0,02 | 0,23 | 0,0770 | 16 | mm |
| 35_37 | 5,00 | 0,02 | 0,23 | 0,0770 | 16 | mm |
| 35_38 | 5,00 | 0,05 | 0,45 | 0,2738 | 16 | mm |
| 38_39 | 6,00 | 0,02 | 0,23 | 0,0923 | 16 | mm |
| 38_40 | 6,00 | 0,02 | 0,23 | 0,0923 | 16 | mm |
| *salto térmico: 10 ºC |  |  |  |  |  |  |

CIRCUITO SIAV

| Tramo | Longitud (m) | Caudal (l/s) | Velocidad (m/s) | Pérdida (Pa) | Dimensión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_2 | 1.50 | 0.15 | 0.1 | 0.014 | 50 | mm |
| 2_3 | 0.67 | 0.15 | 0.1 | 0.006 | 50 | mm |
| 2_4 | 7.50 | 0.15 | 0.1 | 0.071 | 50 | mm |
| 4_5 | 0.30 | 0.15 | 0.1 | 0.003 | 50 | mm |
| 5_6 | 14.82 | 0.15 | 0.1 | 0.140 | 50 | mm |
| 5_7 | 7.02 | 0.05 | 0.3 | 1.003 | 20 | mm |
| 4_8 | 0.72 | 0.05 | 0.3 | 0.185 | 20 | mm |
| 8_9 | 4.38 | 0.05 | 0.3 | 0.565 | 20 | mm |
| 8_10 | 15.53 | 0.10 | 0.6 | 6.071 | 20 | mm |
| 4_11 | 16.26 | 0.15 | 0.6 | 4.343 | 25 | mm |
| 11_12 | 1.50 | 0.15 | 0.1 | 0.015 | 50 | mm |
| 12_13 | 7.50 | 0.15 | 0.1 | 0.074 | 50 | mm |
| 12_14 | 14.82 | 0.15 | 0.1 | 0.147 | 50 | mm |
| 11_15 | 1.12 | 0.15 | 0.1 | 0.011 | 50 | mm |
| 15_16 | 7.02 | 0.05 | 0.3 | 0.951 | 20 | mm |
| 15_17 | 0.72 | 0.05 | 0.3 | 0.111 | 20 | mm |
| 17_18 | 4.38 | 0.05 | 0.3 | 0.509 | 20 | mm |
| 18_19 | 15.53 | 0.10 | 0.4 | 2.169 | 25 | mm |
| 18_20 | 16.26 | 0.15 | 0.6 | 4.516 | 25 | mm |

4- EMISORES

Calculo de radiadores

Entramos con la emisión calorífica en condiciones normales, es decir, para It = 50ºC, en la fórmula siguiente:

Q  = Qn * (It/50)

Q  = Emisión Calorífica Real.

Qn = Emisión Calorífica a It = 50 ºC.

It  = Salto Térmico (tm-ta).

n  = Exponente Característico.

El Salto Térmico (It), lo calculamos:

1)Si Its/Ite > 0.7 aplicamos la fórmula siguiente:

It = tm - ta = (te + ts/2) - ta

2)Si Its/Ite < 0.7 aplicamos la fórmula siguiente:

It = Te - Ts/ Ln (Ite/Its).

Siendo:

Ts= Temperatura de Salida.

Te= Temperatura de Entrada.

Ta = Temperatura de ambiente.

Its= ts - ta

Ite= te - ta

3) Nº de elementos = ( Potencia Local / Q ) * Fc

Fc = Factor de Corrección situación radiador.

| Recinto | Tipo de Emisor | UD. | Potencia (kW) | Longitud (mm) | Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APG 1 | Doble panel de chapa de acero | 1 | 2,01 | 1200 | PCCP-800x1200 |
| APG 2 | Doble panel de chapa de acero | 1 | 2,01 | 1200 | PCCP-800x1200 |
| A. INFORMATICA | Doble panel de chapa de acero | 2 | 4,02 | 1200 | PCCP-800x1200 |
| AULA 1 | Doble panel de chapa de acero | 2 | 4,02 | 1200 | PCCP-800x1200 |
| AULA 2 | Doble panel de chapa de acero | 2 | 4,02 | 1200 | PCCP-800x1200 |
| APG 3 | Doble panel de chapa de acero | 1 | 2,01 | 1200 | PCCP-800x1200 |
| APG 4 | Doble panel de chapa de acero | 1 | 2,01 | 1200 | PCCP-800x1200 |
| AULA 3 | Doble panel de chapa de acero | 2 | 2,02 | 600 | PCCP-800x600 |
| AULA 3 | Doble panel de chapa de acero | 1 | 2,01 | 1200 | PCCP-800x1200 |
| AULA 4 | Doble panel de chapa de acero | 2 | 4,02 | 1200 | PCCP-800x1200 |
| ASEO MASCULINO | Doble panel de chapa de acero | 1 | 1,01 | 600 | PCCP-800x600 |
| ASEO FEMENINO | Doble panel de chapa de acero | 1 | 1,01 | 600 | PCCP-800x600 |
| PASILLO | Doble panel de chapa de acero | 3 | 6,03 | 1200 | PCCP-800x1200 |
| ESCALERA | Doble panel de chapa de acero | 2 | 1,01 | 600 | PCCP-800x600 |

D.19.- Sistema de ventilación

# ANTECEDENTES

## Objeto.

El objeto del presente estudio es definir y precisar los requisitos y características de la instalación de ventilación de este edificio.

## Descripción del proyecto.

Se trata de la ventilación de una ampliación del IES HUMANES en Cubas de la Sagra.

Por tanto, el estudio de ventilación a continuación se realiza sobre estancias del tipo aula, considerando las ocupaciones y superficies que se indican en apartados a continuación.

## Descripción de la instalación de ventilación.

Se dispondrá de una instalación de renovación de aire mediante Sistemas Integrados para el Ahorro de la Ventilación (SIAV), distribuyendo la ventilación en las distintas estancias mediante conductos, rejillas de difusión y de extracción a través del falso techo.

La instalación de ventilación aportará el caudal necesario para mantener una calidad del aire necesaria para cumplir los requerimientos del RITE.

Los SIAV se situarán en el falso techo de los aseos y zonas de paso, previendo el espacio y accesos necesarios para la realización de futuras tareas de mantenimiento como se indica en la I.T.3.4.4.3.

## Justificación y Método de Cálculo

### Exigencia de calidad de aire interior

De acuerdo con la I.T.1.1.4.2.1. del RITE, los edificios con uso distinto a residencial dispondrán de un sistema de ventilación para el aporte suficiente del caudal de aire exterior que evite que, en los recintos donde se realiza alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes.

### Clasificación de la calidad de aire interior.

En función del uso del edificio, para las estancias relacionadas en este proyecto se tiene:

- Aulas:					Clase IDA 2

### Caudal mínimo de aire exterior de ventilación.

El caudal de aire exterior mínimo de ventilación, de acuerdo con la I.T.1.1.4.2.3 se calculará por el Método Directo de Calidad de Aire Percibido.

### Método Directo por Calidad de Aire Percibido

Este método está basado en el informe CR 1752 (método olfativo) desarrollado por el profesor P. O. Fanger y su grupo de trabajo, empleando los valores de la tabla 1.4.2.2. de la misma instrucción técnica del RITE.

| Categoría | Calidad del aire interior percibida en decipols |
| --- | --- |
|  | Valor por defecto |
| IDA 1 | 0,8 |
| IDA 2 | 1,2 |
| IDA 3 | 2 |
| IDA 4 | 3 |

## Cálculo de la ventilación:

### Relación de ocupaciones y superficies

La ocupación considerada para los distintos espacios, es la marcada por el proyecto.

Se considera el edificio construido con materiales convencionales con las siguientes superficies a tratar y ocupación estimada.

| Planta | Descripción | Superficie | Ocupación | IDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta baja | APG 1 | 25 | 12 | 2 |
| Planta baja | APG 2 | 25 | 12 | 2 |
| Planta baja | AULA INFORMATICA | 60 | 30 | 2 |
| Planta baja | AULA 1 | 50 | 25 | 2 |
| Planta baja | AULA 2 | 50 | 25 | 2 |
| Planta baja | APG 3 | 30 | 15 | 2 |
| Planta baja | APG 4 | 30 | 15 | 2 |
| Planta baja | AULA 3 | 60 | 30 | 2 |
| Planta baja | AULA 4 | 60 | 30 | 2 |
| TOTAL |  | 390 | 194 |  |

### Localización y clasificación de la calidad de aire exterior.

De acuerdo con la clasificación de calidad de aire exterior que hace el RITE en su apartado I.T.1.1.4.2.4.4. la calidad de aire exterior en la zona se clasifica como ODA 2.

### Fórmulas de cálculo

La ecuación general aplicable a la determinación de caudales de ventilación por C.A.P. (cantidad de aire percibida):

Para realizar los cálculos de acuerdo a la calidad del aire percibido, esta fórmula debe ser modificada como sigue:

Donde:

Go = Carga sensorial total en olf

Capi= Calidad del aire interior percibida en decipol

Cape= Calidad del aire exterior percibida en decipol

Ep= Ratio de eficacia de purificación

Se incluye el factor 10 por la conversión de olf a decipol

### Reducción de carga sensorial debida a la Eficacia de la purificación.

Para lograr la reducción de la carga sensorial se utiliza el concepto de los sumideros de contaminación (DITE Calidad de Aire, Atecyr 2006). En este caso, se estima utilizar el sistema de purificación de aire SIAV que tiene una eficiencia probada del 92%, con lo que la carga sensorial disminuye notablemente.

Así mismo, debemos tener en cuenta la eficacia de la ventilación, al tratarse de un sistema de mezcla diferencial de temperatura aproximado de 2 a 5ºC, tendremos una Ev de 0,8.

Por lo que podemos calcular lo siguiente:

Ep = Eficacia del sistema de purificación = 92% = 0,08

Ev = Eficacia de la ventilación = 0,8

Con lo que tendremos:

Simplificando:

Por lo tanto, la utilización de sistemas de purificación (sumideros de contaminación) que reduzcan la carga sensorial implicará una reducción de los caudales de aire primario de ventilación. Esto redundará en menores costes energéticos y una mejora de la calidad del aire.

### Cálculo de la velocidad media del aire según la I.T.1.1.4.1.3.

Como se menciona, la difusión se hace por mezcla, por lo que la velocidad media se calcula como:

Este valor está dentro de los límites de 0 a 1 m/s establecidos para una intensidad de turbulencia del 40% y un PPD por corrientes de aire del 15%.

### Resultados:

Por tanto, para simplificar los cálculos se agrupan las estancias en función de esta como sigue:

- Aulas

Se debe alcanzar una calidad del aire interior media IDA 2 tal como exige el RITE (Tabla 8 Norma UNE EN 13779).

La carga sensorial total en olf es función de los factores siguientes:

Carga sensorial debida a los ocupantes:

- Para actividad escolar corresponde 1,3 olf/ocupante.

  - 194 ocupantes x 1,3 olf/ocupante = 252,2 olf

Carga sensorial debida al edificio:

- De acuerdo a la tipología del edificio se estiman 0,8 olf/m²

  - 390 m2 x 0,8 olf/m2 = 312 olf

Carga sensorial total: 564,20 olf

La calidad del aire exterior corresponde a ODA 2 por lo que se le asignan 0,2 decipol y para una IDA 2 calidad del aire interior percibida será 1,2 decipols.

De acuerdo a esta metodología en las aulas se requerirá un caudal de aire primario de 705,25 l/s. El caudal de ventilación resultante es de 2,89 l/s-persona.

### Instalación de Sistemas Integrados de Ahorro de la Ventilación

Para que los SIAV tengan la eficacia anteriormente reseñada, se deben dimensionar para un número determinado de recirculaciones de aire (factor de recirculación). Este cálculo viene dado por los siguientes factores:

- Volumen del espacio a tratar.

- Caudal de aire Primario.

- Tasa de emisión de contaminantes.

  - Exterior

  - Interior

- Eficacia del sistema de filtración.

De acuerdo con los cálculos de requerimiento de aire primario de ventilación se deben instalar unidades SIAV que consigan los siguientes caudales:

- Caudal total de aire primario 		Q = 708,50 l/s = 2.538 m3/h

- Caudal de recirculación del SIAV

  - Para obtener valores de retención de contaminación del orden del 90%, los SIAV deben recircular el Aire teniendo en cuenta la calidad del Aire exterior ODA, interior IDA y el caudal de Aire primario, en este caso:

    - Para ODA  e IDA ,

      - Caudal de Aire total a tratar =2,3 x Q

      - Q total = 2,2 x 2.538 = 5.583,60 m3/h

Para lograr los citados caudales se instalarán 2 unidades SIAV modelo AL-25.16G y 1 unidades SIAV modelo AL-25.24G, de la marca AIRE LIMPIO capaz de aportar y procesar el aire necesario según el método de diseño de Calidad de Aire Percibido del RITE. El anexo IV muestra la distribución de equipos.

Los SIAV irán instalados en el falso techo del distribuidor, dando servicio de la siguiente manera:

- Impulsión de 1.600 m3/h. (AL-25.16G)

  - Aire primario 			725 m3/h

  - Aire de recirculación		875 m3/h

- Impulsión de 2.400 m3/h. (AL-25.24G)

  - Aire primario 			1.088 m3/h

  - Aire de recirculación		1.312 m3/h

- Conducción de aire hasta rejilla de impulsión.

- Retorno de aire: conducido mediante desde rejillas de retorno hasta el plenum trasero del equipo.

- Toma de aire primario.

Los aseos, llevarán un sistema de extracción aparte.

### Filtración del aire exterior mínimo de ventilación.

Los SIAV incluirán la siguiente batería de filtros:

Filtro de Polarización Activa V8 98% de eficacia según ASHRAE 52

Filtro absoluto DOP HEPA 99.97%

Filtro CPZ

La eficacia de estos filtros no solo cumple, si no que supera las exigencias de la I.T.1.1.4.2.4.

### Aire de extracción

En la página anterior de este proyecto, se especifican los caudales de servicio a cada una de cada uno de los SIAVs. Distinguiendo entre impulsión, aire primario y aire de recirculación.

El aire recirculado, en función del apartado 1 de la I.T.1.1.4.2.5, puede clasificarse como AE1 (bajo nivel de contaminación): aire extraído de oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones, espacios de uso, escaleras y pasillos.

Por lo que tal y como se indica en el apartado 3 de la misma instrucción del RITE, puede ser retornado al local.

Por otro lado, la I.T.1.2.4.5.2 sobre recuperación de calor del aire de extracción indica que cuando el caudal de aire expulsado al exterior por medios mecánicos supera 0,5 m3/s (1.800 m3/h) la energía del aire expulsado ha de recuperarse.

El sistema introduce aire primario, lo mezcla con el aire extraído (AE1) y lo devuelve tratado, en función de las exigencias IDA/ODA del RITE. De esta forma el aire AE1 se convierte en caudal de recirculación no siendo expulsado al exterior, por lo que no se requiere de recuperación de calor.

### Red de conductos

Para el diseño de la red de conductos tanto del circuito de impulsión como el circuito de retorno se propone usar el método de Rozamiento constante.

Consiste en calcular los conductos de forma que la pérdida de carga por unidad de longitud en todos los tramos del sistema sea idéntica. El área de la sección de cada conducto está relacionada únicamente con el caudal de aire que transporta, por tanto, a igual porcentaje de caudal sobre el total, igual área de conductos.

La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la pérdida de carga en el tramo de mayor resistencia y la ganancia de presión debida a la reducción de la velocidad desde el ventilador hasta el final de este tramo.

El trazado de la red de conductos de ventilación desde la unidad de aportación y tratamiento de aire a las distintas dependencias se indica en el plano correspondiente, con las secciones necesarias en cada caso. Se realizará por los falsos techos en montaje sustendido del forjado según se indica en planos.

Los conductos cumplirán con las exigencias en materiales y fabricación exigidas en la UNE-EN 12237 para conductos metáliscos y la UNE-EN 13403 para conductos no metálicos.

### Exigencias de calidad de ambiente acústico

Conforme al documento básico DBHR: “El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc.) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido”.

En la tabla B del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, se indican los niveles máximos de ruido permitidos en el interior de los recintos para aulas no superará los 35dBs.

Los equipos, según características técnicas tienen una potencia sonora entre 32 y 48 dBs en función de la regulación. Los equipos se regularán para cumplir con la exigencia mencionada de 35dBs.

### Mantenimiento

Para mantener los niveles de Calidad de Aire, Ventilación y Ahorro Energético, los SIAV requieren de un mantenimiento períodico que consta una revisión y limpieza anual tal y como indica el RITE en la tabla 3.1. del apartado I.T.3.3 incluyendo la sustitución de filtros si se comprueba la necesidad y preventivamente, en caso de no sustituirse en esa visita la sustitución de filtros con la siguiente cadencia:

- Polarización Activa: 		Cambio de consumible cada 18 meses.

- Filtro DOP HEPA H13:		Cambio cada 18 meses.

- Filtro CPZ:			Cambio cada 18 meses

### Resumen de equipos instalados y caudales por estancias

| Descripción | Caudal de aire total instalado (m3/h) | SIAV |
| --- | --- | --- |
| APG1 | 400 | AL-25.16G |
| APG2 | 400 |  |
| AULA INFORMATICA | 800 |  |
| AULA 1 | 800 | AL-25.16G |
| AULA 2 | 800 |  |
| APG 3 | 400 | AL-25.24G |
| APG 4 | 400 |  |
| AULA 3 | 800 |  |
| AULA 4 | 800 |  |

- Impulsión de 1.600 m3/h. (AL-25.16G)

  - Aire primario 			725 m3/h

  - Aire de recirculación		875 m3/h

- Impulsión de 2.400 m3/h. (AL-25.24G)

  - Aire primario 			1.088 m3/h

  - Aire de recirculación		1.312 m3/h

### Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire

Conforme a la IT 1.1.4.3.4 del RITE las redes de conductos estarán equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección.

Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros en conductos y los aparatos situados en los mismos.

### Protección frente al ruido

La instalación de renovación de aire cumplirá con los apartados del documento DB-HR, que les afecten.

### Aislamiento térmico de redes de conductos

Conforme a las exigencias del RITE y DB se aislarán tanto los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire y retorno de aire así como las de extracción.

### Estanquidad redes de conductos

Las redes de conductos tendrán una estanquidad correspondiente a la clase B o superior

### Recuperación de calor del aire de extracción

Dado que la cantidad de no se expulsa al aire exterior no de las estancias habitables, no es necesario cumplir la IT 1.2.4.5.2 del RITE. El único aire expulsado al exterior es el procedente de vestuarios, aseos y de otros locales con altas concentraciones de contaminantes.

### Protección contra incendios

Conforme a las exigencias de la IT 1.3.4.3 del RITE, se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que sea de aplicación a la instalación de ventilación.

### Accesibilidad

Conforme a las exigencias de la IT 1.3.4.4.3 del RITE, los equipos y aparatos deben estar situados de forma tal que se facilite su limpieza, mantenimiento y reparación.

Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y fácilmente accesibles.

Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. En los falsos techos se deben prever accesos adecuados cerca de cada aparato que pueden ser abiertos sin necesidad de recurrir a herramientas.

La situación exacta de estos elementos de acceso y de los mismos aparatos deberá quedar reflejada en los planos finales de la instalación y siempre atendiendo a los criterios de la DF.

### Señalización

Conforme a las exigencias de la IT 1.3.4.4.4, todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, según lo que figure en el "Manual de Uso y Mantenimiento: deben estar situadas en lugar visible, en sala de máquinas y locales técnicos.

Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo con la norma UNE 100100.

### Medición

Conforme a la IT 1.3.4.4.5 la instalación de ventilación contará de instrumentación de medida suficiente para la supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los mismos.

Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente accesibles para su lectura y mantenimiento. El tamaño de las escalas será suficiente para que la lectura pueda efectuarse sin esfuerzo.

Antes y después de cada proceso que lleve implícita la variación de una magnitud física debe haber la posibilidad de efectuar su medición, situando instrumentos permanentes, de lectura continua, o mediante instrumentos portátiles. La lectura podrá efectuarse también aprovechando las señales de los instrumentos de control.

Los elementos de medición y control que incorporan los equipos son los siguientes:

- Sensor de temperatura a la entrada del aire exterior.

- Sensor de temperatura del aire de impulsión.

- Toma de presión posterior al sensor en la entrada del aire de extracción.

- Central de control automático.

## ANEJO DOCUMENTACIÓN DE EQUIPOS y ELEMENTOS

## CALCULO CONDUCTOS

Todos los conductos se han calculado teniendo en cuenta las siguientes directrices:

- Velocidades del aire de menores de 4 m/s.

- Caudales de circulación en conductos teniendo en cuenta las impulsiones y retornos de cada estancia.

- Caudales de circulación en conductos de admisión de aire exterior hasta un máximo de 400 m3/h por unidad de tratamiento SIAV.

- Las fórmulas de cálculo que se han utilizado son las expuestas en el manual ASHRAE HANDBOOK . FUNDAMENTALS 1997 editado por la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. de las cuales a continuación se reproducen las más importantes:

- Pérdidas de presión por fricción:

y utilizando la ecuación de Blasius

se obtiene la ecuación para el aire húmedo:

Esta ecuación es válida para temperaturas comprendidas entre 15° y 40°, presiones inferiores a la correspondiente a una altitud de 1000 m. Y humedades relativas comprendidas entre 0% y 90%.

Siendo:

Pf:	Pérdidas de presión por fricción en Pa.

f:	Factor de fricción (adimensional).

:	Rugosidad absoluta del material en mm.

Dh:	Diámetro hidráulico en m.

v:	Velocidad en m/s.

Re:	Número de Reynolds (adimensional).

L:	Longitud total en m.

:	Factor que depende del material utilizado (adimensional).

- Pérdidas de presión por singularidades:

Siendo:

Ps:	Pérdidas de presión por singularidades en Pa.

Co:	coeficiente de pérdida dinámica (adimensional).

v:	Velocidad en m/s.

:	Densidad del aire húmedo kg/m³.

Los coeficientes Co de pérdida de carga dinámica se tienen tabulados para los distintos tipos de accesorios normalmente utilizados en las redes de conductos.

- Métodos de dimensionamiento:

El circuito de impulsión se ha calculado usando el método de Rozamiento constante. Para el dimensionado del circuito de retorno se ha utilizado el método de Rozamiento constante.

Método de Rozamiento Constante

Consiste en calcular los conductos de forma que la pérdida de carga por unidad de longitud en todos los tramos del sistema sea idéntica. El área de la sección de cada conducto está relacionada únicamente con el caudal de aire que transporta, por tanto, a igual porcentaje de caudal sobre el total, igual área de conductos.

La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la pérdida de carga en el tramo de mayor resistencia y la ganancia de presión debida a la reducción de la velocidad desde el ventilador hasta el final de éste tramo.

D.20.- Ascensores.

No procede esta instalación en el proyecto actual.

D.21 Instalación de sistema de cableado estructurado. Ampliación Aulas y Aula de informática

# Introducción

En este capítulo indicaremos los requisitos de las infraestructuras físicas de telecomunicaciones de las nuevas zonas ampliadas del IES HUMANES de Cuba de la Sagra, incluyendo 2 aulas de bachillerato, 2 aulas de ESO, 4 APG, estando incluida la sala de informática en la zona de aulas específicas.

Las nuevas instalaciones se conectarán con las instalaciones existentes, dando así continuidad a la red de infraestructuras del edificio en su totalidad.

Se seguirán las guías básicas de la Comunidad de Madrid, cumpliendo además con la normativa vigente.

# Normativa de Aplicación

La normativa de aplicación para este proyecto, será la siguiente:

Real decreto 346/2001 de 11 de marzo por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

LEY 10/2005 del 14 de junio del 2005 “Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo”.

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación.

Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo.

Decreto 173/2010, de 23 de noviembre, de la Inspección de telecomunicaciones.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

# Descripción de la Instalación

La red planteada se conectará a la red existente en el edificio, ya que dispone de acometida y electrónica de red para ello.

En general, el cableado discurrirá sobre bandeja de tipo rejilla por los falsos techos y bajarán de forma vertical y horizontal a través de tubos empotrados en los paramentos verticales hasta los diferentes puestos de trabajo. Se utilizarán tubos de 25 mm como mínimo y se instalarán un mínimo de dos, uno para cables trenzados y otro para el suministro eléctrico de las tomas de corriente. El cableado de fuerza discurrirá por bandeja independiente, la cual se instalará paralela a la de par trenzado, separada de ella una distancia no inferior a 20cm.

Para la red de cableado, se empleará cable de 4 pares CAT-6 de marcas de reconocido prestigio en el mercado.

Debido a la escasez de espacio vacante en el rack principal (RTAP0=1), será necesario la instalación de un rack anexo al anterior, colocado a continuación con una altura de 15U’. En su interior se instalarán los elementos que necesarios para materializar la ampliación descrita en la presente memoria, compuesta fundamentalmente por los repartidores horizontales, pasahilos, unidades de ventilación y regletas de enchufes, dejando espacio vacante para futuras ampliaciones de la red horizontal e instalación de la electrónica necesaria.

Desde este rack partirán una bandejas de rejilla de 150x60mm para alojar el cableado de par trenzado.

Cada una de las nueva aulas contará con puestos de trabajos empotrados en pared, compuestos por una caja modular de tres cuerpos, ocupando uno de ellos con dos tomas RJ45 Cat6 hembras, otro con dos bases de enchufe rojas (MD), mientras que en el tercero se equipará con dos tomas de usos varios blancas.

Dentro del aula de informática, se instalarán puestos de trabajos superficiales (4UV + 4 RJ45), montados sobre una canal perimetral 50x150mm dotada de un separador, los cuales se conectarán al Rack previsto en el interior de ese recinto mediante cableado UTP Cat6. Ese rack será tipo mural, presentará una altura de 12U y que se conectará a la red SCE general mediante un puesto de trabajo específico compuesto por una caja modular de 2 cuerpos equipado con dos tomas RJ-45 y dos tomas de enchufe para usos varios. Este puesto se colocará anexo al citado rack previsto en el aula informática.

También se ha previsto la ampliación de la red Wifi existente mediante puestos de trabajo similares al previsto en el aula de informática, los cuales se colocarán a lo largo del techo del pasillo que recorre la ampliación objeto de este proyecto.

Los puestos de trabajo empotrados en pared se conectarán con la bandeja tipo rejilla horizontal, mediante conductos de PVC de 25mm de sección, empleando uno de ellos para alojar los cables de par trenzado y otro para el cableado de alimentación de las tomas de enchufe previstas en cada uno de los puestos de trabajo.

# Previsión de cargas. Consumos cargas sistema de comunicaciones e informática

La previsión de cargas es la siguiente:

Los cálculos para la evaluación de la potencia instalada se deben realizar suponiendo que en las tomas de la red eléctrica de nueva creación sólo se conectarán equipos de ofimática (PCs, impresoras, escáneres), cuyos consumos estimados se incluyen a continuación.

Las estimaciones de consumo realizadas se han basado en el dimensionado de la red conocido: número de cajas número de equipos. Se vuelve a reiterar que no se han tenido en cuenta el posible material ofimático de uso general o departamental.

- PC (monitor + unidad central) ≈ 220 W.

- Impresora ≈ 80 W.

- Scanner ≈ 100 W.

- Conmutadores secundarios (48 puertos con PoE) ≈ 800 W.

- Conmutador Principal (Cisco 4507) ≈ 2.000 W.

- Consumo de sistema de telefonía IP ≈ 1.500 W.

- Router ≈ 250 W.

- Tomas de corriente en salas y cuartos de comunicaciones ≈ 1.500 W.

Para el cálculo del consumo (W ) de cada toma se ha tenido en cuenta la siguiente fórmula:

- Nº x 300 ( W ).  Donde:

Nº = número de tomas 2TT + 2 ó 4UV

Consumo de un puntos de la toma conectado a ordenador: 220 W ≈ 1A

Consumo de otro de los puntos de la toma conectado a impresora: 80 W.

# Criterios de Diseño de las Instalaciones Eléctricas

El cuadro que se instalará en el aula de informática colgará directamente del cuadro más cercano (cuadro de aulas específicas), sin pasar por el RTIC, ya que el cableado, tanto de comunicaciones como de fuerza, no es dependiente de MD (diseño y mantenimiento), sino de la Consejería de Educación.

Toda la instalación eléctrica deberá cumplir con el REBT (RD 842/2002) y demás disposiciones vigentes en la Comunidad de Madrid.

Los criterios técnicos principales a tener en cuenta para el diseño de las instalaciones son los siguientes:

Cuadros eléctricos: Desde el cuadro ubicado en el RTIC, se dará conexión a las tomas de fuerza informática de los nuevos puestos de trabajo. Alimentará las tomas de corriente y la electrónica de red LAN y WAN. Este cuadro, dispone de espacio suficiente para alojar los elementos de protección necesarios para los nuevos circuitos eléctricos.

Criterios de dimensionado de los circuitos eléctricos: se realizará de acuerdo con todas las prescripciones del REBT, en cuanto a la sección de conductores, sección de canalizaciones, caída de tensión, cálculo de cargas, aislamiento de conductores, etc. De modo particular, los cuadros se diseñarán en base a los criterios siguientes:

Para alimentación de los puestos de trabajo la instalación se diseñará de tal forma que aguas abajo de cada interruptor diferencial de clase A superinmunizado, sólo se conecten tres circuitos protegidos por interruptores magnetotérmicos  y a cada uno de estos interruptores se conecten un máximo de cinco puestos de trabajo, formados cada uno de ellos de dos tomas eléctricas de color rojo, evitando así la sobrecarga de circuitos y limitando las corrientes de fugas generadas por los equipos informáticos y los disparos intempestivos.

La toma de tierra de cada uno de los circuitos debe ser conectada a la tierra del cuarto de comunicaciones (RTIC).

El armario rack anexo al existente se dotará, al menos, de una regleta con 8 tomas de corriente tipo Schuko, según norma 89/336/CEE, alimentada directamente cada una con un circuito eléctrico independiente de 16 A desde el cuadro eléctrico de la sala. Esta regleta deberá tener indicadores luminosos de presencia de tensión y carecer de accionamientos de encendido/apagado (la maniobra se hará directamente actuando sobre la protección correspondiente del cuadro).

En este armario rack, tanto su unidad de ventilación, como regleta de enchufes, deberá ir alimentada por un circuito propio, directo desde el cuadro eléctrico de la sala, con protección mediante bloque tipo Vigi de 16 A mínimo. Toda la paramenta será la recomendada para usos terciarios o industriales. Queda excluido el uso de paramenta de tipo residencial.

Secciones de los conductores de circuitos de cuadros secundarios a cajas: alimentación mediante cable monofásico de 3 x 2,5 mm2 hasta una caja de distribución y rabillos hasta cajas de telecomunicaciones de 3 x 2,5 mm2. Se ampliará la sección si fuera necesario por caída de tensión.

Conductores: para ambos casos se recomienda el uso de cable multipolar del tipo RZ1-K(AS) 0,6/1kV.

Segregación del cableado: se deberán instalar canalizaciones independientes para el cableado eléctrico y para el de la red de comunicaciones. Cuando esto no sea posible (p.ej. caso de canales) se seleccionarán canales compartimentadas con el número necesario de tabiques de separación de acuerdo al tipo de cableado a instalar.

Sistema de puesta a tierra: será dedicado para las instalaciones de informática y comunicaciones, pero no independiente; por tanto, compartirá el punto de puesta a tierra con la instalación general del edificio. Se conectarán a tierra todos los elementos metálicos que conformen el sistema (p.ej. bandejas metálicas, armarios de comunicaciones, cajas de suelo, etc.). El diseño e instalación del sistema de puesta a tierra cumplirá el REBT – ITC 18: Instalaciones de puesta a tierra, así como las instrucciones que conciernan de los fabricantes de los diferentes elementos (canalizaciones, equipos, armarios, etc.). El valor de la resistencia de tierra es recomendable que sea menor de 5Ω.

# ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

  - Red de comunicaciones

    - Cajas de mecanismo

Son las tomas de corriente eléctrica y de servicios para voz y datos contemplados para satisfacer la necesidad de comunicación a través de la red de cableado estructurado para cada puesto de trabajo o punto necesario por razones funcionales.

Según la memoria de proyecto de instalaciones se han previsto, por su forma de instalación, dos tipos de puestos: unos alojados en cajas empotrables y otros de superficie de cuatro o seis módulos de 74x74mm universal.

Los puestos en cajas empotrables (puestos de profesores) disponen de cuatro tomas de corriente tipo Schuko (2UV+2EE) y dos módulos RJ45 para alojar dos tomas de voz y datos. El del profesor del aula de informática dispone de dos tomas de corriente tipo Schuko (2EE) y dos módulos RJ45 para alojar dos tomas de voz y datos.

Los puestos intercalados en la canal perimetral prevista en el aula informática dispondrán de cuatro tomas de corriente tipo Schuko (4UV)  y cuatro módulos RJ45 para alojar cuatro tomas de voz y datos

Se han previsto cajas empotrables adicionales equipadas exclusivamente con dos módulos RJ-45, sin contar con toma de enchufe alguna. La ubicadas en el techo del pasillo, se destinarán a dar conectividad a equipos inalámbricos que ampliarán la red Wifi prevista en el centro. Puesto que estos puestos no cuentan con tomas de corriente, la posterior electrónica que se conecte a estos puestos, debería ser compatible con el estándar PoE, recibiendo la alimentación desde el propio rack principal.

Además de estos puntos previstos en el techo del pasillo, se instalará un punto empotrado con dos módulos RJ-45 y con dos tomas de corriente tipo Schuko (2UV) junto al rack del aula informática. Su función será proporcionar conectividad a la electrónica que se instale dentro del citado rack.

En los planos se representa el total de puestos de trabajo distribuidos por planta.

Esta memoria prevé que estos puntos de red de cableado estructurado tengan finalización en roseta simple con alojamiento para RJ45 realizado en cable UTP Cat.6.

    - Armarios rack

      - Armario rack rtic

Se considera que con un único armario repartidor de 15U es suficiente para albergar en su interior los equipos electrónicos y los elementos de conexión de la red de cableado estructurado. Estará ubicado en el RTIC, junto al RTAP0=1.

Sus características serán las siguientes:

- Dimensión de 600 mm de anchura y 700 mm de profundidad.

- Preparado con conexiones a tomas de tierra en toda la estructura, incluidas las puertas.

- Pintado exterior e interiormente. Pintura epoxi. Color RAL 7016

- Fabricado en su totalidad en chapa de primera calidad de con espesores mínimos de 1,5 mm y la estructura en chapa de 1,2 mm mínimo de espesor.

- Dos montantes 19” delanteros y dos traseros, ambos deslizantes mediante guías y tuercas.

- Puerta frontal simple de cristal laminado de seguridad, con rendijas o microperforadas en los lados para ventilación de los equipos.

- Puerta trasera simple, abatible, microperforada y con cierre de bombín con llave (misma llave que la delantera). Facilidad de cambio de sentido de apertura.

- Conjunto de laterales microperforados, con cierre de bombín con llave (misma llave que la frontal y trasera).

- Tapa trasera con entrada de cables, instalable opcionalmente en la parte superior o inferior según vengan los cables del techo o del suelo.

- Registrable por el suelo para paso de cables o refrigeración.

- Opción de instalación de bandeja de ventilación en techo con 4 ventiladores, interruptor y termostato analógico regulable.

- Tapeta superior elevable mediante soportes para permitir la salida del aire evacuado por los ventiladores, con espacio libre mínimo de 2 cm entre la tapeta y el techo del armario.

- Patas niveladoras (4 unidades).

- Opción de: Juego de ruedas 2 con freno + 2 sin freno.

Este rack se instalará anexo al existente (RTAP0=1), es decir, pegado a su lateral y con los paneles laterales comunes de ambos racks retirados (para que haya conexión interna entre ellos para permitir pasar al cableado) y se deberá dotar del siguiente equipamiento:

- Unidad de ventilación en la parte superior con termostato.

- Panel de parcheo de 24 puertos de categoría 6 del mismo fabricante que el cableado horizontal.

- Pasahilos de cepillo justo debajo del panel.

- Pasahilos de cepillo ubicado en zona media para el futuro switch.

- Bandeja portaequipos en parte inferior.

- Regleta eléctrica de 8 tomas de corriente sin interruptor y con piloto luminoso ubicada en parte inferior.

Es muy importante que el se deje coca suficiente en el cableado de las tomas, por si en un futuro se desea realizar saneado de ambos armarios, reubicando tanto los repartidores de fibra, electrónica y paneles de parcheo en un rack de mayores dimensiones.

      - Armario rack aula informática

Dentro del aula de informática se instalará un rack para la alojar el cableado de tomas RJ-45 Cat6, así como la electrónica necesaria para la red de cableado estructurado dentro de ese recinto. Según la dotación prevista en planos, este armario será un rack mural de 12U con las siguientes características:

- Dimensión de 500 mm de profundidad.

- Suministro montado listo para instalación.

- Fabricado en su totalidad en chapa de primera calidad de con espesores mínimos de 1,5 mm y la estructura en chapa de 1,2 mm mínimo de espesor.

- Pintado exterior e interiormente. Pintura epoxi. Color RAL 7016

- Accesibilidad frontal y lateral.

- Perfiles de 19’’ desplazables en profundidad.

- Posibilidad de incorporar una unidad de ventilación sin ocupar espacio de montaje.

- Alojamiento para tomas de tierra.

- Mínimo de cuatro puntos para la fijación a la pared.

- Incluido accesorio de superficie para asegurar su instalación en pladur y ladrillo.

- Puerta de cristal laminado de seguridad con cerradura de llave.

- Tapetas de entrada de cables en la parte superior e inferior del cuerpo.

Dentro del mismo, atendiendo a la dotación prevista en el aula, será necesario que este armario esté equipado con los siguientes elementos:

- Panel parcheo 24 puertos categoría 6.

- Pasahilos de cepillo.

- Panel parcheo 24 puertos categoría 6.

- Pasahilos de cepillo.

- Espacio libre.

- Espacio libre reservado para el futuro switch del aula.

- Pasahilos de cepillo.

- Espacio libre.

- Regleta eléctrica enracada en bastidor delantero con 8 tomas de corriente, sin interruptor y con piloto luminoso.

La regleta eléctrica ubicada en el interior de este armario deberá ser alimentada directamente desde el cuadro eléctrico que se instalará en el aula, protegida por circuito propio.

    - Elementos de conexión

Para garantizar la certificación y garantía conjunta de la nueva sección de la red de datos, se debe garantizar que todos los elementos que la componen sean del mismo fabricante que el resto del sistema

En este caso, los elementos de conexión que equipan los armarios tendrán las características técnicas siguientes:

- Paneles repartidores del subsistema horizontal (puertos equipados con módulo RJ45 y conectados; puertos equipados y sin conectar): totalmente cargado para montaje en rack de 19" de 1 U de altura y 24 puertos RJ45 Cat. 6. El panel debe tener la posibilidad de etiquetado de los puertos en su frontal. Los módulos RJ45 deberán cumplir la Norma UNE EN 50173 -1 (2009). Cada puerto deberá estar claramente identificado tanto en la parte frontal, como posterior y se podrán enumerar individualmente. Las instalaciones donde se requiera puesta a tierra podrán ser realizadas simplemente seleccionando un par común a lo largo de todo el panel. El panel debe venir provisto con el kit de fijación y de conexión a tierra.

- Latiguillos de parcheo modulares. Para datos RJ45-RJ45 UTP Cat.6 de 4 pares, 24 AWG sólido de 2 m de longitud para los racks y de 3m para cada uno de los puestos de trabajo. Los latiguillos y conectores para suministrar serán del mismo fabricante que el resto del cableado.

- Pasahilos horizontales: de 1U de altura para el encaminamiento y organización del cableado y latiguillos, montaje en rack de 19". Se utilizarán “pasahilos de cepillo” de marco abierto colocados con la abertura hacia arriba para permitir su montaje y desmontaje sin necesidad de desconectar los latiguillos de parcheo. Dependiendo del tipo de paneles a utilizar el pasahilos podrá está incorporado en el mismo bastidor.

- Bandejas telescópicas: para la electrónica de red no enracable y los equipos terminales de los Operadores de Telecomunicaciones.

    - Cableado estructurado

Los cables proyectados son categoría 6 en cobre, de 4 pares trenzados y cubierta no propagadora del fuego, bajo en la emisión de humos y cero halógenos sin apantallamiento (UTP).

Todos los elementos que compondrán el canal de comunicaciones serán del mismo fabricante, con objeto de facilitar la garantía y certificación de funcionamiento durante 25 años.

Su instalación se realizará sobre bandeja de rejilla descolgada por falso techo o en canal de PVC con tapa (canal) y separador que, por razones operativas, deben ser registrables.

El tipo de cable presupuestado para la ejecución del subsistema horizontal es un cable de 4 pares trenzados UTP LSOH Categoría 6, 250 MHz, libre de halógenos, con reacción al fuego Cca, de la marca BELDEN o similar. Se deberá entregar a MD, una vez finalizada la obra, la declaración de Prestaciones del cableado UTP utilizado (DoP). También se deben entregar a MD los certificados de las pruebas de todos los cables UTP.

Para la ejecución de la canalización hasta el puesto de trabajo, se ha contemplado la salida de las bandejas mediante cajas aislantes estancas y tubo aislante flexible reforzado de 25 mm de diámetro, con conectores en acometidas a bandejas, y cajas de baquelita en recorrido empotrado o por falsos techos hasta la caja portamecanismos.

  - Identificación y etiquetado. Planos “As Built”

Las unidades de obra incluyen el etiquetado de los cuadros eléctricos, los módulos RJ45, cableado, latiguillos y repartidor, con etiquetas Brady, así como el resto de la instalación, según la normativa MD.

El instalador entregará planos y documentación de la red “as built”, una vez haya terminado la completa instalación de todos los elementos que componen la red.

La realización de esta documentación seguirá la norma de documentación de MD.

  - Garantía del fabricante

La garantía del fabricante de cableado estructurado de comunicaciones será por 25 años. El integrador que realice la instalación deberá gestionar con el fabricante elegido la garantía del material por ese plazo. El fabricante de los componentes de cableado ha de ser BELDEN u otro fabricante homologado por MD.

  - Certificación de red

Certificación de cumplimiento de la clase E (cat.6) de todos los componentes de la instalación. Es imprescindible que esta certificación se realice bajo la norma ISO referente a la clase E, de la marca BELDEN. Esta certificación ha de realizarse con equipo homologado tipo Fluke. La certificación se efectuará con la configuración “Permanent Link”, no siendo aceptable la tipo “Channel”. No se admitirá ningún resultado que no sea “PASA”.

El resultado final de las medidas efectuadas por el contratista será entregado al fabricante del sistema al objeto de obtener la certificación preceptiva de la red instalada y la garantía del sistema, así como sus aplicaciones por un periodo de 25 años. En el momento que corresponda MD entregará al contratista la norma citada.

D.22 Seguridad

No procede esta instalación en el proyecto actual.

D.23 Protección contra incendios

Para la protección contra incendios de esta fase se ha previsto un sistema de extinción formado por los siguientes elementos:

Extintores Portátiles

La separación máxima hasta cualquiera de ellos, desde todo origen de evacuación, ha de ser inferior a 15 m, y en las zonas de riesgo especial se deberá disponer de otro extintor según la sección SI4 del CTE DB-SI. Su eficacia mínima será 21A-113B, la cual sólo se alcanza con extintores de polvo ABC 34A-233B de capacidad mínima 6 kg. Los extintores de CO2 89B se instalarán como complemento a los anteriores, de 5 Kg. Todos ellos irán colgados de modo que su extremo superior quede a una altura sobre el suelo siempre inferior a 1,70m y en lugares visibles.

Señalización: deben señalarse todas las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1; así como los recorridos de evacuación, incluyendo la situación de las distintas vías y salidas mediante señales definidas en la norma UNE 23034:1988.

Señalización

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores y pulsadores manuales de alarma) se señalizan con carteles normalizados de dimensiones según la norma UNE 23033-1, cuyo tamaño dependerá de la distancia de observación a la misma, según lo siguiente:

- 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;

- 420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;

- 594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m;

Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

Ascensor de emergencia

- No es necesario, ya que la altura de evacuación no excede los 28 m.

Sistema de detección y de alarma de incendio

- Se dotará de una instalación de detección y alarma de incendios compuesta por pulsadores, detectores de humos y sirenas, que se conectará a la central de incendios existente en el centro.

Bocas de Incendio Equipadas

- La red de tuberías deberá proporcionar, de acuerdo con las normas CEPREVEN, durante una hora como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultaneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión estática de 35 m.c.a. (en la lanza) y un caudal de 100 l/min para cada una de las BIE de 25 mm.

- Se dotará a la ampliación de tres BIEs de 25 mm. conectadas a la red de abastecimiento de agua para incendios existente en el centro.

Hidrantes exteriores

- Al tratarse de un edificio docente inferior  a 5.000 m2, no precisa de esta instalación

Columna seca

- No es necesario, ya que la altura de evacuación no excede los 24 m.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

- Se señalizarán todos los medios de protección contra incendios proyectados con señales definidas en la norma UNE 23033-1, cuyo tamaño será 420 x 420 mm en zonas de circulación y de 210 x 210 mm en resto de espacios.

- Se proyectan señales fotoluminiscentes según la norma UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003, UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

D.24 Comunicaciones

Se ha descrito la instalación de telecomunicaciones en el apartado D.21 Instalación de sistema de cableado estructurado. Ampliación Aulas y Aula de informática.

MC7 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EXTERIOR

D.25 Urbanización

Se demolerá el solado grafiado en planos del perímetro del porche para impermeabilizar el arranque de las fábricas.

Se pavimentarán las aceras y espacios exteriores previamente levantados según planos con hormigón impreso a igualar con el actual.

D.26 Espacios de juego y deportivos

No procede en el proyecto actual.

Firma de la Memoria Constructiva y de Cálculo

Madrid, Febrero 2.019

Los Arquitectos

Fdo.: David Benito Martín y Carlos Martín Calderón