MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

E.6.- Ahorro de Energía

E.6.1 Zona Climática.

El edificio objeto del proyecto se sitúa en Cubas de la Sagra (provincia de Madrid), con una altura sobre el nivel del mar de 683 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática D3. La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

E.6.2. JusTIfICación y cumplimiento del HE-0 y HE-1

La sección HE0 es de aplicación en:

-Edificios de nueva construccion y ampliaciones de edificios existentes

La sección HE1 es de aplicación en:

-Edificios de nueva construcción.

-Ampliacion: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;

-Reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio;

-Cambio de uso.

Por tanto en nuestro caso, ambas secciones son de aplicación.

Los resultados obnenidos mediante el cálculo con la herramienta unificada del CTE HULC son los siguientes:

E 6.4.- MATERIALES

E.6.5.- Rendimiento de las instalaciones térmicas DB-HE2

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE.

El cumplimiento de esta exigencia se justifica en la memoria constructiva que acompaña a este proyecto.

E.6.6.- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación DB-HE3

El edificio dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural.

| HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación |  | Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | uso | longitud del local | anchura del local | la distancia del plano de trabajo a las luminarias |  |  |  | número de puntos mínimo |
|  |  |  | u | L | - A | H | K |  |  | n |
|  |  |  |  |  |  |  | K < 1 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2>K ≥1 |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3>K ≥2 |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | K ≥3 |  |  | 25 |
|  |  |  | Aula 1 | 8,45 | 6,16 | 2,2 | 1,6194 |  |  | 9 |
|  |  |  | Aula 2 | 8,45 | 6,16 | 2,2 | 1,6194 |  |  | 9 |
|  |  |  | Aula 3 | 9,6 | 6,96 | 2,2 | 1,834 |  |  | 9 |
|  |  |  | Aula 4 | 9,6 | 6,96 | 2,2 | 1,834 |  |  | 9 |
|  |  |  | APG 1 | 4,35 | 6,16 | 2,2 | 1,1589 |  |  | 9 |
|  |  |  | APG 2 | 4,35 | 6,16 | 2,2 | 1,1589 |  |  | 9 |
|  |  |  | APG 3 | 4,53 | 6,96 | 2,20 | 1,2473 |  |  | 9 |
|  |  |  | APG 4 | 4,53 | 6,96 | 2,20 | 1,2473 |  |  | 9 |
|  |  |  | Aula de informática | 10,05 | 6,16 | 2,20 | 1,736 |  |  | 9 |
|  |  |  | Aseo hombres | 3,40 | 6,96 | 3,00 | 0,7614 |  |  | 4 |
|  |  |  | Aseo mujeres | 3,40 | 6,96 | 3,00 | 0,7614 |  |  | 4 |
|  |  |  | Pasillo | 35,33 | 2,80 | 3,00 | 0,8648 |  |  | 4 |
|  |  |  | Escalera | 7,11 | 3,60 | 3,00 | 0,7966 |  |  | 4 |
|  |  |  | Acceso | 4,67 | 2,80 | 3,00 | 0,5835 |  |  | 4 |

| HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación |  | - Valor de eficiencia energética de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uso del local | índice del local | nº de puntos considera-dos en el proyecto | factor de manteni-miento previsto | potencia total instalada en lámparas + equipos aux | valor de eficiencia energética de la instalación | iluminancia media horizontal mantenida |  | índice de deslumbra-miento unificado | índice de rendimiento de color de las lámparas |
|  |  |  | K | n | Fm | P [W] | VEEI [W/m2] | Em [lux] |  | UGR | Ra |
|  |  | Aula 1 | 1,62 | 9 | 0,8 | 342 | 1,16 | 564 |  |  |  |
|  |  | Aula 2 | 1,62 | 9 | 0,8 | 342 | 1,15 | 571 |  |  |  |
|  |  | Aula 3 | 1,83 | 9 | 0,8 | 438 | 1,12 | 584 |  |  |  |
|  |  | Aula 4 | 1,83 | 9 | 0,8 | 438 | 1,12 | 583 |  |  |  |
|  |  | APG 1 | 1,16 | 9 | 0,8 | 246 | 1,39 | 662 |  |  |  |
|  |  | APG 2 | 1,16 | 9 | 0,8 | 246 | 1,39 | 661 |  |  |  |
|  |  | APG 3 | 1,25 | 9 | 0,8 | 246 | 1,26 | 621 |  |  |  |
|  |  | APG 4 | 1,25 | 9 | 0,8 | 246 | 1,26 | 619 |  |  |  |
|  |  | Aula de informática | 1,74 | 9 | 0,8 | 438 | 1,14 | 623 |  |  |  |
|  |  | Aseo hombres | 0,76 | 4 | 0,8 | 126 | 1,75 | 304 |  |  |  |
|  |  | Aseo mujeres | 0,76 | 4 | 0,8 | 126 | 1,75 | 304 |  |  |  |
|  |  | Pasillo | 0,86 | 4 | 0,8 | 448 | 1,59 | 285 |  |  |  |
|  |  | Escalera | 0,80 | 4 | 0,8 | 64 | 0,91 | 274 |  |  |  |
|  |  | Acceso | 0,58 | 4 | 0,8 | 64 | 1,79 | 274 |  |  |  |

El valor de la eficiencia energética de la instalación de iluminación es inferior a 3,5, valor límite establecido en el CTE para los espacios educativos.

Se adjunta estudio lumínico  realizado con el programa DIALUX.

Se adjunta las características de las luminarias utilizadas para el cálculo:

- Luminaria asimétrica tipo TECH ASYM REC 2M  de la marca LAMP o similar: 54 W

- Downlight empotrado tipo MINI KOMBIC de la marca LAMP o similar: 21 W

- Pantalla 60x60 cm tipo VARIANT I G3 de la marca Lledó Group  o similar: 32 W

TOTAL POTENCIA ILUMINACIÓN INSTALADA: 3.810,00 W.

Repercusión: 3.810,00 W / 603,18 m2 = 6,31 W/m2. La potencia máxima instalada de iluminación es inferior a 15 W/m2 establecidos en el CTE para edificios de uso docente.

| HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3) |  | - Sistemas de control y regulación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sistema de encendido y apagado manual |  |  |  |  |
|  |  | Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de encendido: detección de presencia o temporización |  |  |  |  |
|  |  | Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de aprovechamiento de luz natural |  |  |  |  |
|  |  | se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de manera automatica por sensor de luminosidad el nivel de iluminacion en funcion del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras lineas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones: |  |  |  |  |
|  |  | zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: |  |  |  |  |
|  |  |  | θ•>65º | θ | ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1) |  |
|  |  |  | T● Aw > 0,11 A | T | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. |  |
|  |  |  |  | Aw | área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. |  |
|  |  |  |  | A | area total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o al atrio[m2]. |  |

|  | T | Aw | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula 1 | 0,81 | 9,6 | 25,35 | 0,307 |
| Aula 2 | 0,81 | 9,6 | 23,35 | 0,333 |
| Aula 3 | 0,81 | 9,92 | 28,8 | 0,279 |
| Aula 4 | 0,81 | 9,6 | 28,8 | 0,27 |
| APG 1 | 0,81 | 4,8 | 13,05 | 0,298 |
| APG 2 | 0,81 | 4,8 | 13,05 | 0,298 |
| APG 3 | 0,81 | 4,8 | 13,56 | 0,287 |
| APG 4 | 0,81 | 4,8 | 13,56 | 0,287 |
| Aula de informática | 0,81 | 9,6 | 30,15 | 0,258 |
| Aseo hombres | 0,81 | 2,08 | 10,2 | 0,165 |
| Aseo mujeres | 0,81 | 2,08 | 10,2 | 0,165 |
| Acceso | 0,81 | 18,45 | 43,26 | 0,345 |

Al ser superior a 0,11, es necesario instalar sistemas de aprovechamiento de luz natural en las dos filas de luminarias paralelas a fachada.

E.6.7. JusTIfICación y cumplimiento del HE-4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

Dado que no existe demanda de agua caliente sanitaria, no es de aplicación la presente sección.

E.6.8. JusTIfICación y cumplimiento del HE-4. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

Dado que el uso característico es docente, no es de aplicación la presente sección.