E6.2 EXIGENCIA BÁSICA HE2

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

| ÍNDICE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.- | EXIGENCIA BÁSICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS | 5 |
| 2.- | ÁMBITO DE APLICACIÓN | 5 |
| 3.- | JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL RITE | 5 |

1.- EXIGENCIA BÁSICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las instalaciones térmicas del edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) que están destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL RITE

La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento del RITE.

| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | EXIGENCIAS TÉCNICAS |  |  | 5 |
| 1.1.- |  | Exigencia de bienestar e higiene |  | 5 |
| 1.1.1.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 |  |
| 1.1.2.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2 |  |
| 1.1.3.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 |  |
| 1.1.4.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 |  |
| 1.2.- |  | Exigencia de eficiencia energética |  | 9 |
| 1.2.1.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 |  |
| 1.2.2.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 |  |
| 1.2.3.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 |  |
| 1.2.4.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5 |  |
| 1.2.5.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 1.2.4.6 |  |
| 1.2.6.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7 |  |
| 1.2.7.- |  |  | Lista de los equipos consumidores de energía |  |
| 1.3.- |  | Exigencia de seguridad |  | 17 |
| 1.3.1.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 3.4.1. |  |
| 1.3.2.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. |  |
| 1.3.3.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. |  |
| 1.3.4.- |  |  | Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4. |  |

1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas con el programa informático CYPECAD MEP de Cype Ingenieros, versión v2018.h y número  de licencia 119140 de forma que:

- Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene.

- Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética.

- Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad.

1.1.- Exigencia de bienestar e higiene

1.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.

| Parámetros | Límite |
| --- | --- |
| Temperatura operativa en verano (°C) | 23  T  25 |
| Humedad relativa en verano (%) | 45  HR  60 |
| Temperatura operativa en invierno (°C) | 21  T  23 |
| Humedad relativa en invierno (%) | 40  HR  50 |
| Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) | V  0.13 |

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:

| Referencia | Condiciones interiores de diseño |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura de verano | Temperatura de invierno | Humedad relativa interior |
| ASEO | 24 | 21 | 50 |
| ASEO ADPATADO-1-PB | 24 | 21 | 50 |
| AULA DE APOYO-1-PB | 24 | 22 | 45 |
| AULA DE APOYO-2-PB | 24 | 22 | 45 |
| AULA DE DESDOBLE | 24 | 22 | 45 |
| AULA DE DESDOBLE 1 | 24 | 22 | 45 |
| AULA-1-PB | 24 | 22 | 45 |
| AULA-2-PB | 24 | 22 | 45 |
| AULA-3-PB | 24 | 22 | 45 |
| AULA-4 | 24 | 22 | 45 |
| AULA-5 | 24 | 22 | 45 |
| AULA-6 | 24 | 22 | 45 |
| AULA-7 | 24 | 22 | 45 |
| AULA-8 | 24 | 22 | 45 |
| BAÑO-1-P1 | 24 | 21 | 50 |
| BAÑO-1-PB | 24 | 21 | 50 |
| BAÑO-2-P1 | 24 | 21 | 50 |
| BAÑO-2-PB | 24 | 21 | 50 |
| CAFETERIA | 24 | 21 | 50 |
| DESPACHO DIRECTOR | 24 | 21 | 50 |
| INFORMATICA | 24 | 22 | 45 |
| LABORATORIO | 24 | 22 | 45 |
| ORIENTACION | 24 | 22 | 45 |
| SECRETARIA | 24 | 21 | 50 |
| Vestíbulos | 24 | 21 | 50 |
| ZONA CIRCULACION-P1 | 24 | 20 | 50 |
| ZONA CIRCULACION-PB1 | 24 | 20 | 50 |
| ZONA CIRCULACION-PB2 | 24 | 20 | 50 |
| ZONA CIRCULACION-PB3 | 24 | 20 | 50 |

1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2

1.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

1.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.

| Referencia | Caudales de ventilación |  |  | Calidad del aire interior |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Por persona (m³/h) | Por unidad de superficie (m³/(h·m²)) | Por recinto (m³/h) | IDA / IDA min. (m³/h) | Fumador (m³/(h·m²)) |
| ASEO |  |  |  | IDA 2 | No |
| ASEO ADPATADO-1-PB |  |  | 87.0 | ASEO ADPATADO-1-PB |  |
| AULA DE APOYO-1-PB |  |  | 200.0 | AULA DE APOYO-1-PB |  |
| AULA DE APOYO-2-PB |  |  | 195.0 | AULA DE APOYO-2-PB |  |
| AULA DE DESDOBLE |  |  | 278.0 | AULA DE DESDOBLE |  |
| AULA DE DESDOBLE 1 |  |  | 285.0 | AULA DE DESDOBLE 1 |  |
| AULA-1-PB |  |  | 638.0 | AULA-1-PB |  |
| AULA-2-PB |  |  | 638.0 | AULA-2-PB |  |
| AULA-3-PB |  |  | 638.0 | AULA-3-PB |  |
| AULA-4 |  |  | 638.0 | AULA-4 |  |
| AULA-5 |  |  | 638.0 | AULA-5 |  |
| AULA-6 |  |  | 638.0 | AULA-6 |  |
| AULA-7 |  |  | 638.0 | AULA-7 |  |
| AULA-8 |  |  | 638.0 | AULA-8 |  |
| BAÑO-1-P1 |  |  | 348.0 | BAÑO-1-P1 |  |
| BAÑO-1-PB |  |  | 261.0 | BAÑO-1-PB |  |
| BAÑO-2-P1 |  |  | 348.0 | BAÑO-2-P1 |  |
| BAÑO-2-PB |  |  | 261.0 | BAÑO-2-PB |  |
| CAFETERIA |  |  | 328.0 | CAFETERIA |  |
|  |  |  |  | Cuarto técnico |  |
| DESPACHO DIRECTOR |  |  | 214.0 | DESPACHO DIRECTOR |  |
|  |  |  |  | Escaleras |  |
|  |  |  |  | Hueco de ascensor |  |
| INFORMATICA |  |  | 564.0 | INFORMATICA |  |
| LABORATORIO |  |  | 741.0 | LABORATORIO |  |
| ORIENTACION |  |  | 147.0 | ORIENTACION |  |
| SECRETARIA |  |  | 438.0 | SECRETARIA |  |
| Vestíbulos | 36.0 | 54.0 |  | IDA 2 | No |
| ZONA CIRCULACION-P1 |  |  |  | IDA 2 | No |
| ZONA CIRCULACION-PB1 |  |  |  | IDA 2 | No |
| ZONA CIRCULACION-PB2 |  |  |  | IDA 2 | No |
|  |  |  |  | ZONA CIRCULACION-PB3 |  |

Los valores  de los caudales de ventilación por recinto se han redondeado al alza.

1.1.2.3.- Filtración de aire exterior

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes.

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales.

Clases de filtración:

| Calidad del aire exterior | Calidad del aire interior |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IDA 1 | IDA 2 | IDA 3 | IDA 4 |
| ODA 1 | F9 | F8 | F7 | F5 |
| ODA 2 | F7 + F9 | F6 + F8 | F5 + F7 | F5 + F6 |
| ODA 3 | F7+GF+F9 | F7+GF+F9 | F5 + F7 | F5 + F6 |

1.1.2.4.- Aire de extracción

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías:

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc.

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada.

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los recintos de la instalación:

| Referencia | Categoría |
| --- | --- |
| ASEO ADPATADO-1-PB | AE 1 |
| AULA DE APOYO-1-PB | AE 1 |
| AULA DE APOYO-2-PB | AE 1 |
| AULA DE DESDOBLE | AE 1 |
| AULA DE DESDOBLE 1 | AE 1 |
| AULA-1-PB | AE 1 |
| AULA-2-PB | AE 1 |
| AULA-3-PB | AE 1 |
| AULA-4 | AE 1 |
| AULA-5 | AE 1 |
| AULA-6 | AE 1 |
| AULA-7 | AE 1 |
| AULA-8 | AE 1 |
| BAÑO-1-P1 | AE 1 |
| BAÑO-1-PB | AE 1 |
| BAÑO-2-P1 | AE 1 |
| BAÑO-2-PB | AE 1 |
| INFORMATICA | AE 1 |
| LABORATORIO | AE 1 |
| ORIENTACION | AE 1 |
| ZONA CIRCULACION-P1 | AE 1 |
| ZONA CIRCULACION-PB1 | AE 1 |
| ZONA CIRCULACION-PB2 | AE 1 |

1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.

1.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento básico.

1.2.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1

1.2.1.1.- Generalidades

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.

1.2.1.2.- Cargas térmicas

1.2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos:

Refrigeración

| Conjunto: 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (kcal/h) | Sensible interior (kcal/h) | Total interior (kcal/h) | Sensible (kcal/h) | Total (kcal/h) | Caudal (m³/h) | Sensible (kcal/h) | Carga total (kcal/h) | Por superficie (kcal/(h·m²)) | Sensible (kcal/h) | Máxima simultánea (kcal/h) | Máxima (kcal/h) |
| AULA DE APOYO 1 PL-B | Planta baja | 1222.18 | 732.73 | 1276.73 | 1954.91 | 2498.91 | 200.00 | 498.54 | 484.10 | 109.91 | 2453.45 | 1595.37 | 2983.01 |
| AULA DE APOYO 2 PL-B | Planta baja | 946.49 | 707.43 | 1251.43 | 1653.92 | 2197.92 | 195.00 | 244.76 | 200.59 | 94.86 | 1898.68 | 2398.51 | 2398.51 |
| LABORATORIO | Planta baja | 2427.99 | 3070.89 | 5518.89 | 5498.88 | 7946.88 | 741.00 | 1985.92 | 1987.03 | 136.34 | 7484.80 | 8176.15 | 9933.91 |
| AULA-3 | Planta baja | 1493.63 | 2552.41 | 4728.41 | 4046.04 | 6222.04 | 638.00 | 1027.58 | 1088.45 | 125.55 | 5073.62 | 7285.94 | 7310.48 |
| AULA-2 | Planta baja | 1493.79 | 2552.41 | 4728.41 | 4046.20 | 6222.20 | 638.00 | 1027.58 | 1088.45 | 125.40 | 5073.78 | 7286.02 | 7310.65 |
| AULA-1 | Planta baja | 1493.27 | 2358.55 | 4534.55 | 3851.81 | 6027.81 | 638.00 | 1027.58 | 1088.45 | 122.58 | 4879.39 | 7091.89 | 7116.26 |
| CAFETERIA | Planta baja | 2523.46 | 2230.60 | 3130.60 | 4754.06 | 5654.06 | 328.00 | 411.71 | 118.43 | 110.31 | 5165.77 | 5772.49 | 5772.49 |
| SECRETARIA | Planta baja | 1877.29 | 1516.41 | 2116.41 | 3393.70 | 3993.70 | 438.00 | 549.78 | 158.15 | 84.88 | 3943.47 | 4151.85 | 4151.85 |
| DESPACHO DIRECTOR | Planta baja | 291.50 | 1015.87 | 1315.87 | 1307.37 | 1607.37 | 214.00 | 606.94 | 430.20 | 90.82 | 1914.31 | 1505.42 | 2037.56 |
| AULA DE DESDOBLE-1 | Planta 1ª | 1036.78 | 355.01 | 559.01 | 1391.79 | 1595.79 | 285.00 | 710.42 | 689.84 | 72.18 | 2102.21 | 954.77 | 2285.63 |
| AULA DE DESDOBLE 2 | Planta 1ª | 1876.59 | 954.49 | 1838.49 | 2831.07 | 3715.07 | 278.00 | 95.48 | 162.48 | 131.75 | 2926.56 | 2896.95 | 3877.55 |
| AULA-4 | Planta 1ª | 1848.79 | 2358.78 | 4534.78 | 4207.56 | 6383.56 | 638.00 | 800.82 | 656.28 | 121.16 | 5008.38 | 7039.85 | 7039.85 |
| AULA-5 | Planta 1ª | 1848.82 | 2359.68 | 4535.68 | 4208.51 | 6384.51 | 638.00 | 800.82 | 656.28 | 120.77 | 5009.32 | 7040.79 | 7040.79 |
| AULA-6 | Planta 1ª | 1848.78 | 2358.55 | 4534.55 | 4207.32 | 6383.32 | 638.00 | 800.82 | 656.28 | 121.26 | 5008.14 | 7039.61 | 7039.61 |
| AULA-7 | Planta 1ª | 1848.78 | 2358.57 | 4534.57 | 4207.35 | 6383.35 | 638.00 | 800.82 | 656.28 | 121.25 | 5008.17 | 7039.63 | 7039.63 |
| AULA-8 | Planta 1ª | 1848.81 | 2359.29 | 4535.29 | 4208.09 | 6384.09 | 638.00 | 800.82 | 656.28 | 120.94 | 5008.91 | 7040.38 | 7040.38 |
| ORIENTACION | Planta 1ª | 905.25 | 527.32 | 1003.32 | 1432.57 | 1908.57 | 147.00 | 184.51 | 151.21 | 137.23 | 1617.08 | 2059.78 | 2059.78 |
| INFORMATICA | Planta 1ª | 2324.07 | 2029.95 | 3729.95 | 4354.02 | 6054.02 | 564.00 | 1511.55 | 1512.40 | 114.52 | 5865.57 | 6175.62 | 7566.42 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 8494.0 | Carga total simultánea |  |  |  | 92551.0 |  |

Calefacción

| Conjunto: 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (kcal/h) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (kcal/h) | Por superficie (kcal/(h·m²)) | Máxima simultánea (kcal/h) | Máxima (kcal/h) |
| AULA DE APOYO 1 PL-B | Planta baja | 1057.12 | 200.00 | 1404.29 | 90.69 | 2461.42 | 2461.42 |
| AULA DE APOYO 2 PL-B | Planta baja | 691.63 | 195.00 | 1369.19 | 81.51 | 2060.82 | 2060.82 |
| LABORATORIO | Planta baja | 2259.63 | 741.00 | 5202.91 | 102.42 | 7462.54 | 7462.54 |
| AULA-3 | Planta baja | 1525.08 | 638.00 | 4479.69 | 103.13 | 6004.78 | 6004.78 |
| AULA-2 | Planta baja | 1537.36 | 638.00 | 4479.69 | 103.21 | 6017.05 | 6017.05 |
| AULA-1 | Planta baja | 1526.40 | 638.00 | 4479.69 | 103.46 | 6006.09 | 6006.09 |
| CAFETERIA | Planta baja | 1350.65 | 328.00 | 2213.43 | 68.11 | 3564.08 | 3564.08 |
| SECRETARIA | Planta baja | 1392.58 | 438.00 | 2955.74 | 88.89 | 4348.32 | 4348.32 |
| DESPACHO DIRECTOR | Planta baja | 896.78 | 214.00 | 1444.13 | 104.34 | 2340.91 | 2340.91 |
| CIRCULACION - PB | Planta baja | 4300.54 | 1718.81 | 11129.41 | 74.82 | 15429.95 | 15429.95 |
| AULA DE DESDOBLE-1 | Planta 1ª | 696.00 | 285.00 | 2001.12 | 85.17 | 2697.11 | 2697.11 |
| AULA DE DESDOBLE 2 | Planta 1ª | 959.85 | 278.00 | 1951.97 | 98.93 | 2911.82 | 2911.82 |
| AULA-4 | Planta 1ª | 699.06 | 638.00 | 4479.69 | 89.13 | 5178.76 | 5178.76 |
| AULA-5 | Planta 1ª | 700.68 | 638.00 | 4479.69 | 88.86 | 5180.37 | 5180.37 |
| AULA-6 | Planta 1ª | 697.32 | 638.00 | 4479.69 | 89.18 | 5177.01 | 5177.01 |
| AULA-7 | Planta 1ª | 730.36 | 638.00 | 4479.69 | 89.74 | 5210.06 | 5210.06 |
| AULA-8 | Planta 1ª | 812.31 | 638.00 | 4479.69 | 90.91 | 5292.01 | 5292.01 |
| ORIENTACION | Planta 1ª | 357.09 | 147.00 | 1032.16 | 92.56 | 1389.24 | 1389.24 |
| INFORMATICA | Planta 1ª | 1171.12 | 564.00 | 3960.11 | 77.66 | 5131.23 | 5131.23 |
| ZONA CIRCULACION P1 | Planta 1ª | 2482.94 | 1683.36 | 10899.84 | 66.26 | 13382.79 | 13382.79 |
| Total |  |  | 11896.2 | Carga total simultánea |  | 107246.3 |  |

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.

1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos.

Refrigeración:

| Conjunto de recintos | Carga máxima simultánea por mes (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 71.38 | 75.43 | 84.13 | 89.07 | 95.77 | 96.99 | 106.94 | 107.44 | 107.64 | 97.98 | 84.65 | 74.77 |

Calefacción:

| Conjunto de recintos | Carga máxima simultánea por mes (kW) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diciembre | Enero | Febrero |
| 7 | 124.73 | 124.73 | 124.73 |

1.2.1.3.- Potencia térmica instalada

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en las tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos con la potencia instalada para cada conjunto de recintos.

| Conjunto de recintos | Pinstalada (kW) | %qtub | %qequipos | Qcal (kW) | Total (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 170.00 | 11.86 | 2.00 | 124.73 | 148.28 |
| Abreviaturas utilizadas. Pinstalada; Potencia instalada (kW); %qequipos; Porcentaje del equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos respecto a la potencia instalada (%). %qtub; Porcentaje de pérdida de calor en tuberías para calefacción respecto a la potencia instalada (%); Qcal; Carga máxima simultánea de calefacción (kW). |

La potencia instalada de los equipos es la siguiente:

| Equipos | Potencia instalada de calefacción (kW) | Potencia de calefacción (kW) |
| --- | --- | --- |
| Total | 170.0 | 124.7 |

| Equipos | Referencia |
| --- | --- |
| Tipo 1 | Caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 52,3-163,4 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 175. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60ºC, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30ºC |

1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2

1.2.2.1.- Aislamiento térmico en redes de tuberías

1.2.2.1.1.- Introducción

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K).

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241.

1.2.2.1.2.- Tuberías en contacto con el ambiente exterior

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor:

Temperatura seca exterior de verano: 34.9 °C

Temperatura seca exterior de invierno: -3.7 °C

Velocidad del viento: 3.7 m/s

1.2.2.1.3.- Tuberías en contacto con el ambiente interior

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1.

A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, además de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor.

| Tubería | Ø | laisl. (W/(m·K)) | eaisl. (mm) | Limp. (m) | Lret. (m) | Fm.ref. (kcal/(h·m)) | qref. (kcal/h) | Fm.cal. (kcal/(h·m)) | qcal. (kcal/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo 1 | 32 mm | 0.037 | 27 | 76.54 | 77.80 | 0.00 | 0.0 | 8.60 | 1326.8 |
| Tipo 1 | 50 mm | 0.037 | 29 | 6.11 | 6.19 | 0.00 | 0.0 | 14.04 | 172.7 |
| Tipo 1 | 25 mm | 0.037 | 25 | 120.82 | 124.05 | 0.00 | 0.0 | 7.67 | 1879.0 |
| Tipo 1 | 20 mm | 0.037 | 25 | 137.15 | 128.11 | 0.00 | 0.0 | 6.70 | 1776.4 |
| Tipo 1 | 40 mm | 0.037 | 27 | 23.82 | 24.73 | 0.00 | 0.0 | 10.97 | 532.4 |
| Tipo 1 | 16 mm | 0.037 | 25 | 513.27 | 482.56 | 0.00 | 0.0 | 5.74 | 5719.9 |
|  |  |  |  |  |  | Total | 11407 |  |  |
| Abreviaturas utilizadas. Ø; Diámetro nominal; Fm.ref.; Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por unidad de longitud. laisl.; Conductividad del aislamiento; qref.; Pérdidas de calor para refrigeración. eaisl.; Espesor del aislamiento; Fm.cal.; Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad de longitud. Limp.; Longitud de impulsión; qcal.; Pérdidas de calor para calefacción. Lret.; Longitud de retorno. |

| Tubería | Referencia |
| --- | --- |
| Tipo 1 | Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa), clase 5, según Norma UNE-EN ISO 15875 con aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex |

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al cálculo de la pérdida de calor.

1.2.2.1.4.- Pérdida de calor en tuberías

La potencia instalada de los equipos es la siguiente:

| Equipos | Potencia de calefacción (kW) |
| --- | --- |
| Total | 170.00 |

| Equipos | Referencia |
| --- | --- |
| Tipo 1 | Caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 52,3-163,4 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 175. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60ºC, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30ºC |

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente:

Refrigeración

Calefacción

| Potencia de los equipos (kW) | qcal (kcal/h) | Pérdida de calor (%) |
| --- | --- | --- |
| 170.00 | 11243.2 | 11.8 |

1.2.2.2.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos

Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores límite según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5.

| Equipos | Sistema | Categoría | Categoría límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo 1 (BAÑO-2-PB - Planta 1) | Climatización | SFP3 | SFP4 |
| Tipo 2 (BAÑO-1-PB - Planta 1) | Climatización | SFP3 | SFP4 |
| Tipo 2 (BAÑO-2-P1 - Planta 2) | Climatización | SFP3 | SFP4 |
| Tipo 2 (BAÑO-1-P1 - Planta 2) | Climatización | SFP3 | SFP4 |
| Tipo 3 (BAÑO-1-P1 - Planta 2) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |
| Tipo 3 (BAÑO-2-P1 - Planta 2) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |
| Tipo 3 (BAÑO-1-PB - Planta 1) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |
| Tipo 3 (BAÑO-2-PB - Planta 1) | Ventilación y extracción | SFP1 | SFP2 |

| Equipos | Referencia |
| --- | --- |
| Tipo 1 | EI 1120 Inspira |
| Tipo 2 | EI 1124 Inspira |
| Tipo 3 | Ventilador centrífugo de perfil bajo, con rodete de álabes hacia atrás, motor de rotor externo para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal máximo de 350 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 20 w, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presión sonora radiada 26 dBA.. |

1.2.2.3.- Eficiencia energética de los motores eléctricos

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.

1.2.2.4.- Redes de tuberías

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3

1.2.3.1.- Generalidades

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas.

1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

THM-C1:

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C2:

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.

THM-C3:

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C4:

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.

THM-C5:

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:

| Conjunto de recintos | Sistema de control |
| --- | --- |
| 7 | THM-C3 |

1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2.

| Categoría | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| IDA-C1 |  | El sistema funciona continuamente |
| IDA-C2 | Control manual | El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor |
| IDA-C3 | Control por tiempo | El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario |
| IDA-C4 | Control por presencia | El sistema funciona por una señal de presencia |
| IDA-C5 | Control por ocupación | El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes |
| IDA-C6 | Control directo | El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior |

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.

1.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5

1.2.4.1.- Zonificación

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.

1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 1.2.4.6

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su documento básico.

1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:

- El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto Joule".

- No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.

- No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.

- No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones térmicas.

1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía.

Calderas y grupos térmicos

| Equipos | Referencia |
| --- | --- |
| Tipo 1 | Caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 52,3-163,4 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 175. |

Equipos de transporte de fluidos

| Equipos | Referencia |
| --- | --- |
| Tipo 1 | EI 1120 Inspira |
| Tipo 2 | EI 1124 Inspira |
| Tipo 3 | Ventilador centrífugo de perfil bajo, con rodete de álabes hacia atrás, motor de rotor externo para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal máximo de 350 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 20 w, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presión sonora radiada 26 dBA. |
| Tipo 4 | -Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo STRATOS Z 25/1-8 o similar, caudal 1-6,5 m3/h, H/m 7,5 m.c.a, -Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z 25/1-6 o similar, caudal 1-3,5 m3/h, H/m 6 m.c.a, con conexión roscada -Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z 20/1-4 o similar, caudal 1-3 m3/h, H/m 4 m.c.a |

1.3.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD

1.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 3.4.1.

1.3.1.1.- Condiciones generales

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.

1.3.1.2.- Salas de máquinas

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE.

1.3.1.3.- Chimeneas

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible

1.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.

1.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.

1.3.2.1.- Alimentación

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua.

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:

| Potencia térmica nominal (kW) | Calor | Frio |
| --- | --- | --- |
|  | DN (mm) | DN (mm) |
| P  70 | 15 | 20 |
| 70 < P  150 | 20 | 25 |
| 150 < P  400 | 25 | 32 |
| 400 < P | 32 | 40 |

1.3.2.2.- Vaciado y purga

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla:

| Potencia térmica nominal (kW) | Calor | Frio |
| --- | --- | --- |
|  | DN (mm) | DN (mm) |
| P  70 | 20 | 25 |
| 70 < P  150 | 25 | 32 |
| 150 < P  400 | 32 | 40 |
| 400 < P | 40 | 50 |

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.

1.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155.

1.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE.

1.3.2.5.- Conductos de aire

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.

1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3.

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la instalación térmica.

1.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4.

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura menor de 80 °C.

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.

1.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS

| Tuberías (Calefacción) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo |  |  |  | Q (l/s) | V (m/s) | L (m) | P1 (kPa) | P (kPa) |
| Inicio | Final | Tipo |  |  |  |  |  |  |
| D25-Planta baja | D25-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 3.60 | 0.159 | 11.28 |
| N1-Planta baja | D25-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 2.34 | 0.081 | 10.94 |
| N1-Planta baja | N10-Planta baja | Impulsión | 20 mm | 0.13 | 0.7 | 12.84 | 4.814 | 15.67 |
| A2-Planta baja | A2-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.44 | 0.8 | 2.72 | 0.789 | 6.14 |
| A2-Planta baja | B6-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.44 | 0.8 | 0.33 | 0.097 | 6.24 |
| N3-Planta baja | N9-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.21 | 0.6 | 3.76 | 1.003 | 3.12 |
| N5-Planta baja | B2-Planta baja | Impulsión | 40 mm | 0.60 | 0.7 | 4.95 | 0.898 | 1.42 |
| N5-Planta baja | N12-Planta 1ª | Impulsión | 40 mm | 0.60 | 0.7 | 3.76 | 0.683 | 2.10 |
| ADI CD 175-Planta baja | ADI CD 175-Planta baja | Impulsión | 50 mm | 1.26 | 1.0 | 2.12 | 0.494 | 15.21 |
| ADI CD 175-Planta baja | N7-Planta baja | Impulsión | 50 mm | 1.26 | 1.0 | 0.30 | 0.070 | 15.28 |
| D26-Planta baja | D26-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 3.54 | 0.411 | 16.29 |
| D26-Planta baja | N10-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 0.25 | 0.022 | 15.69 |
| N10-Planta baja | N113-Planta baja | Impulsión | 20 mm | 0.11 | 0.5 | 6.69 | 1.693 | 17.36 |
| COL-I 2x1-Planta baja | COL-I 2x1-Planta baja | Impulsión | 50 mm | 1.26 | 1.0 | 2.75 | 0.640 | 16.14 |
| COL-I 2x1-Planta baja | N26-Planta baja | Impulsión | 50 mm | 1.26 | 1.0 | 0.27 | 0.062 | 15.50 |
| COL-I 2x1-Planta baja | COL-I 2x1-Planta baja | Impulsión | 40 mm | 0.60 | 0.7 | 2.69 | 0.489 | 0.49 |
| COL-I 2x1-Planta baja | B2-Planta baja | Impulsión | 40 mm | 0.60 | 0.7 | 0.17 | 0.030 | 0.52 |
| COL-I 2x1-Planta baja | COL-I 2x1-Planta baja | Impulsión | 40 mm | 0.66 | 0.8 | 2.81 | 0.600 | 0.60 |
| B1-Planta baja | N26-Planta baja | Impulsión | 50 mm | 1.26 | 1.0 | 0.39 | 0.090 | 15.43 |
| COL UTA1 I-Planta baja | COL UTA1 I-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.44 | 0.8 | 2.31 | 0.670 | 7.38 |
| COL UTA1 I-Planta baja | COL UTA1 I-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.21 | 0.6 | 2.26 | 0.602 | 0.60 |
| COL UTA1 I-Planta baja | B5-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.21 | 0.6 | 0.33 | 0.089 | 0.69 |
| COL UTA1 I-Planta baja | COL UTA1 I-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.22 | 0.7 | 2.37 | 0.695 | 0.70 |
| COL UTA1 I-Planta baja | B4-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.22 | 0.7 | 0.17 | 0.049 | 0.74 |
| N9-Planta baja | PB-Dcha-Planta baja | Impulsión | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 5.94 | 1.383 | 2.99 |
| B6-Planta baja | COL UTA1 I-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.44 | 0.8 | 1.62 | 0.469 | 6.71 |
| B5-Planta baja | N3-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.21 | 0.6 | 5.34 | 1.424 | 2.11 |
| B4-Planta baja | N9-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.22 | 0.7 | 2.95 | 0.864 | 1.61 |
| B3-Planta baja | COL-I 2x1-Planta baja | Impulsión | 40 mm | 0.66 | 0.8 | 0.17 | 0.035 | 0.64 |
| B3-Planta baja | N137-Planta baja | Impulsión | 40 mm | 0.66 | 0.8 | 3.99 | 0.851 | 1.49 |
| I11-Planta baja | I11-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.35 | 0.140 | 13.94 |
| I11-Planta baja | N12-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.35 | 0.012 | 13.61 |
| N12-Planta baja | N38-Planta baja | Impulsión | 20 mm | 0.08 | 0.4 | 3.90 | 0.571 | 14.17 |
| N7-Planta baja | B1-Planta baja | Impulsión | 50 mm | 1.26 | 1.0 | 0.28 | 0.066 | 15.34 |
| A129-Planta baja | A129-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.35 | 0.140 | 14.51 |
| A129-Planta baja | N38-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.35 | 0.012 | 14.18 |
| N38-Planta baja | N140-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.06 | 0.6 | 5.32 | 2.114 | 16.28 |
| PB-Dcha-Planta baja | PB-Dcha-Planta baja | Impulsión | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 0.30 | 0.070 | 3.10 |
| D17-Planta baja | D17-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.285 | 5.21 |
| D17-Planta baja | N97-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.011 | 4.74 |
| D18-Planta baja | D18-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.285 | 5.77 |
| D18-Planta baja | N98-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.011 | 5.29 |
| D20-Planta baja | D20-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.339 | 7.52 |
| D20-Planta baja | N102-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.013 | 6.99 |
| D21-Planta baja | D21-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.248 | 8.60 |
| D21-Planta baja | N104-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.009 | 8.16 |
| D22-Planta baja | D22-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.248 | 9.37 |
| D22-Planta baja | N106-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.009 | 8.93 |
| D23-Planta baja | D23-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 3.60 | 0.198 | 10.22 |
| D23-Planta baja | N108-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 0.18 | 0.007 | 9.83 |
| D24-Planta baja | D24-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 3.60 | 0.174 | 11.06 |
| D24-Planta baja | N111-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 0.18 | 0.006 | 10.70 |
| D16-Planta baja | D16-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.320 | 3.47 |
| D16-Planta baja | N97-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.30 | 0.6 | 11.48 | 1.764 | 4.73 |
| D15-Planta baja | D15-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.320 | 2.53 |
| D15-Planta baja | N96-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.16 | 0.011 | 2.02 |
| A353-Planta baja | A353-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.320 | 20.91 |
| A354-Planta baja | A354-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.291 | 20.21 |
| A354-Planta baja | N115-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.13 | 0.008 | 19.73 |
| A355-Planta baja | A355-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.291 | 19.40 |
| A355-Planta baja | N114-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.13 | 0.008 | 18.93 |
| D27-Planta baja | D27-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.291 | 17.85 |
| D27-Planta baja | N113-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.13 | 0.008 | 17.37 |
| N99-Planta baja | N96-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.35 | 0.6 | 2.08 | 0.407 | 2.01 |
| N96-Planta baja | D16-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.33 | 0.6 | 5.49 | 0.956 | 2.96 |
| N97-Planta baja | N98-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.28 | 0.5 | 4.10 | 0.556 | 5.28 |
| N98-Planta baja | N129-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.26 | 0.8 | 1.09 | 0.428 | 5.71 |
| N102-Planta baja | N104-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.22 | 0.7 | 4.17 | 1.175 | 8.15 |
| N104-Planta baja | N106-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.20 | 0.6 | 3.21 | 0.770 | 8.93 |
| N106-Planta baja | N108-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 4.47 | 0.897 | 9.82 |
| N108-Planta baja | N111-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 5.11 | 0.866 | 10.69 |
| N111-Planta baja | N1-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.15 | 0.5 | 1.18 | 0.168 | 10.86 |
| N113-Planta baja | N131-Planta baja | Impulsión | 20 mm | 0.09 | 0.4 | 4.62 | 0.795 | 18.16 |
| N114-Planta baja | N115-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.04 | 0.4 | 3.90 | 0.807 | 19.72 |
| N115-Planta baja | A353-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 10.21 | 0.675 | 20.40 |
| D19-Planta baja | D19-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.285 | 6.45 |
| N129-Planta baja | N102-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.24 | 0.7 | 3.76 | 1.268 | 6.98 |
| N129-Planta baja | D19-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 4.44 | 0.261 | 5.97 |
| D28-Planta baja | D28-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.291 | 18.87 |
| N131-Planta baja | N114-Planta baja | Impulsión | 20 mm | 0.06 | 0.3 | 7.20 | 0.757 | 18.92 |
| N131-Planta baja | D28-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.80 | 0.226 | 18.39 |
| PB-Izda-Planta baja | PB-Izda-Planta baja | Impulsión | 20 mm | 0.12 | 0.6 | 0.30 | 0.096 | 6.88 |
| PB-Izda-Planta baja | N9-Planta baja | Impulsión | 20 mm | 0.12 | 0.6 | 16.04 | 5.134 | 6.74 |
| I14-Planta baja | I14-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.291 | 19.20 |
| I13-Planta baja | I13-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.291 | 18.80 |
| I13-Planta baja | N139-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 0.009 | 18.32 |
| I12-Planta baja | I12-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.291 | 16.78 |
| I12-Planta baja | N140-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.21 | 0.012 | 16.30 |
| I10-Planta baja | I10-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.312 | 12.53 |
| I10-Planta baja | N144-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.011 | 12.03 |
| I9-Planta baja | I9-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.285 | 11.57 |
| I9-Planta baja | N146-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.010 | 11.09 |
| I8-Planta baja | I8-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.285 | 10.63 |
| I8-Planta baja | N147-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.011 | 10.16 |
| I7-Planta baja | I7-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.285 | 9.98 |
| I7-Planta baja | N148-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.011 | 9.51 |
| I6-Planta baja | I6-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.312 | 9.21 |
| I6-Planta baja | N149-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.012 | 8.71 |
| I4-Planta baja | I4-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.312 | 8.16 |
| I4-Planta baja | N164-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.012 | 7.66 |
| I3-Planta baja | I3-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.312 | 6.79 |
| I3-Planta baja | N150-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.012 | 6.29 |
| I2-Planta baja | I2-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.312 | 5.19 |
| I2-Planta baja | N151-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.012 | 4.69 |
| I1-Planta baja | I1-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.312 | 4.20 |
| I1-Planta baja | N152-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.27 | 0.017 | 3.70 |
| I5-Planta baja | I5-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.312 | 7.74 |
| N137-Planta baja | N99-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.35 | 0.6 | 0.59 | 0.115 | 1.60 |
| N137-Planta baja | N152-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.31 | 0.6 | 13.83 | 2.195 | 3.68 |
| N139-Planta baja | I14-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 6.90 | 0.411 | 18.72 |
| N140-Planta baja | N139-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.04 | 0.4 | 10.32 | 2.025 | 18.31 |
| N144-Planta baja | N12-Planta baja | Impulsión | 20 mm | 0.09 | 0.5 | 7.99 | 1.582 | 13.60 |
| N146-Planta baja | N144-Planta baja | Impulsión | 20 mm | 0.11 | 0.6 | 3.24 | 0.933 | 12.02 |
| N147-Planta baja | N146-Planta baja | Impulsión | 20 mm | 0.14 | 0.7 | 2.43 | 0.938 | 11.08 |
| N148-Planta baja | N147-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 4.12 | 0.645 | 10.15 |
| N149-Planta baja | N148-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.5 | 4.11 | 0.803 | 9.50 |
| N150-Planta baja | N165-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.24 | 0.7 | 1.94 | 0.663 | 6.94 |
| N151-Planta baja | N150-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.27 | 0.8 | 4.01 | 1.599 | 6.28 |
| N152-Planta baja | N151-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.29 | 0.5 | 7.16 | 0.996 | 4.68 |
| N164-Planta baja | N149-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.20 | 0.6 | 4.39 | 1.053 | 8.70 |
| N165-Planta baja | N164-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.22 | 0.7 | 2.44 | 0.706 | 7.64 |
| N165-Planta baja | I5-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 4.60 | 0.298 | 7.24 |
| D59-Planta 1ª | D59-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.252 | 6.88 |
| D59-Planta 1ª | N97-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.010 | 6.44 |
| D58-Planta 1ª | D58-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.227 | 7.45 |
| D58-Planta 1ª | N98-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.009 | 7.03 |
| D55-Planta 1ª | D55-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.252 | 8.90 |
| D55-Planta 1ª | N102-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.010 | 8.46 |
| D54-Planta 1ª | D54-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.227 | 10.05 |
| D54-Planta 1ª | N104-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.009 | 9.64 |
| D53-Planta 1ª | D53-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.252 | 11.02 |
| D53-Planta 1ª | N106-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.010 | 10.58 |
| D52-Planta 1ª | D52-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.252 | 11.78 |
| D52-Planta 1ª | N108-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.010 | 11.34 |
| D60-Planta 1ª | D60-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.256 | 5.02 |
| D60-Planta 1ª | N97-Planta 1ª | Impulsión | 32 mm | 0.31 | 0.6 | 11.48 | 1.854 | 6.43 |
| D61-Planta 1ª | D61-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.256 | 4.04 |
| D61-Planta 1ª | N96-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.16 | 0.009 | 3.60 |
| D44-Planta 1ª | D44-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.229 | 20.60 |
| D44-Planta 1ª | N36-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.27 | 0.013 | 20.18 |
| N99-Planta 1ª | N96-Planta 1ª | Impulsión | 32 mm | 0.35 | 0.7 | 2.08 | 0.414 | 3.59 |
| N96-Planta 1ª | D60-Planta 1ª | Impulsión | 32 mm | 0.33 | 0.6 | 5.49 | 0.988 | 4.58 |
| N97-Planta 1ª | N98-Planta 1ª | Impulsión | 32 mm | 0.29 | 0.5 | 4.10 | 0.591 | 7.02 |
| N98-Planta 1ª | N129-Planta 1ª | Impulsión | 32 mm | 0.28 | 0.5 | 1.09 | 0.141 | 7.16 |
| N102-Planta 1ª | N104-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.22 | 0.7 | 4.17 | 1.176 | 9.63 |
| N104-Planta 1ª | N106-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.20 | 0.6 | 3.89 | 0.939 | 10.57 |
| N106-Planta 1ª | N108-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 3.79 | 0.763 | 11.33 |
| N108-Planta 1ª | N5-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 1.96 | 0.322 | 11.65 |
| D57-Planta 1ª | D57-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.227 | 7.79 |
| N129-Planta 1ª | N2-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.26 | 0.8 | 1.12 | 0.418 | 7.58 |
| N129-Planta 1ª | D57-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 4.44 | 0.211 | 7.38 |
| P1ª-Izda-Planta 1ª | P1ª-Izda-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 0.30 | 0.069 | 7.95 |
| P1ª-Izda-Planta 1ª | N177-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 15.59 | 3.587 | 7.84 |
| I42-Planta 1ª | I42-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.229 | 22.23 |
| I41-Planta 1ª | I41-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.229 | 21.91 |
| I41-Planta 1ª | N139-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 0.007 | 21.50 |
| I40-Planta 1ª | I40-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.229 | 20.31 |
| I40-Planta 1ª | N140-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.21 | 0.010 | 19.89 |
| I38-Planta 1ª | I38-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.46 | 0.160 | 16.67 |
| I38-Planta 1ª | N144-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.18 | 0.006 | 16.32 |
| I37-Planta 1ª | I37-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.46 | 0.160 | 15.94 |
| I37-Planta 1ª | N146-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.18 | 0.006 | 15.60 |
| I36-Planta 1ª | I36-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.46 | 0.132 | 15.07 |
| I36-Planta 1ª | N147-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.18 | 0.005 | 14.75 |
| I35-Planta 1ª | I35-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.46 | 0.139 | 13.83 |
| I35-Planta 1ª | N148-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.18 | 0.005 | 13.50 |
| I34-Planta 1ª | I34-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.227 | 13.38 |
| I34-Planta 1ª | N149-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.009 | 12.97 |
| I32-Planta 1ª | I32-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.227 | 12.67 |
| I32-Planta 1ª | N164-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.009 | 12.25 |
| I31-Planta 1ª | I31-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.227 | 11.74 |
| I31-Planta 1ª | N150-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.009 | 11.33 |
| I30-Planta 1ª | I30-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.227 | 10.66 |
| I30-Planta 1ª | N151-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.009 | 10.24 |
| I29-Planta 1ª | I29-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.204 | 8.39 |
| I29-Planta 1ª | N152-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.27 | 0.011 | 8.00 |
| I33-Planta 1ª | I33-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.204 | 12.35 |
| N137-Planta 1ª | N99-Planta 1ª | Impulsión | 32 mm | 0.35 | 0.7 | 0.59 | 0.117 | 3.18 |
| N137-Planta 1ª | N152-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.25 | 0.8 | 13.83 | 4.926 | 7.99 |
| N139-Planta 1ª | I42-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 6.90 | 0.328 | 21.82 |
| N140-Planta 1ª | N139-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.04 | 0.3 | 10.32 | 1.607 | 21.49 |
| N144-Planta 1ª | N44-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.08 | 0.4 | 7.81 | 1.324 | 17.64 |
| N146-Planta 1ª | N144-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 3.24 | 0.726 | 16.32 |
| N147-Planta 1ª | N146-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.11 | 0.6 | 2.94 | 0.842 | 15.59 |
| N148-Planta 1ª | N147-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.13 | 0.6 | 3.61 | 1.255 | 14.75 |
| N149-Planta 1ª | N148-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 4.11 | 0.538 | 13.49 |
| N150-Planta 1ª | N165-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.20 | 0.6 | 1.94 | 0.448 | 11.77 |
| N151-Planta 1ª | N150-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.21 | 0.7 | 4.01 | 1.086 | 11.32 |
| N152-Planta 1ª | N151-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.23 | 0.7 | 7.16 | 2.245 | 10.23 |
| N164-Planta 1ª | N149-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 4.39 | 0.711 | 12.96 |
| N165-Planta 1ª | N164-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.5 | 2.44 | 0.480 | 12.25 |
| N165-Planta 1ª | I33-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 4.60 | 0.195 | 11.96 |
| N81-Planta 1ª | N137-Planta 1ª | Impulsión | 40 mm | 0.60 | 0.7 | 1.34 | 0.243 | 3.06 |
| D43-Planta 1ª | D43-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.229 | 21.02 |
| D49-Planta 1ª | D49-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.204 | 15.17 |
| D49-Planta 1ª | N30-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.30 | 0.013 | 14.78 |
| D48-Planta 1ª | D48-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.204 | 16.03 |
| D48-Planta 1ª | N29-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.30 | 0.013 | 15.63 |
| D47-Planta 1ª | D47-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.229 | 17.33 |
| D47-Planta 1ª | N26-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.30 | 0.014 | 16.92 |
| D46-Planta 1ª | D46-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.229 | 17.83 |
| D46-Planta 1ª | N25-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.33 | 0.016 | 17.41 |
| D45-Planta 1ª | D45-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.229 | 19.01 |
| N25-Planta 1ª | N35-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.06 | 0.5 | 3.75 | 1.181 | 18.58 |
| N26-Planta 1ª | N25-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.07 | 0.4 | 3.73 | 0.495 | 17.40 |
| N29-Planta 1ª | N26-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.09 | 0.5 | 6.53 | 1.280 | 16.90 |
| N30-Planta 1ª | N29-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.11 | 0.5 | 3.22 | 0.852 | 15.62 |
| N35-Planta 1ª | D45-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.33 | 0.016 | 18.59 |
| N35-Planta 1ª | N36-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.04 | 0.3 | 10.20 | 1.589 | 20.17 |
| N36-Planta 1ª | D43-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 9.15 | 0.434 | 20.60 |
| D56-Planta 1ª | D56-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.227 | 8.21 |
| D51-Planta 1ª | D51-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.227 | 12.17 |
| N2-Planta 1ª | N102-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.24 | 0.7 | 2.65 | 0.869 | 8.45 |
| N2-Planta 1ª | D56-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 4.38 | 0.208 | 7.79 |
| N5-Planta 1ª | N1-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 3.43 | 0.455 | 12.11 |
| N5-Planta 1ª | D51-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 2.20 | 0.105 | 11.76 |
| N10-Planta 1ª | N177-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 4.03 | 0.927 | 4.25 |
| N10-Planta 1ª | P1ª-Dcha-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.11 | 0.6 | 2.88 | 0.781 | 4.10 |
| N9-Planta 1ª | N10-Planta 1ª | Impulsión | 25 mm | 0.21 | 0.6 | 0.77 | 0.206 | 3.32 |
| N12-Planta 1ª | N81-Planta 1ª | Impulsión | 40 mm | 0.60 | 0.7 | 3.95 | 0.717 | 2.82 |
| D50-Planta 1ª | D50-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 3.16 | 0.161 | 12.47 |
| D50-Planta 1ª | N1-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 0.48 | 0.018 | 12.12 |
| N1-Planta 1ª | N30-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.13 | 0.6 | 7.78 | 2.663 | 14.77 |
| I39-Planta 1ª | I39-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.46 | 0.149 | 17.98 |
| I39-Planta 1ª | N44-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 0.004 | 17.64 |
| N44-Planta 1ª | N46-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.07 | 0.3 | 3.71 | 0.451 | 18.09 |
| I39-1-Planta 1ª | I39-1-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.46 | 0.149 | 18.43 |
| I39-1-Planta 1ª | N46-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 0.004 | 18.10 |
| N46-Planta 1ª | N140-Planta 1ª | Impulsión | 16 mm | 0.06 | 0.5 | 5.69 | 1.790 | 19.88 |
| P1ª-Dcha-Planta 1ª | P1ª-Dcha-Planta 1ª | Impulsión | 20 mm | 0.11 | 0.6 | 0.30 | 0.081 | 4.22 |
| D25-Planta baja | D25-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 3.60 | 0.149 | 10.96 |
| D25-Planta baja | N2-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 1.06 | 0.041 | 10.81 |
| N2-Planta baja | N15-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.13 | 0.4 | 10.41 | 1.335 | 12.11 |
| A2-Planta baja | A2-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.44 | 0.8 | 2.79 | 0.873 | 0.87 |
| A2-Planta baja | COL UTA R-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.44 | 0.8 | 1.15 | 0.360 | 1.23 |
| N4-Planta baja | N13-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.21 | 0.6 | 3.76 | 1.086 | 3.48 |
| N6-Planta baja | N14-Planta 1ª | Retorno | 40 mm | 0.60 | 0.7 | 3.76 | 0.736 | 2.35 |
| ADI CD 175-Planta baja | ADI CD 175-Planta baja | Retorno | 50 mm | 1.26 | 1.0 | 3.16 | 0.790 | 0.79 |
| ADI CD 175-Planta baja | COL-R 2x1-Planta baja | Retorno | 50 mm | 1.26 | 1.0 | 0.57 | 0.142 | 0.93 |
| D26-Planta baja | D26-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 3.54 | 0.381 | 12.55 |
| D26-Planta baja | N15-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 0.57 | 0.056 | 12.17 |
| N15-Planta baja | N126-Planta baja | Retorno | 20 mm | 0.11 | 0.5 | 6.59 | 1.813 | 13.92 |
| COL-R 2x1-Planta baja | COL-R 2x1-Planta baja | Retorno | 40 mm | 0.60 | 0.7 | 2.77 | 0.542 | 0.54 |
| COL-R 2x1-Planta baja | N6-Planta baja | Retorno | 40 mm | 0.60 | 0.7 | 5.47 | 1.071 | 1.61 |
| COL-R 2x1-Planta baja | COL-R 2x1-Planta baja | Retorno | 40 mm | 0.66 | 0.8 | 2.66 | 0.611 | 0.61 |
| COL-R 2x1-Planta baja | N153-Planta baja | Retorno | 40 mm | 0.66 | 0.8 | 4.92 | 1.130 | 1.74 |
| COL-R 2x1-Planta baja | COL-R 2x1-Planta baja | Retorno | 50 mm | 1.26 | 1.0 | 2.46 | 0.615 | 1.55 |
| COL UTA R-Planta baja | COL UTA R-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.21 | 0.6 | 2.37 | 0.685 | 0.68 |
| COL UTA R-Planta baja | N4-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.21 | 0.6 | 5.91 | 1.707 | 2.39 |
| COL UTA R-Planta baja | COL UTA R-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.22 | 0.7 | 2.01 | 0.637 | 0.64 |
| COL UTA R-Planta baja | N11-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.22 | 0.7 | 4.11 | 1.304 | 1.94 |
| COL UTA R-Planta baja | COL UTA R-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.44 | 0.8 | 2.06 | 0.645 | 1.88 |
| N11-Planta baja | PB-Dcha-Planta baja | Retorno | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 6.35 | 1.608 | 3.55 |
| I11-Planta baja | I11-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.35 | 0.129 | 13.43 |
| I11-Planta baja | N24-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.59 | 0.021 | 13.30 |
| N24-Planta baja | N39-Planta baja | Retorno | 20 mm | 0.08 | 0.4 | 3.90 | 0.623 | 13.90 |
| A129-Planta baja | A129-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.35 | 0.129 | 14.05 |
| A129-Planta baja | N39-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.59 | 0.021 | 13.92 |
| N39-Planta baja | N155-Planta baja | Retorno | 20 mm | 0.06 | 0.3 | 2.35 | 0.261 | 14.16 |
| PB-Dcha-Planta baja | PB-Dcha-Planta baja | Retorno | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 0.30 | 0.076 | 3.62 |
| D17-Planta baja | D17-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.268 | 4.98 |
| D17-Planta baja | N117-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.029 | 4.71 |
| D18-Planta baja | D18-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.268 | 5.58 |
| D18-Planta baja | N118-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.029 | 5.31 |
| D20-Planta baja | D20-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.317 | 6.63 |
| D20-Planta baja | N119-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.035 | 6.31 |
| D21-Planta baja | D21-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.234 | 7.81 |
| D21-Planta baja | N120-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.025 | 7.58 |
| D22-Planta baja | D22-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.234 | 8.64 |
| D22-Planta baja | N121-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.025 | 8.41 |
| D23-Planta baja | D23-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 3.60 | 0.188 | 9.57 |
| D23-Planta baja | N122-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 0.44 | 0.019 | 9.38 |
| D24-Planta baja | D24-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 3.60 | 0.166 | 10.48 |
| D24-Planta baja | N124-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 0.44 | 0.017 | 10.32 |
| D16-Planta baja | D16-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.301 | 3.20 |
| D16-Planta baja | N117-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.30 | 0.6 | 10.70 | 1.779 | 4.68 |
| D15-Planta baja | D15-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.301 | 2.22 |
| A353-Planta baja | A353-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.301 | 17.60 |
| A354-Planta baja | A354-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.274 | 16.84 |
| A354-Planta baja | N128-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.29 | 0.019 | 16.57 |
| A355-Planta baja | A355-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.274 | 15.96 |
| A355-Planta baja | N127-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.29 | 0.019 | 15.68 |
| D27-Planta baja | D27-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.274 | 14.21 |
| D27-Planta baja | N126-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.26 | 0.017 | 13.94 |
| N116-Planta baja | D16-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.33 | 0.6 | 5.50 | 1.035 | 2.90 |
| N116-Planta baja | D15-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.72 | 0.052 | 1.92 |
| N117-Planta baja | N118-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.28 | 0.5 | 4.10 | 0.602 | 5.28 |
| N118-Planta baja | N130-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.26 | 0.5 | 3.27 | 0.420 | 5.70 |
| N119-Planta baja | N120-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.22 | 0.7 | 4.17 | 1.272 | 7.55 |
| N120-Planta baja | N121-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.20 | 0.6 | 3.21 | 0.835 | 8.39 |
| N121-Planta baja | N122-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 4.47 | 0.973 | 9.36 |
| N122-Planta baja | N124-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 5.11 | 0.940 | 10.30 |
| N124-Planta baja | N2-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.15 | 0.5 | 3.07 | 0.475 | 10.77 |
| N126-Planta baja | N132-Planta baja | Retorno | 20 mm | 0.09 | 0.4 | 6.49 | 1.217 | 15.14 |
| N127-Planta baja | N128-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.04 | 0.4 | 3.90 | 0.883 | 16.55 |
| N128-Planta baja | A353-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 10.39 | 0.757 | 17.30 |
| D19-Planta baja | D19-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.268 | 6.10 |
| N130-Planta baja | N119-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.24 | 0.7 | 1.58 | 0.577 | 6.28 |
| N130-Planta baja | D19-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 2.01 | 0.130 | 5.83 |
| D28-Planta baja | D28-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.274 | 15.55 |
| N132-Planta baja | N127-Planta baja | Retorno | 20 mm | 0.06 | 0.3 | 4.58 | 0.526 | 15.66 |
| N132-Planta baja | D28-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 2.04 | 0.134 | 15.27 |
| PB-Izda-Planta baja | PB-Izda-Planta baja | Retorno | 20 mm | 0.12 | 0.6 | 0.30 | 0.104 | 7.73 |
| PB-Izda-Planta baja | N11-Planta baja | Retorno | 20 mm | 0.12 | 0.6 | 16.36 | 5.682 | 7.62 |
| I14-Planta baja | I14-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.274 | 16.98 |
| I13-Planta baja | I13-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.274 | 16.54 |
| I13-Planta baja | N154-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.39 | 0.026 | 16.27 |
| I12-Planta baja | I12-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.274 | 14.48 |
| I12-Planta baja | N155-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.61 | 0.040 | 14.20 |
| I10-Planta baja | I10-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.292 | 11.29 |
| I10-Planta baja | N157-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.36 | 0.026 | 11.00 |
| I9-Planta baja | I9-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.268 | 10.28 |
| I9-Planta baja | N158-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.029 | 10.02 |
| I8-Planta baja | I8-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.268 | 10.01 |
| I8-Planta baja | N159-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.029 | 9.74 |
| I7-Planta baja | I7-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.268 | 9.31 |
| I7-Planta baja | N160-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.029 | 9.04 |
| I6-Planta baja | I6-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.292 | 8.47 |
| I6-Planta baja | N161-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.032 | 8.17 |
| I4-Planta baja | I4-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.292 | 7.33 |
| I4-Planta baja | N162-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.032 | 7.03 |
| I3-Planta baja | I3-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.292 | 5.74 |
| I3-Planta baja | N166-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.032 | 5.45 |
| I2-Planta baja | I2-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.292 | 5.21 |
| I2-Planta baja | N167-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.032 | 4.92 |
| I1-Planta baja | I1-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.292 | 4.82 |
| I1-Planta baja | N168-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.45 | 0.032 | 4.53 |
| I5-Planta baja | I5-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.60 | 0.292 | 7.26 |
| N153-Planta baja | N116-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.35 | 0.6 | 0.59 | 0.125 | 1.87 |
| N153-Planta baja | N168-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.31 | 0.6 | 16.08 | 2.759 | 4.50 |
| N154-Planta baja | I14-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 7.14 | 0.470 | 16.71 |
| N155-Planta baja | N154-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.04 | 0.4 | 9.68 | 2.079 | 16.24 |
| N157-Planta baja | N24-Planta baja | Retorno | 20 mm | 0.09 | 0.5 | 10.69 | 2.304 | 13.28 |
| N158-Planta baja | N157-Planta baja | Retorno | 20 mm | 0.11 | 0.6 | 3.15 | 0.988 | 10.97 |
| N159-Planta baja | N158-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 2.07 | 0.273 | 9.99 |
| N160-Planta baja | N159-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 4.12 | 0.701 | 9.71 |
| N161-Planta baja | N160-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.5 | 4.11 | 0.870 | 9.01 |
| N162-Planta baja | N161-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.20 | 0.6 | 4.39 | 1.140 | 8.14 |
| N163-Planta baja | N162-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.22 | 0.7 | 0.58 | 0.182 | 7.00 |
| N163-Planta baja | I5-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 2.08 | 0.148 | 6.97 |
| N166-Planta baja | N163-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.24 | 0.7 | 3.80 | 1.406 | 6.82 |
| N167-Planta baja | N166-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.27 | 0.5 | 4.01 | 0.525 | 5.41 |
| N168-Planta baja | N167-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.29 | 0.5 | 2.59 | 0.390 | 4.89 |
| D59-Planta 1ª | D59-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.236 | 6.69 |
| D59-Planta 1ª | N117-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.026 | 6.45 |
| D58-Planta 1ª | D58-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.214 | 7.30 |
| D58-Planta 1ª | N118-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.023 | 7.09 |
| D55-Planta 1ª | D55-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.236 | 8.16 |
| D55-Planta 1ª | N119-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.026 | 7.92 |
| D54-Planta 1ª | D54-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.214 | 9.41 |
| D54-Planta 1ª | N120-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.023 | 9.19 |
| D53-Planta 1ª | D53-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.236 | 10.45 |
| D53-Planta 1ª | N121-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.026 | 10.21 |
| D52-Planta 1ª | D52-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.236 | 11.28 |
| D52-Planta 1ª | N122-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.026 | 11.04 |
| D60-Planta 1ª | D60-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.240 | 4.79 |
| D60-Planta 1ª | N117-Planta 1ª | Retorno | 32 mm | 0.31 | 0.6 | 10.70 | 1.870 | 6.42 |
| D61-Planta 1ª | D61-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.240 | 3.77 |
| D44-Planta 1ª | D44-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.216 | 20.55 |
| D44-Planta 1ª | N38-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.57 | 0.030 | 20.34 |
| N116-Planta 1ª | D60-Planta 1ª | Retorno | 32 mm | 0.33 | 0.6 | 5.50 | 1.069 | 4.55 |
| N116-Planta 1ª | D61-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.72 | 0.042 | 3.53 |
| N117-Planta 1ª | N118-Planta 1ª | Retorno | 32 mm | 0.29 | 0.5 | 4.10 | 0.639 | 7.06 |
| N118-Planta 1ª | N130-Planta 1ª | Retorno | 32 mm | 0.28 | 0.5 | 3.27 | 0.455 | 7.52 |
| N119-Planta 1ª | N120-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.22 | 0.7 | 4.17 | 1.273 | 9.17 |
| N120-Planta 1ª | N121-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.20 | 0.6 | 3.89 | 1.017 | 10.19 |
| N121-Planta 1ª | N122-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 3.79 | 0.828 | 11.01 |
| N122-Planta 1ª | N6-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 3.83 | 0.683 | 11.70 |
| D57-Planta 1ª | D57-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.214 | 7.84 |
| N130-Planta 1ª | N4-Planta 1ª | Retorno | 32 mm | 0.26 | 0.5 | 0.79 | 0.097 | 7.62 |
| N130-Planta 1ª | D57-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 2.01 | 0.105 | 7.62 |
| P1ª-Izda-Planta 1ª | P1ª-Izda-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 0.30 | 0.075 | 8.62 |
| I42-Planta 1ª | I42-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.216 | 22.55 |
| I41-Planta 1ª | I41-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.216 | 22.20 |
| I41-Planta 1ª | N154-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.39 | 0.021 | 21.98 |
| I40-Planta 1ª | I40-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.216 | 20.56 |
| I40-Planta 1ª | N155-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.61 | 0.032 | 20.34 |
| I38-Planta 1ª | I38-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.46 | 0.151 | 17.17 |
| I38-Planta 1ª | N157-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.36 | 0.013 | 17.02 |
| I37-Planta 1ª | I37-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.46 | 0.151 | 16.40 |
| I37-Planta 1ª | N158-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.44 | 0.016 | 16.25 |
| I36-Planta 1ª | I36-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.46 | 0.124 | 15.73 |
| I36-Planta 1ª | N159-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.44 | 0.014 | 15.60 |
| I35-Planta 1ª | I35-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.46 | 0.132 | 14.18 |
| I35-Planta 1ª | N160-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.44 | 0.014 | 14.05 |
| I34-Planta 1ª | I34-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.214 | 13.69 |
| I34-Planta 1ª | N161-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.023 | 13.47 |
| I32-Planta 1ª | I32-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.214 | 12.91 |
| I32-Planta 1ª | N162-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.023 | 12.70 |
| I31-Planta 1ª | I31-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.214 | 11.84 |
| I31-Planta 1ª | N166-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.023 | 11.63 |
| I30-Planta 1ª | I30-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.214 | 10.66 |
| I30-Planta 1ª | N167-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.023 | 10.45 |
| I29-Planta 1ª | I29-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.192 | 9.76 |
| I29-Planta 1ª | N168-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.45 | 0.021 | 9.57 |
| I33-Planta 1ª | I33-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.192 | 12.84 |
| N153-Planta 1ª | N116-Planta 1ª | Retorno | 32 mm | 0.35 | 0.7 | 0.59 | 0.127 | 3.49 |
| N153-Planta 1ª | N168-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.25 | 0.8 | 16.08 | 6.190 | 9.55 |
| N154-Planta 1ª | I42-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 7.14 | 0.375 | 22.34 |
| N155-Planta 1ª | N154-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.04 | 0.3 | 9.68 | 1.652 | 21.96 |
| N157-Planta 1ª | N28-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.08 | 0.4 | 10.88 | 2.009 | 19.01 |
| N158-Planta 1ª | N157-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 3.15 | 0.770 | 17.00 |
| N159-Planta 1ª | N158-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.11 | 0.6 | 2.07 | 0.642 | 16.23 |
| N160-Planta 1ª | N159-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.13 | 0.6 | 4.12 | 1.557 | 15.59 |
| N161-Planta 1ª | N160-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 4.11 | 0.584 | 14.03 |
| N162-Planta 1ª | N161-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 4.39 | 0.772 | 13.45 |
| N163-Planta 1ª | N162-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.5 | 0.58 | 0.124 | 12.68 |
| N163-Planta 1ª | I33-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 2.08 | 0.097 | 12.65 |
| N166-Planta 1ª | N163-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.20 | 0.6 | 3.80 | 0.952 | 12.55 |
| N167-Planta 1ª | N166-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.21 | 0.7 | 4.01 | 1.176 | 11.60 |
| N168-Planta 1ª | N167-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.23 | 0.7 | 2.59 | 0.878 | 10.43 |
| N176-Planta 1ª | N11-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 1.24 | 0.311 | 4.01 |
| N178-Planta 1ª | P1ª-Izda-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 15.19 | 3.801 | 8.54 |
| N178-Planta 1ª | N176-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.10 | 0.5 | 2.94 | 0.734 | 4.74 |
| N90-Planta 1ª | N153-Planta 1ª | Retorno | 40 mm | 0.60 | 0.7 | 1.34 | 0.261 | 3.36 |
| D43-Planta 1ª | D43-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.216 | 21.02 |
| D49-Planta 1ª | D49-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.192 | 14.77 |
| D49-Planta 1ª | N34-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.020 | 14.58 |
| D48-Planta 1ª | D48-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.192 | 15.70 |
| D48-Planta 1ª | N33-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.44 | 0.020 | 15.50 |
| D47-Planta 1ª | D47-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.216 | 17.14 |
| D47-Planta 1ª | N32-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.53 | 0.028 | 16.92 |
| D46-Planta 1ª | D46-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.216 | 17.61 |
| D46-Planta 1ª | N31-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.56 | 0.030 | 17.40 |
| D45-Planta 1ª | D45-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.216 | 18.90 |
| N31-Planta 1ª | N37-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.06 | 0.5 | 3.75 | 1.288 | 18.66 |
| N32-Planta 1ª | N31-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.07 | 0.4 | 3.26 | 0.472 | 17.37 |
| N33-Planta 1ª | N32-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.09 | 0.5 | 6.63 | 1.414 | 16.90 |
| N34-Planta 1ª | N33-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.11 | 0.5 | 3.22 | 0.926 | 15.48 |
| N37-Planta 1ª | D45-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 0.56 | 0.030 | 18.69 |
| N37-Planta 1ª | N38-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.04 | 0.3 | 9.67 | 1.651 | 20.31 |
| N38-Planta 1ª | D43-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 9.44 | 0.496 | 20.80 |
| D56-Planta 1ª | D56-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.214 | 7.93 |
| D56-Planta 1ª | N4-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 1.84 | 0.097 | 7.71 |
| D51-Planta 1ª | D51-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 3.46 | 0.214 | 12.13 |
| D51-Planta 1ª | N6-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.2 | 4.20 | 0.221 | 11.92 |
| N4-Planta 1ª | N119-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.24 | 0.7 | 0.79 | 0.281 | 7.90 |
| N6-Planta 1ª | N3-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 2.03 | 0.293 | 11.99 |
| N11-Planta 1ª | P1ª-Dcha-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.11 | 0.6 | 3.13 | 0.923 | 4.62 |
| N13-Planta 1ª | N11-Planta 1ª | Retorno | 25 mm | 0.21 | 0.6 | 0.75 | 0.218 | 3.70 |
| N14-Planta 1ª | N90-Planta 1ª | Retorno | 40 mm | 0.60 | 0.7 | 3.82 | 0.748 | 3.10 |
| D50-Planta 1ª | D50-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 3.16 | 0.149 | 12.17 |
| D50-Planta 1ª | N3-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.02 | 0.1 | 0.74 | 0.031 | 12.02 |
| N3-Planta 1ª | N34-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.13 | 0.6 | 6.91 | 2.566 | 14.56 |
| I39-Planta 1ª | I39-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.46 | 0.140 | 19.16 |
| I39-Planta 1ª | N28-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.35 | 0.013 | 19.02 |
| N28-Planta 1ª | N24-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.07 | 0.3 | 3.71 | 0.492 | 19.50 |
| I39-1-Planta 1ª | I39-1-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 3.46 | 0.140 | 19.66 |
| I39-1-Planta 1ª | N24-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.35 | 0.013 | 19.52 |
| N24-Planta 1ª | N155-Planta 1ª | Retorno | 16 mm | 0.06 | 0.5 | 2.35 | 0.808 | 20.31 |
| P1ª-Dcha-Planta 1ª | P1ª-Dcha-Planta 1ª | Retorno | 20 mm | 0.11 | 0.6 | 0.30 | 0.088 | 4.71 |
| (*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abreviaturas utilizadas. ; Diámetro nominal; L; Longitud. Q; Caudal; P1; Pérdida de presión. V; Velocidad; P; Pérdida de presión acumulada. |

2.- EMISORES PARA CALEFACCIÓN

| Conjunto de recintos | Recintos | Plantas | Tipo de emisor | Tipo | Referencia | Pérdidas caloríficas (W) | Elementos |  | Longitud (mm) | Potencia (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Número | Altura (mm) |  |  |
| 7 | AULA DE DESDOBLE 2 | Planta 1ª | Radiador | 1 | D49 | 3386 | 14 | 771 | 1120 | 1442 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D48 | 3386 | 14 | 771 | 1120 | 1442 |
|  | AULA DE DESDOBLE-1 | Planta 1ª | Radiador | 1 | I39 | 3137 | 12 | 771 | 960 | 1236 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I39-1 | 3137 | 12 | 771 | 960 | 1236 |
|  | AULA-4 | Planta 1ª | Radiador | 1 | I34 | 6023 | 15 | 771 | 1200 | 1545 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I32 | 6023 | 15 | 771 | 1200 | 1545 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I33 | 6023 | 14 | 771 | 1120 | 1442 |
|  | AULA-5 | Planta 1ª | Radiador | 1 | I31 | 6025 | 15 | 771 | 1200 | 1545 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I30 | 6025 | 15 | 771 | 1200 | 1545 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I29 | 6025 | 14 | 771 | 1120 | 1442 |
|  | AULA-6 | Planta 1ª | Radiador | 1 | D59 | 6021 | 16 | 771 | 1280 | 1648 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D58 | 6021 | 15 | 771 | 1200 | 1545 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D57 | 6021 | 15 | 771 | 1200 | 1545 |
|  | AULA-7 | Planta 1ª | Radiador | 1 | D55 | 6059 | 16 | 771 | 1280 | 1648 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D54 | 6059 | 15 | 771 | 1200 | 1545 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D56 | 6059 | 15 | 771 | 1200 | 1545 |
|  | AULA-8 | Planta 1ª | Radiador | 1 | D53 | 6155 | 16 | 771 | 1280 | 1648 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D52 | 6155 | 16 | 771 | 1280 | 1648 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D51 | 6155 | 15 | 771 | 1200 | 1545 |
|  | INFORMATICA | Planta 1ª | Radiador | 1 | I38 | 5968 | 12 | 771 | 960 | 1236 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I37 | 5968 | 12 | 771 | 960 | 1236 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I36 | 5968 | 11 | 771 | 880 | 1133 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I35 | 5968 | 11 | 771 | 880 | 1133 |
|  | ORIENTACION | Planta 1ª | Radiador | 1 | D50 | 1616 | 13 | 771 | 1040 | 1339 |
|  | ZONA CIRCULACION P1 | Planta 1ª | Radiador | 1 | D60 | 15564 | 15 | 771 | 1200 | 1655 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D61 | 15564 | 15 | 771 | 1200 | 1655 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D44 | 15564 | 14 | 771 | 1120 | 1544 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I42 | 15564 | 14 | 771 | 1120 | 1544 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I41 | 15564 | 14 | 771 | 1120 | 1544 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I40 | 15564 | 14 | 771 | 1120 | 1544 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D43 | 15564 | 14 | 771 | 1120 | 1544 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D47 | 15564 | 14 | 771 | 1120 | 1544 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D46 | 15564 | 14 | 771 | 1120 | 1544 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D45 | 15564 | 14 | 771 | 1120 | 1544 |
|  | AULA DE APOYO 1 PL-B | Planta baja | Radiador | 1 | I11 | 2863 | 12 | 771 | 960 | 1236 |
|  |  |  | Radiador | 1 | A129 | 2863 | 12 | 771 | 960 | 1236 |
|  | AULA DE APOYO 2 PL-B | Planta baja | Radiador | 1 | D20 | 2397 | 19 | 771 | 1520 | 1957 |
|  | AULA-1 | Planta baja | Radiador | 1 | D17 | 6985 | 17 | 771 | 1360 | 1751 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D18 | 6985 | 17 | 771 | 1360 | 1751 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D19 | 6985 | 17 | 771 | 1360 | 1751 |
|  | AULA-2 | Planta baja | Radiador | 1 | I3 | 6998 | 18 | 771 | 1440 | 1854 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I2 | 6998 | 18 | 771 | 1440 | 1854 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I1 | 6998 | 18 | 771 | 1440 | 1854 |
|  | AULA-3 | Planta baja | Radiador | 1 | I6 | 6984 | 18 | 771 | 1440 | 1854 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I4 | 6984 | 18 | 771 | 1440 | 1854 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I5 | 6984 | 18 | 771 | 1440 | 1854 |
|  | CAFETERIA | Planta baja | Radiador | 1 | D21 | 4145 | 15 | 771 | 1200 | 1599 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D22 | 4145 | 15 | 771 | 1200 | 1599 |
|  | CIRCULACION - PB | Planta baja | Radiador | 1 | D16 | 17945 | 17 | 771 | 1360 | 1875 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D15 | 17945 | 17 | 771 | 1360 | 1875 |
|  |  |  | Radiador | 1 | A353 | 17945 | 17 | 771 | 1360 | 1875 |
|  |  |  | Radiador | 1 | A354 | 17945 | 16 | 771 | 1280 | 1765 |
|  |  |  | Radiador | 1 | A355 | 17945 | 16 | 771 | 1280 | 1765 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D27 | 17945 | 16 | 771 | 1280 | 1765 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D28 | 17945 | 16 | 771 | 1280 | 1765 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I14 | 17945 | 16 | 771 | 1280 | 1765 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I13 | 17945 | 16 | 771 | 1280 | 1765 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I12 | 17945 | 16 | 771 | 1280 | 1765 |
|  | DESPACHO DIRECTOR | Planta baja | Radiador | 1 | D26 | 2722 | 21 | 771 | 1680 | 2239 |
|  | LABORATORIO | Planta baja | Radiador | 1 | I10 | 8679 | 18 | 771 | 1440 | 1854 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I9 | 8679 | 17 | 771 | 1360 | 1751 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I8 | 8679 | 17 | 771 | 1360 | 1751 |
|  |  |  | Radiador | 1 | I7 | 8679 | 17 | 771 | 1360 | 1751 |
|  | SECRETARIA | Planta baja | Radiador | 1 | D23 | 5057 | 13 | 771 | 1040 | 1386 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D24 | 5057 | 12 | 771 | 960 | 1279 |
|  |  |  | Radiador | 1 | D25 | 5057 | 12 | 771 | 960 | 1279 |

NOTA: la columna Potencia (W) se obtiene mediante el procedimiento seguido por el programa y que se utiliza habitualmente para obtener la potencia que proporciona un radiador.

Pot_radiador = Num_elems x C50 x ∆t50n

C50 = potencia dada por el fabricante para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el emisor y el ambiente, según UNE-EN 442-1.

∆t= Diferencia de temperatura media del emisor y el ambiente (temperatura interior del recinto).

n = coeficiente que depende del emisor y lo proporciona el fabricante (1,34) en este caso.

| Tipos de radiadores |  |
| --- | --- |
| Tipo | Descripción |
| 1 | Radiador de aluminio inyectado, formado por elementos de 771 mm de altura, con frontal plano, con una emisión calorífica de 127,9 kcal/h cada uno, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente |

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

INDICE

1 MEMORIA DE INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN	37

1.1 Introducción.	37

1.2 Descripción de la instalación de ventilación.	38

1.3 Cálculos justificativos.	38

1.3.1 Cálculo de la ventilación:	41

1.3.2 Instalación de los equipos	45

1.3.3 Red de conductos	48

1.3.4 Seleccción de Rejillas	54

1.3.5 Mantenimiento	56

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA	57

ANEXO IV: Cálculo de temperatura de mezcla	58

# 1 MEMORIA DE INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

## 1.1 Introducción.

El objeto del presente estudio es definir y precisar los requisitos y características de la instalación de ventilación del edificio de uso docente para enseñanza secundaria.

Se trata de una obra nueva para ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Alfredo Kraus en Madrid.

Las obras que nos ocupan, consisten en la construcción de una nueva fase formada por un edificio de dos plantas, con las siguientes estancias a ventilar:

| PLANTA BAJA | M2 | OCUPACION |
| --- | --- | --- |
| AULA DE APOYO | 26,86 | 8 |
| LABORATORIO | 72,80 | 36 |
| AULA 3 | 58,12 | 32 |
| AULA 2 | 58,07 | 32 |
| AULA 1 | 58,07 | 32 |
| AULA DE APOYO | 25,30 | 8 |
| CAFETERÍA | 52,27 | 30 |
| SECRETARIA | 48,66 | 20 |
| DESPACHO DIRECTOR | 22,66 | 10 |
| PLANTA PRIMERA |  |  |
| AULA DESDOBLE | 31,64 | 13 |
| INFORMATICA | 65,76 | 25 |
| AULA 4 | 58,12 | 32 |
| AULA 5 | 58,07 | 32 |
| AULA 6 | 58,07 | 32 |
| AULA 7 | 58,05 | 32 |
| AULA 8 | 58,07 | 32 |
| AULA DESDOBLE | 29,31 | 13 |
| ORIENTACIÓN | 15,01 | 7 |

Por tanto, el estudio de la ventilación se refiere a estancias del tipo aulas distribuidas en dos plantas considerando las ocupaciones y superficies que se indican en la anterior tabla.

ASEOS

Los aseos, llevarán un sistema de extracción aparte.

Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal máximo de 350 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciómetro,de bajo consumo 20 w, presión sonora radiada 26 dBA.

Con motivo de reducir los costes energéticos y de implantación del sistema de ventilación nos acogemos al diseño mediante el método de Calidad de Aire Percibido de acuerdo con el RITE.

Siguiendo la clasificación indicada en el RITE y según el uso destinado a este edificio se deberá considerar la siguiente clasificación de Calidad del Aire Interior:

Aulas de enseñanza secundaria y despachos: Clase IDA 2 Cafetería: Clase IDA 3

## 1.2 Descripción de la instalación de ventilación.

Se dispondrá de una instalación de renovación de aire mediante Unidades de Ventilación y Filtrado de la marca Entorno Inspira, modelo EI, de diferentes caudales, distribuyendo la ventilación en las distintas estancias mediante conductos, rejillas de difusión y de extracción. Dicho conducto discurrirá por el falso techo. La distribución del aire desde los equipos de ventilación marca Entorno Inspira a las distintas aulas puede comprobarse en planos.

La instalación de ventilación aportará el caudal necesario para mantener una calidad del aire necesaria para cumplir los requerimientos del RITE, teniendo en cuenta el método de Calidad del Aire Percibido.

Se procederá a la instalación de una sonda de calidad de aire en el conducto de retorno de cada unidad de ventilación (EI), de modo que, en función de la calidad del aire ambiente de las aulas a las que se da servicio, se variará el caudal de aire de ventilación aportado por el EI, con el consiguiente ahorro energético que esto supone.

Los EI´s se situarán en el falso techo, preferiblemente en aseos, previendo el espacio y accesos necesarios para la realización de futuras tareas de mantenimiento como se indica en la I.T.3.4.4.3.

Con el fin de facilitar las labores de mantenimiento, en cada EI se instalará un presostato conectado a un piloto, que indicará el estado de suciedad de los filtros de los equipos.

Cuando los filtros estén sucios, el presostato enciende el piloto de señalización ubicado en una placa de falso techo debajo de cada EI, indicando la necesidad de limpiar o sustituir los filtros.

## 1.3 Cálculos justificativos.

La ocupación considerada para los distintos espacios, es la siguiente:

Aulas: 32 personas

Aulas de Apoyo : 8 personas

Aulas desdoble: 13 personas.

Laboratorio: 36 personas

Cafetería: 30 personas

Secretaría: 20 personas

Despacho Director: 10 personas

Informática: 25 personas

Orientación: 7 personas

El caudal de aire exterior mínimo de ventilación se puede calcular de acuerdo con diversos procedimientos:

- Caudal de aire exterior por persona.

- Caudal de aire exterior basado en la calidad del aire percibido.

- Caudal de aire exterior basado en la concentración de dióxido de carbono.

- Caudal de aire exterior por superficie.

Para el caso que nos ocupa, y para lograr la mejor calidad de aire posible, con el menor caudal de aire primario y la mejor ventilación posible, utilizaremos el Método Directo por Calidad de Aire Percibido.

Método Directo por Calidad del Aire Percibido

Este método está basado en el informe CR 1752 (método olfativo) desarrollado principalmente por el profesor P. O. Fanger y su grupo de trabajo. Las conclusiones han sido aceptadas por la Comisión de la Comunidad Europea/Dirección General para la Ciencia, la Investigación y el Desarrollo, y han sido publicados con el título Guidelines for ventilation requirements in buildings.

En la norma UNE EN 13779 se permite mayor flexibilidad al método tradicional de determinación de caudales de ventilación requeridos.

Para esto desarrollaron dos nuevas unidades de medida olf y decipol

Olf (del latín olfactus) es la tasa de emisión de los contaminantes producidos por una persona estándar, adulta, (denominados bioefluentes) que trabaja en una oficina o en un puesto de trabajo de tipo no industrial, sedentario, en un ambiente térmico neutro, y con un nivel de higiene personal equivalente a 0,7 baños al día.

Figura 1.1

Fanger realizó estudios de campo con un gran número de personas que alojaba en entornos ventilados a diferentes tasas haciendo entrar a un panel de “oledores” al cabo de un cierto tiempo, preguntándoles si la calidad del aire interior les parecía aceptable.

Conocidos el número de personas y la tasa de ventilación fue capaz de desarrollar la gráfica presentada en la figura 1.1, que representa el porcentaje de personas que se declaran insatisfechas en un entorno ventilado con la tasa correspondiente.

Decipol (del latín pollutio) es la unidad de medida de la calidad del aire percibida y se define como la contaminación causada por una persona estándar (1 olf) con una tasa de ventilación de 10 l/s de aire no contaminado. 1 decipol = 0,1 olf/(I/s)

El decipol es directamente proporcional a la tasa de emisión de contaminantes e inversamente a la dilución originada por la ventilación.

La figura 1.2 representa los mismos datos que la figura 1.1, pero en términos de decipol frente al porcentaje de insatisfechos.

La técnica para la determinación de caudales de ventilación se basa en la denominada carga sensorial de contaminación producida por los ocupantes y otros focos de contaminación, con lo que introduce un factor diferencial importante respecto de las técnicas clásicas que sólo consideraban los ocupantes como emisores de polución. Se trata de calcular los dos focos principales: personas y materiales; además de tener en consideración la calidad del aire exterior, según la zona geográfica donde se sitúe el inmueble.

En cuanto a la carga sensorial aportada por las personas se pueden emplear los siguientes valores, siempre basados en datos experimentales aportados por Fanger:

| Tasa de actividad | % fumadores (*) | Carga sensorial olf/ocupante |
| --- | --- | --- |
| Sedentarios 1 a 1,2 met** | 0 % | 1 |
|  | 20 % | 2 |
|  | 40 % | 3 |
|  | 100% | 6 |
| Ligera hasta 3 met | 0 % | 4 |
| Moderada hasta 6 met |  | 10 |
| Alta (ejercicio físico) hasta 10 met |  | 20 |
| Guarderías (3 a 6 años) 2,7 met | No aplicable | 1,2 |
| Escuelas (6 a 16 años) 1,2 met |  | 1,3 |
| (*) Consumo promedio de 1,2 cigarrillos/hora (**) Medida del metabolismo (mide la energía consumida) |  |  |

En cuanto a la carga sensorial aportada por el edificio se pueden emplear los siguientes datos:

| Tipo de edificio | Carga sensorial olf/m² |  |
| --- | --- | --- |
|  | Promedio | Rango (*) |
| Oficinas convencionales | 0,3 | 0,02 -0,95 |
| Edificios poco contaminantes (por ejemplo con materiales de baja emisión certificada) | - | 0,05 -0,1 |
| Escuelas | 0,3 | 0,12 – 0,54 |
| Guarderías | 0,4 | 0,20 – 0,74 |
| Salón de actos | 0,5 | 0,13 – 1,32 |

(*) Datos obtenidos experimentalmente Por último en cuanto al aire exterior.

| Tipo de entorno | Calidad del aire percibida | Ejemplos de indicadores de contaminación (*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estimación Decipol | CO mg/m³ | NO2 µg/m³ | SO2 µg/m³ |
| Entorno rural no contaminado | 0 | 0-0,2 | 2 | 1 |
| Entorno con contaminación ligera | <0,1 | 1-2 | 5-20 | 5-20 |
| Entorno con contaminación elevada | >0,5 | 4-6 | 50-80 | 50-100 |

(*) Valores promedio anuales

En correspondencia con el RITE del 13 de abril de 2013, se consideraran los siguientes valores de decipols en cuanto a la calidad del aire exterior:

ODA 1 : 0,1 decipol ODA 2 : 0,2 decipol ODA 3 : 0,5 decipol

La norma UNE EN 13779 incluye en su sección 5.2.5.3 Clasificación de la calidad del aire interior por la calidad de aire percibida en decipols, la siguiente tabla:

| Categoría | Calidad del aire interior percibida en decipols |  |
| --- | --- | --- |
|  | Intervalo típico | Valor por defecto |
| IDA 1 | < 1,0 | 0,8 |
| IDA 2 | 1,0 – 1,4 | 1,2 |
| IDA 3 | 1,4 – 2,5 | 2 |
| IDA 4 | > 2,5 | 3 |

### 1.3.1 Cálculo de la ventilación:

A continuación indicamos el cálculo de las necesidades de ventilación.

Se considera el edificio construido con materiales convencionales con las siguientes superficies a tratar y ocupaciones estimadas.

| PLANTA | ESPACIO | M2 | OCUPACION |
| --- | --- | --- | --- |
| BAJA | AULA DE APOYO | 26,86 | 8 |
| BAJA | LABORATORIO | 72,80 | 36 |
| BAJA | AULA 3 | 58,12 | 32 |
| BAJA | AULA 2 | 58,07 | 32 |
| BAJA | AULA 1 | 58,07 | 32 |
| BAJA | AULA DE APOYO | 25,30 | 8 |
| BAJA | CAFETERÍA | 52,27 | 30 |
| BAJA | SECRETARIA | 48,66 | 20 |
| BAJA | DESPACHO DIRECTOR | 22,66 | 10 |
| PRIMERA | AULA DESDOBLE | 31,64 | 13 |
| PRIMERA | INFORMATICA | 65,76 | 25 |
| PRIMERA | AULA 4 | 58,12 | 32 |
| PRIMERA | AULA 5 | 58,07 | 32 |
| PRIMERA | AULA 6 | 58,07 | 32 |
| PRIMERA | AULA 7 | 58,05 | 32 |
| PRIMERA | AULA 8 | 58,07 | 32 |
| PRIMERA | AULA DESDOBLE | 29,31 | 13 |
| PRIMERA | ORIENTACIÓN | 15,01 | 7 |

OCUPACIÓN TOTAL: 426 PERSONAS SUPERFICIE TOTAL 854,91 M2

El edificio se encuentra localizado en Madrid capital, Avda. de Guadalajara nº 126. La estación de medición más cercana se encuentra en la Avda. de Moratalaz esquina Camino de Vinateros; perteneciente a la red de medición de calidad de aire de la Comunidad de Madrid, por lo que la contaminación del aire exterior es media. Es decir, la calidad de aire exterior percibida es ODA 2. De acuerdo al RITE le asignamos 0,2 decipol.

La ecuación general aplicable a la determinación de caudales de ventilación por C.A.P. (calidad de aire percibida):

Q=GCint-CexpxEp

Para realizar los cálculos de acuerdo a la calidad del aire percibido, esta fórmula debe ser modificada como sigue:

Q=10xGCint-CextxEp

Donde:

Go = Carga sensorial total en olf Capi= Calidad del aire interior percibida en decipol Cape= Calidad del aire exterior percibida en decipol Ep= Ratio de eficacia de purificación Se incluye el factor 10 por la conversión de olf a decipol

Reducción de carga sensorial debida a la Eficacia de la purificación.

Para lograr la reducción de la carga sensorial se utiliza el concepto de los sumideros de contaminación (DITE Calidad de Aire, Atecyr 2006). En este caso, se estima utilizar el sistema de purificación de aire marca Entorno Inspira, modelo EI que tiene una eficiencia probada del 91% , con lo que la carga sensorial disminuye notablemente.

Así mismo, debemos tener en cuenta la eficacia de la ventilación, al tratarse de un sistema de mezcla diferencial de temperatura aproximado de 0 a 2ºC, tendremos una Ev de 0,9.

Por lo que podemos calcular lo siguiente:

Ep = Eficacia del sistema de purificación = 91% = 0,09 Ev = Eficacia de la ventilación = 0,9

Con lo que tendremos:

Simplificando:

Por lo tanto, la utilización de sistemas de purificación (sumideros de contaminación) que reduzcan la carga sensorial implicará una reducción de los caudales de aire primario de ventilación. Esto redundará en menores costes energéticos y una mejora de la calidad del aire interior.

Cálculo de la velocidad media del aire según la I.T.1.1.4.1.3.

Como se menciona, la difusión se hace por mezcla, por lo que la velocidad media se calcula como:

Este valor está dentro de los límites de 0 a 1 m/s establecidos para una intensidad de turbulencia del 40% y un PPD por corrientes de aire del 15%.

Resultados:

Para que los EI´s tengan la eficacia anteriormente reseñada, se deben dimensionar para un número determinado de recirculaciones de aire (factor de recirculación). Este cálculo viene dado por los siguientes factores:

- Volumen del espacio a tratar.

- Caudal de aire Primario.

- Tasa de emisión de contaminantes: en el aire exterior e interior.

- Eficacia del sistema de filtración.

Todas las estancias tienen el mismo tipo de actividad e IDA, por lo que para simplificar los cálculos se agrupan, dependiendo de la calidad de aire interior requerida, como se indica a continuación:

- Aulas de Secundaria y Despachos.

Se debe alcanzar una calidad del aire interior media IDA 2 tal como exige el RITE (Tabla 8 Norma UNE EN 13779 de mayo 2008).

La carga sensorial total en olf es función de los factores siguientes:

Carga sensorial debida a los ocupantes:

- Para actividad de escuelas, corresponde 1,3 olf/ocupante.396 ocupantes x 1,3 olf/ocupante= 514,80 olf

Carga sensorial debida al edificio:

- De acuerdo a la tipología del edificio se estiman 0,3 olf/m² 802,64 m2 x 0,3 olf/m2 = 240,79 olf

Carga sensorial total de aulas y despachos: 755,59 olf

La calidad del aire exterior corresponde a ODA 2, por lo que se le asignan 0,2 decipols; siendo la calidad de aire interior requerida IDA 2, para lo cual le asignamos 1,2 decipoles.

- Cafetería.

Se debe alcanzar una calidad del aire interior media IDA 3 tal como exige el RITE (Tabla 8 Norma UNE EN 13779 de mayo 2008). La carga sensorial total en olf es función de los factores siguientes: Carga sensorial debida a los ocupantes:  Para cafeterías, corresponde 1,3 olf/ocupante. 30 ocupantes x 1,3 olf/ocupante= 39,0 olf Carga sensorial debida al edificio:

- De acuerdo a la tipología del edificio se estiman 0,3 olf/m² 52,27 m2 x 0,3 olf/m2 = 15,68 olf

Carga sensorial total en la cafetería: 54,68 olf

La calidad del aire exterior corresponde a ODA 2, por lo que se le asignan 0,2 decipols; siendo la calidad de aire interior requerida IDA 3, para lo cual le asignamos 2,0 decipoles.

De acuerdo a esta metodología en las aulas, despachos y cafetería se requerirá un caudal de aire primario de 785,97 l/s.

El caudal de ventilación resultante es de 1,84 l/s-persona.

### 1.3.2 Instalación de los equipos

Unidades de Ventilación y Filtrado marca Entorno Inspira (EI)

De acuerdo con los cálculos de requerimiento de aire primario de ventilación se deben instalar unidades EI´S que consigan los siguientes caudales:

Caudal total de aire primario: Q = 785,97 l/s = 2.829,49 m3/h

Caudal de recirculación del EI´S:

Para obtener valores de retención de contaminación del orden del 91%, los EI´s deben recircular el aire teniendo en cuenta la calidad del aire exterior ODA, interior IDA y el caudal de Aire primario, en este caso:

Caudal de Aire total a tratar = 3 x Q

Q total = 3 x 2.829,49 = 8.488,48 m3/h

Para lograr los citados caudales se instalarán 4 unidades de Ventilación y Filtrado de muy alta eficiencia de la marca ENTORNO INSPIRA:

2 Ud. Mod. EI-1120 de 2.000 m3/h.

2 Uds. Mod. EI-1124 de 2.400 m3/h.

Estas unidades serán capaces de aportar y procesar el aire necesario según el método de diseño de Calidad de Aire Percibido del RITE. En el anexo III de esta memoria se indica la relación de caudales a considerar.

Las unidades EI irán instaladas en los falsos techos, preferiblemente en aseos; dando servicio de la siguiente manera:

- Conducción de aire hasta rejillas de impulsión desde la máquina en falso techo.

- Retorno de aire: conducido mediante conducto desde las rejillas de retorno de cada aula hasta el equipo.

- Toma de aire primario desde el exterior a conectar con el conducto de retorno.

Los EI´s incluirán la siguiente batería de filtros:

G4 + F8 +CPZ +H14

Los mencionados niveles de filtrado son superiores a los exigidos en el RITE.

Cumplimiento de la I.T.1.1.4.2.5 aire de extracción

El aire recirculado, en función del apartado 1 de la I.T.1.1.4.2.5, puede clasificarse como AE1 (bajo nivel de contaminación): aire extraído de oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones, espacios de uso, escaleras y pasillos.

Por lo que tal y como se indica en el apartado 3 de la misma instrucción del RITE, puede ser retornado al local.

Por otro lado, la I.T.1.2.4.5.2 sobre recuperación de calor del aire de extracción indica que cuando el caudal de aire expulsado al exterior por medios mecánicos supera 0,5 m3/s (1.800 m3/h) la energía del aire expulsado ha de recuperarse.

El sistema de Entorno Inspira introduce aire primario, lo mezcla con el aire extraído (AE1) y lo devuelve tratado, en función de las exigencias IDA/ODA del RITE. De esta forma el aire AE1 se convierte en caudal de recirculación no siendo expulsado al exterior, por lo que no se requiere recuperación de calor.

### 1.3.3 Red de conductos

Métodos de dimensionamiento

Tanto el circuito de impulsión como el circuito de retorno se han calculado usando el método de Rozamiento constante.

Método de rozamiento constante

Consiste en calcular los conductos de forma que la pérdida de carga por unidad de longitud en todos los tramos del sistema sea idéntica. El área de la sección de cada conducto está relacionada únicamente con el caudal de aire que transporta, por tanto, a igual porcentaje de caudal sobre el total, igual área de conductos.

La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la pérdida de carga en el tramo de mayor resistencia y la ganancia de presión debida a la reducción de la velocidad desde el ventilador hasta el final de este tramo.

El trazado de la red de conductos de ventilación desde la unidad de aportación y tratamiento de aire a las distintas dependencias se indica en el plano correspondiente, con las secciones necesarias en cada caso. Se realizará por los falsos techos en montaje suspendido del forjado según se indica en planos.

Los conductos cumplirán con las exigencias en materiales y fabricación exigidas en la UNE-EN 12237 para conductos metálicos y la UNE-EN 13403 para conductos no metálicos.

Exigencias de calidad de ambiente acústico

Conforme al documento básico DBHR: “El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc.) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido”.

En la tabla B del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, se indican los niveles máximos de ruido permitidos en el interior de los recintos para aulas no superará los 35dBs.

Los equipos, según características técnicas tienen una potencia sonora entre 32 y 48 dBs en función de la regulación. Los equipos se regularán para cumplir con la exigencia mencionada de 35dBs.

Sistemas de conducción de aire. Conductos

| Conductos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo |  | Q (m³/h) | w x h (mm) | V (m/s) |  (mm) | L (m) | P1 (Pa) | P (Pa) | D (Pa) |
| Inicio | Final |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N17-Planta baja | N34-Planta baja | 185.0 | 150x150 | 2.4 | 164.0 | 2.20 |  | 75.55 |  |
| N17-Planta baja | I-LAB3-Planta baja | 185.0 | 150x150 | 2.4 | 164.0 | 1.21 | 0.45 | 77.16 | 0.80 |
| N18-Planta baja | I-A3-1-Planta baja | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 1.07 | 3.03 | 72.32 | 5.64 |
| N18-Planta baja | I-A3-2-Planta baja | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 3.07 | 3.03 | 75.78 | 2.18 |
| N20-Planta baja | I-A2-2-Planta baja | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 1.06 | 3.03 | 55.85 | 22.11 |
| N20-Planta baja | I-A2-1-Planta baja | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 3.01 | 3.03 | 59.29 | 18.67 |
| N19-Planta baja | I-A1-2-Planta baja | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 1.04 | 3.03 | 65.17 | 9.05 |
| N19-Planta baja | I-A1-1-Planta baja | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 3.26 | 3.03 | 68.71 | 5.52 |
| N21-Planta baja | N46-Planta baja | 236.0 | 150x150 | 3.1 | 164.0 | 1.33 |  | 65.60 |  |
| N21-Planta baja | I-CAF3-Planta baja | 118.0 | 150x100 | 2.4 | 133.2 | 2.68 | 0.18 | 66.34 | 7.88 |
| N43-Planta baja | I-CAF1-Planta baja | 118.0 | 150x100 | 2.4 | 133.2 | 0.88 | 0.18 | 68.43 | 5.79 |
| N22-Planta baja | N23-Planta baja | 354.0 | 200x150 | 3.5 | 188.9 | 1.86 |  | 25.42 |  |
| N22-Planta baja | N101-Planta baja | 470.0 | 200x200 | 3.5 | 218.6 | 7.07 |  | 27.99 |  |
| N23-Planta baja | R-CAF1-Planta baja | 118.0 | 150x100 | 2.4 | 133.2 | 0.77 | 0.08 | 26.76 | 11.08 |
| N23-Planta baja | N42-Planta baja | 236.0 | 150x150 | 3.1 | 164.0 | 3.13 |  | 29.75 |  |
| N41-Planta baja | R-CAF3-Planta baja | 118.0 | 150x100 | 2.4 | 133.2 | 0.77 | 0.08 | 34.17 | 3.67 |
| N27-Planta baja | R-APYO2-Planta baja | 140.0 | 150x100 | 2.8 | 133.2 | 2.97 | 0.47 | 21.74 | 16.10 |
| N27-Planta baja | R-A1-Planta baja | 460.0 | 250x200 | 2.7 | 244.1 | 7.37 | 2.84 | 24.42 | 13.42 |
| PB-As-Izd-Planta baja | N31-Planta baja | 350.0 | 150x150 | 4.6 | 164.0 | 0.75 |  | 5.06 |  |
| PB-As-Izd-Planta baja | PB-As-Izda-Planta baja | 350.0 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 1.49 |  | 20.39 |  |
| PB-As-Dch-Planta baja | PB-As-Dch-Planta baja | 350.0 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 2.37 |  | 21.68 |  |
| PB-As-Dch-Planta baja | PB+P1-As-Dch-Planta 1ª | 350.0 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 4.01 |  | 23.90 |  |
| PB-As-Dch-Planta baja | N16-Planta baja | 350.0 | 150x150 | 4.6 | 164.0 | 0.64 |  | 4.88 |  |
| N16-Planta baja | N14-Planta baja | 233.3 | 150x100 | 4.7 | 133.2 | 1.75 |  | 13.44 |  |
| PB-As1-Dch-Planta baja | N16-Planta baja | 116.7 | 100x100 | 3.5 | 109.3 | 0.95 | 0.12 | 9.54 | 9.91 |
| PB-As-Izda-Planta baja | PB+P1-As-IZ-Planta 1ª | 350.0 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 3.76 |  | 22.52 |  |
| N14-Planta baja | PB-As3-Dch-Planta baja | 116.7 | 100x100 | 3.5 | 109.3 | 3.61 | 0.12 | 19.22 | 0.23 |
| N14-Planta baja | PB-As2-Dch-Planta baja | 116.7 | 100x100 | 3.5 | 109.3 | 0.97 | 0.12 | 19.45 |  |
| N28-Planta baja | PB-As1-Iz-Planta baja | 87.5 | 100x100 | 2.6 | 109.3 | 3.69 | 0.06 | 19.16 |  |
| N28-Planta baja | PB-As2-Iz-Planta baja | 87.5 | 100x100 | 2.6 | 109.3 | 1.00 | 0.06 | 19.10 | 0.06 |
| N31-Planta baja | N30-Planta baja | 350.0 | 150x150 | 4.6 | 164.0 | 1.09 |  | 8.74 |  |
| N30-Planta baja | N29-Planta baja | 175.0 | 150x100 | 3.5 | 133.2 | 1.13 |  | 10.22 |  |
| N30-Planta baja | PB-As4-Iz-Planta baja | 87.5 | 100x100 | 2.6 | 109.3 | 0.62 | 0.06 | 12.34 | 6.82 |
| N30-Planta baja | PB-As3-Iz-Planta baja | 87.5 | 100x100 | 2.6 | 109.3 | 0.56 | 0.06 | 12.28 | 6.88 |
| N29-Planta baja | N13-Planta baja | 175.0 | 150x100 | 3.5 | 133.2 | 1.69 |  | 13.58 |  |
| N13-Planta baja | N28-Planta baja | 175.0 | 150x100 | 3.5 | 133.2 | 1.65 |  | 15.63 |  |
| N32-Planta baja | I-LAB1-Planta baja | 185.0 | 150x150 | 2.4 | 164.0 | 1.21 | 0.45 | 77.96 |  |
| N32-Planta baja | N40-Planta baja | 555.0 | 250x200 | 3.3 | 244.1 | 1.64 |  | 74.15 |  |
| N33-Planta baja | R-APYO1-Planta baja | 145.0 | 150x100 | 2.9 | 133.2 | 2.06 | 0.70 | 34.69 | 5.26 |
| N33-Planta baja | N37-Planta baja | 537.0 | 200x200 | 4.0 | 218.6 | 0.83 |  | 31.56 |  |
| N35-Planta baja | R-LAB3-Planta baja | 179.0 | 150x150 | 2.4 | 164.0 | 0.60 | 0.19 | 39.95 |  |
| N36-Planta baja | R-LAB2-Planta baja | 179.0 | 150x150 | 2.4 | 164.0 | 0.60 | 0.19 | 37.62 | 2.33 |
| N36-Planta baja | N35-Planta baja | 179.0 | 150x150 | 2.4 | 164.0 | 3.01 |  | 37.96 |  |
| N37-Planta baja | R-LAB1-Planta baja | 179.0 | 150x150 | 2.4 | 164.0 | 0.60 | 0.19 | 32.91 | 7.04 |
| N37-Planta baja | N36-Planta baja | 358.0 | 200x150 | 3.6 | 188.9 | 3.11 |  | 35.94 |  |
| N40-Planta baja | I-LAB2-Planta baja | 185.0 | 150x150 | 2.4 | 164.0 | 1.21 | 0.45 | 76.70 | 1.26 |
| N40-Planta baja | N17-Planta baja | 370.0 | 200x200 | 2.7 | 218.6 | 2.27 |  | 74.33 |  |
| N42-Planta baja | R-CAF2-Planta baja | 118.0 | 150x100 | 2.4 | 133.2 | 0.77 | 0.08 | 31.45 | 6.39 |
| N42-Planta baja | N41-Planta baja | 118.0 | 150x100 | 2.4 | 133.2 | 2.47 |  | 32.03 |  |
| N46-Planta baja | N43-Planta baja | 118.0 | 150x100 | 2.4 | 133.2 | 2.47 |  | 67.13 |  |
| N46-Planta baja | I-CAF2-Planta baja | 118.0 | 150x100 | 2.4 | 133.2 | 0.88 | 0.18 | 68.36 | 5.86 |
| N50-Planta baja | N44-Planta baja | 146.0 | 150x100 | 2.9 | 133.2 | 3.45 |  | 68.52 |  |
| N50-Planta baja | I-SECR2-Planta baja | 146.0 | 150x100 | 2.9 | 133.2 | 0.63 | 4.25 | 72.42 | 1.81 |
| PB-Dcha-Planta baja | R2-Planta baja | 1813.0 | 300x300 | 6.0 | 327.9 | 1.70 | 8.47 | 16.34 |  |
| PB-Dcha-Planta baja | N107-Planta baja | 1424.0 | 300x250 | 5.6 | 299.1 | 6.03 |  | 13.58 |  |
| PB-Dcha-Planta baja | N95-Planta baja | 1837.3 | 400x250 | 5.5 | 343.3 | 1.89 |  | 44.67 |  |
| N89-Planta baja | I-DIREC-Planta baja | 213.0 | 150x150 | 2.8 | 164.0 | 17.82 | 2.26 | 70.26 | 3.96 |
| N89-Planta baja | N94-Planta baja | 438.0 | 200x200 | 3.2 | 218.6 | 7.99 |  | 61.57 |  |
| N48-Planta baja | I-SECR1-Planta baja | 146.0 | 150x100 | 2.9 | 133.2 | 0.63 | 4.25 | 70.06 | 4.16 |
| N93-Planta baja | N89-Planta baja | 651.0 | 250x200 | 3.9 | 244.1 | 5.22 |  | 54.74 |  |
| N93-Planta baja | N21-Planta baja | 354.0 | 200x150 | 3.5 | 188.9 | 7.87 |  | 62.52 |  |
| N95-Planta baja | N93-Planta baja | 1005.0 | 250x250 | 4.8 | 273.3 | 2.97 |  | 52.87 |  |
| N95-Planta baja | N91-Planta baja | 832.3 | 250x250 | 3.9 | 273.3 | 3.94 |  | 52.36 |  |
| N101-Planta baja | R-DIREC-Planta baja | 155.0 | 150x150 | 2.0 | 164.0 | 11.40 | 0.57 | 33.65 | 4.19 |
| N101-Planta baja | N103-Planta baja | 315.0 | 200x150 | 3.1 | 188.9 | 4.16 |  | 34.01 |  |
| N47-Planta baja | R-SECR1-Planta baja | 105.0 | 150x100 | 2.1 | 133.2 | 0.84 | 1.12 | 37.08 | 0.76 |
| N103-Planta baja | N47-Planta baja | 105.0 | 150x100 | 2.1 | 133.2 | 3.06 |  | 34.34 |  |
| N103-Planta baja | N45-Planta baja | 105.0 | 150x100 | 2.1 | 133.2 | 2.52 |  | 34.07 |  |
| N103-Planta baja | R-SECR2-Planta baja | 105.0 | 150x100 | 2.1 | 133.2 | 0.84 | 1.12 | 37.84 |  |
| N45-Planta baja | R-SECR3-Planta baja | 105.0 | 150x100 | 2.1 | 133.2 | 0.84 | 1.12 | 36.81 | 1.03 |
| N105-Planta baja | N22-Planta baja | 824.0 | 250x200 | 4.9 | 244.1 | 3.91 |  | 22.51 |  |
| N107-Planta baja | N105-Planta baja | 824.0 | 250x200 | 4.9 | 244.1 | 2.21 |  | 18.27 |  |
| N107-Planta baja | N27-Planta baja | 600.0 | 250x200 | 3.6 | 244.1 | 1.96 |  | 15.99 |  |
| N94-Planta baja | N50-Planta baja | 292.0 | 200x150 | 2.9 | 188.9 | 3.21 |  | 65.20 |  |
| N94-Planta baja | N48-Planta baja | 146.0 | 150x100 | 2.9 | 133.2 | 1.10 |  | 64.36 |  |
| N44-Planta baja | I-SECR3-Planta baja | 146.0 | 150x100 | 2.9 | 133.2 | 0.63 | 4.25 | 74.22 |  |
| N91-Planta baja | I-APYO2-Planta baja | 194.3 | 150x150 | 2.6 | 164.0 | 6.76 | 1.88 | 60.13 | 14.09 |
| N91-Planta baja | N19-Planta baja | 638.0 | 250x200 | 3.8 | 244.1 | 11.67 |  | 61.70 |  |
| PB-Izda-Planta baja | R1-Planta baja | 2217.0 | 300x400 | 5.5 | 377.7 | 1.70 | 12.67 | 19.13 |  |
| PB-Izda-Planta baja | N145-Planta baja | 1602.0 | 300x300 | 5.3 | 327.9 | 9.24 |  | 16.54 |  |
| PB-Izda-Planta baja | N138-Planta baja | 2216.0 | 400x300 | 5.5 | 377.7 | 1.89 |  | 46.55 |  |
| N34-Planta baja | I-LAB4-Planta baja | 185.0 | 150x150 | 2.4 | 164.0 | 1.21 | 0.45 | 77.16 | 0.80 |
| N134-Planta baja | N32-Planta baja | 740.0 | 250x200 | 4.4 | 244.1 | 1.51 |  | 73.76 |  |
| N134-Planta baja | I-APYO1-Planta baja | 200.0 | 150x150 | 2.6 | 164.0 | 2.89 | 2.94 | 75.67 | 2.29 |
| N136-Planta baja | N134-Planta baja | 940.0 | 250x250 | 4.5 | 273.3 | 10.09 |  | 68.74 |  |
| N136-Planta baja | N18-Planta baja | 638.0 | 250x200 | 3.8 | 244.1 | 6.13 |  | 68.84 |  |
| N138-Planta baja | N136-Planta baja | 1578.0 | 300x300 | 5.2 | 327.9 | 10.63 |  | 60.93 |  |
| N138-Planta baja | N20-Planta baja | 638.0 | 250x200 | 3.8 | 244.1 | 6.14 |  | 52.37 |  |
| N143-Planta baja | N33-Planta baja | 682.0 | 250x200 | 4.0 | 244.1 | 2.40 |  | 29.70 |  |
| N143-Planta baja | R-A3-Planta baja | 460.0 | 250x200 | 2.7 | 244.1 | 2.97 | 2.84 | 31.01 | 8.94 |
| N145-Planta baja | N143-Planta baja | 1142.0 | 300x250 | 4.5 | 299.1 | 8.50 |  | 25.61 |  |
| N145-Planta baja | R-A2-Planta baja | 460.0 | 250x200 | 2.7 | 244.1 | 2.97 | 2.84 | 21.01 | 18.94 |
| P1ª-Izda-Planta 1ª | R3-Planta 1ª | 2125.0 | 400x300 | 5.3 | 377.7 | 1.70 | 11.64 | 17.58 |  |
| P1ª-Izda-Planta 1ª | N145-Planta 1ª | 1533.3 | 300x300 | 5.0 | 327.9 | 9.24 |  | 15.21 |  |
| P1ª-Izda-Planta 1ª | N39-Planta 1ª | 2125.0 | 400x300 | 5.3 | 377.7 | 1.49 |  | 42.82 |  |
| N8-Planta 1ª | I-INF-2-Planta 1ª | 282.0 | 200x150 | 2.8 | 188.9 | 2.15 | 2.37 | 72.57 | 0.53 |
| N134-Planta 1ª | N18-Planta 1ª | 564.0 | 250x200 | 3.3 | 244.1 | 4.04 |  | 66.40 |  |
| N134-Planta 1ª | I-DESD-Planta 1ª | 285.0 | 200x150 | 2.8 | 188.9 | 2.49 | 5.97 | 71.37 | 1.73 |
| N16-Planta 1ª | I-A4-2-Planta 1ª | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 3.07 | 5.07 | 73.10 |  |
| N16-Planta 1ª | I-A4-1-Planta 1ª | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 0.83 | 5.07 | 69.56 | 3.54 |
| N138-Planta 1ª | N23-Planta 1ª | 638.0 | 250x200 | 3.8 | 244.1 | 6.13 |  | 47.81 |  |
| N23-Planta 1ª | I-A5-1-Planta 1ª | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 2.99 | 5.07 | 56.77 | 16.33 |
| N23-Planta 1ª | I-A5-2-Planta 1ª | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 0.83 | 5.07 | 53.26 | 19.84 |
| N141-Planta 1ª | R-DESD-Planta 1ª | 205.9 | 150x150 | 2.7 | 164.0 | 1.82 | 1.41 | 37.03 |  |
| N141-Planta 1ª | R-INF-Planta 1ª | 407.4 | 250x200 | 2.4 | 244.1 | 1.49 | 2.23 | 36.26 | 0.78 |
| N143-Planta 1ª | N141-Planta 1ª | 613.3 | 250x200 | 3.6 | 244.1 | 3.62 |  | 32.36 |  |
| N143-Planta 1ª | R-A4-Planta 1ª | 460.0 | 250x200 | 2.7 | 244.1 | 2.97 | 2.84 | 34.24 | 2.79 |
| N145-Planta 1ª | N143-Planta 1ª | 1073.3 | 250x250 | 5.1 | 273.3 | 8.50 |  | 28.70 |  |
| N145-Planta 1ª | R-A5-Planta 1ª | 460.0 | 250x200 | 2.7 | 244.1 | 2.97 | 2.84 | 19.92 | 17.12 |
| P1ª-As-Izda-Planta 1ª | N48-Planta 1ª | 350.0 | 150x150 | 4.6 | 164.0 | 0.46 |  | 4.59 |  |
| P1ª-As-Izda-Planta 1ª | N54-Planta 1ª | 350.0 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 0.79 |  | 15.35 |  |
| P1ª-As-Dcha-Planta 1ª | N49-Planta 1ª | 350.0 | 150x100 | 7.0 | 133.2 | 0.58 |  | 11.41 |  |
| P1ª-As-Dcha-Planta 1ª | P1-As-Dch-Planta 1ª | 350.0 | 150x100 | 7.0 | 133.2 | 0.63 |  | 26.55 |  |
| N39-Planta 1ª | N40-Planta 1ª | 1487.0 | 300x300 | 4.9 | 327.9 | 10.63 |  | 55.93 |  |
| N39-Planta 1ª | N138-Planta 1ª | 638.0 | 250x200 | 3.8 | 244.1 | 0.40 |  | 43.64 |  |
| N40-Planta 1ª | N134-Planta 1ª | 849.0 | 250x250 | 4.0 | 273.3 | 9.33 |  | 61.92 |  |
| N40-Planta 1ª | N16-Planta 1ª | 638.0 | 250x200 | 3.8 | 244.1 | 6.53 |  | 64.12 |  |
| N7-Planta 1ª | N15-Planta 1ª | 1276.0 | 300x300 | 4.2 | 327.9 | 4.05 |  | 52.49 |  |
| N7-Planta 1ª | N21-Planta 1ª | 1062.5 | 300x250 | 4.2 | 299.1 | 9.12 |  | 56.87 |  |
| N17-Planta 1ª | R-A6-Planta 1ª | 460.4 | 250x200 | 2.7 | 244.1 | 14.22 | 2.84 | 23.58 | 14.20 |
| N17-Planta 1ª | N43-Planta 1ª | 1226.4 | 300x250 | 4.8 | 299.1 | 3.43 |  | 16.86 |  |
| N22-Planta 1ª | I-A6-1-Planta 1ª | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 3.26 | 3.03 | 68.33 | 3.72 |
| N22-Planta 1ª | I-A6-2-Planta 1ª | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 0.83 | 3.03 | 64.72 | 7.32 |
| N15-Planta 1ª | N22-Planta 1ª | 638.0 | 250x200 | 3.8 | 244.1 | 10.26 |  | 61.32 |  |
| N15-Planta 1ª | N45-Planta 1ª | 638.0 | 250x200 | 3.8 | 244.1 | 3.25 |  | 58.95 |  |
| N19-Planta 1ª | I-DESD-2-Planta 1ª | 277.5 | 200x150 | 2.8 | 188.9 | 11.73 | 5.66 | 72.05 |  |
| N19-Planta 1ª | I-ORIENT-Planta 1ª | 147.0 | 150x150 | 1.9 | 164.0 | 7.01 | 4.31 | 67.74 | 4.30 |
| N21-Planta 1ª | N19-Planta 1ª | 424.5 | 200x200 | 3.1 | 218.6 | 4.18 |  | 59.59 |  |
| N21-Planta 1ª | N20-Planta 1ª | 638.0 | 250x200 | 3.8 | 244.1 | 5.92 |  | 64.13 |  |
| N27-Planta 1ª | R-DESD-2-Planta 1ª | 200.4 | 150x150 | 2.6 | 164.0 | 3.43 | 1.33 | 37.79 |  |
| N27-Planta 1ª | R-ORIENT-Planta 1ª | 106.0 | 150x100 | 2.1 | 133.2 | 5.32 | 2.41 | 37.07 | 0.72 |
| N41-Planta 1ª | N27-Planta 1ª | 306.4 | 200x150 | 3.0 | 188.9 | 11.40 |  | 31.71 |  |
| N41-Planta 1ª | R-A8-Planta 1ª | 460.0 | 225x225 | 2.7 | 246.0 | 2.79 | 2.84 | 29.57 | 8.22 |
| N43-Planta 1ª | N41-Planta 1ª | 766.4 | 250x200 | 4.6 | 244.1 | 2.29 |  | 23.65 |  |
| N43-Planta 1ª | R-A7-Planta 1ª | 460.0 | 250x200 | 2.7 | 244.1 | 2.79 | 2.84 | 20.61 | 17.18 |
| N18-Planta 1ª | N8-Planta 1ª | 282.0 | 200x150 | 2.8 | 188.9 | 3.14 |  | 68.21 |  |
| N18-Planta 1ª | I-INF-1-Planta 1ª | 282.0 | 200x150 | 2.8 | 188.9 | 2.15 | 2.37 | 72.41 | 0.69 |
| N42-Planta 1ª | I-A7-1-Planta 1ª | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 0.83 | 3.03 | 64.16 | 7.88 |
| N42-Planta 1ª | I-A7-2-Planta 1ª | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 4.75 | 3.03 | 68.26 | 3.78 |
| N45-Planta 1ª | N42-Planta 1ª | 638.0 | 250x200 | 3.8 | 244.1 | 2.67 |  | 60.76 |  |
| N20-Planta 1ª | I-A8-2-Planta 1ª | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 0.83 | 3.03 | 67.53 | 4.52 |
| N20-Planta 1ª | I-A8-1-Planta 1ª | 319.0 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 4.97 | 3.03 | 71.70 | 0.35 |
| P1-As1-IZ-Planta 1ª | N55-Planta 1ª | 116.7 | 100x100 | 3.5 | 109.3 | 0.86 | 0.12 | 12.35 | 2.70 |
| PB+P1-As-Dch-Planta 1ª | N1-Bajo Cubierta | 350.0 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 1.10 |  | 24.33 |  |
| PB+P1-As-IZ-Planta 1ª | N4-Bajo Cubierta | 350.0 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 1.10 |  | 22.95 |  |
| N49-Planta 1ª | N53-Planta 1ª | 262.5 | 150x100 | 5.2 | 133.2 | 0.61 |  | 18.40 |  |
| N49-Planta 1ª | P1-As4-Dch-Planta 1ª | 87.5 | 100x100 | 2.6 | 109.3 | 0.82 | 0.06 | 21.16 | 2.65 |
| N53-Planta 1ª | P1-As3-Dch-Planta 1ª | 87.5 | 100x100 | 2.6 | 109.3 | 0.55 | 0.06 | 23.23 | 0.59 |
| N53-Planta 1ª | P1-As2-Dch-Planta 1ª | 87.5 | 100x100 | 2.6 | 109.3 | 1.05 | 0.06 | 19.85 | 3.97 |
| N53-Planta 1ª | P1-As1-Dch-Planta 1ª | 87.5 | 100x100 | 2.6 | 109.3 | 1.19 | 0.06 | 23.82 |  |
| P1-As-Dch-Planta 1ª | N2-Bajo Cubierta | 350.0 | 150x100 | 7.0 | 133.2 | 1.10 |  | 36.43 |  |
| P1-As-Izda-Planta 1ª | N3-Bajo Cubierta | 350.0 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 1.10 |  | 17.61 |  |
| N54-Planta 1ª | P1-As-Izda-Planta 1ª | 350.0 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 1.33 |  | 16.52 |  |
| N55-Planta 1ª | P1-As2-IZ-Planta 1ª | 116.7 | 100x100 | 3.5 | 109.3 | 0.89 | 0.12 | 12.40 | 2.64 |
| N48-Planta 1ª | N55-Planta 1ª | 233.3 | 150x100 | 4.7 | 133.2 | 0.89 |  | 6.51 |  |
| N48-Planta 1ª | P1-As3-IZ-Planta 1ª | 116.7 | 100x100 | 3.5 | 109.3 | 4.01 | 0.12 | 15.04 |  |
| P1ª-Dcha-Planta 1ª | R4-Planta 1ª | 2280.0 | 400x300 | 5.7 | 377.7 | 1.70 | 13.40 | 20.23 |  |
| P1ª-Dcha-Planta 1ª | N17-Planta 1ª | 1686.8 | 300x300 | 5.5 | 327.9 | 6.42 |  | 12.43 |  |
| P1ª-Dcha-Planta 1ª | N7-Planta 1ª | 2338.5 | 400x300 | 5.8 | 377.7 | 2.10 |  | 45.31 |  |
| N1-Bajo Cubierta | A1-Bajo Cubierta | 350.0 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 0.52 | 2.92 | 29.32 |  |
| N2-Bajo Cubierta | A2-Bajo Cubierta | 350.0 | 150x100 | 7.0 | 133.2 | 0.52 | 2.92 | 55.56 |  |
| N3-Bajo Cubierta | A3-Bajo Cubierta | 350.0 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 0.54 | 2.92 | 22.60 |  |
| N4-Bajo Cubierta | A4-Bajo Cubierta | 350.0 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 0.54 | 2.92 | 27.95 |  |
| Abreviaturas utilizadas. Q; Caudal; L; Longitud. w x h; Dimensiones (Ancho x Alto); P1; Pérdida de presión. V; Velocidad; P; Pérdida de presión acumulada. ; Diámetro equivalente.; D; Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable. |

### 1.3.4 Seleccción de Rejillas

Se usarán rejillas y difusores terminales cuyo nivel de potencia generado por el paso del aire acondicionado cumplan la condición:

Lw ≤ LeqA,T +10 ·lg V -10 · lg T -14 [dB] (3.36), siendo

Lw nivel de potencia acústica de la rejilla, [dB];

LeqA,T valor del nivel sonoro continuo equivalente estandarizado, ponderado A, establecido en la tabla D.1, del Anejo D, en función del uso del edificio, del tipo de recinto y del tramo horario, [dBA]. T tiempo de reverberación del recinto [s];

V volumen del recinto, [m3].

Se cumplirá con lo establecido en el DB HR 3.3.2.2, de modo que se seleccionarán siempre para el nivel sonoro, alcance y la pérdida de carga debida a las rejillas estén entre unos márgenes correctos de funcionamiento.

Sistemas de conducción de aire. Difusores y rejillas

| Difusores y rejillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo |  (mm) | w x h (mm) | Q (m³/h) | A (cm²) | X (m) | P (dBA) | P1 (Pa) | P (Pa) | D (Pa) |
| I-LAB3-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x325 | 185.0 | 660.00 | 2.5 | < 20 dB | 0.45 | 77.16 | 0.80 |
| I-A3-2-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 319.0 | 440.00 | 5.4 | < 20 dB | 3.03 | 75.78 | 2.18 |
| I-A2-1-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 319.0 | 440.00 | 5.4 | < 20 dB | 3.03 | 59.29 | 18.67 |
| I-A1-1-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 319.0 | 440.00 | 5.4 | < 20 dB | 3.03 | 68.71 | 5.52 |
| PB-As1-Dch-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 116.7 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.12 | 9.54 | 0.00 |
| PB-As3-Dch-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 116.7 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.12 | 19.22 | 0.00 |
| PB-As2-Dch-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 116.7 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.12 | 19.45 | 0.00 |
| PB-As1-Iz-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 87.5 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.06 | 19.16 | 0.00 |
| PB-As2-Iz-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 87.5 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.06 | 19.10 | 0.00 |
| PB-As4-Iz-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 87.5 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.06 | 12.34 | 0.00 |
| PB-As3-Iz-Planta baja: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 87.5 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.06 | 12.28 | 0.00 |
| I-LAB1-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x325 | 185.0 | 660.00 | 2.5 | < 20 dB | 0.45 | 77.96 | 0.00 |
| I-LAB4-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x325 | 185.0 | 660.00 | 2.5 | < 20 dB | 0.45 | 77.16 | 0.80 |
| R-LAB3-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 425x325 | 179.0 | 660.00 |  | < 20 dB | 0.19 | 39.95 | 0.00 |
| R-LAB2-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 425x325 | 179.0 | 660.00 |  | < 20 dB | 0.19 | 37.62 | 2.33 |
| R-LAB1-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 425x325 | 179.0 | 660.00 |  | < 20 dB | 0.19 | 32.91 | 7.04 |
| I-LAB2-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x325 | 185.0 | 660.00 | 2.5 | < 20 dB | 0.45 | 76.70 | 1.26 |
| R-CAF2-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 425x325 | 118.0 | 660.00 |  | < 20 dB | 0.08 | 31.45 | 6.39 |
| R-CAF3-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 425x325 | 118.0 | 660.00 |  | < 20 dB | 0.08 | 34.17 | 3.67 |
| I-CAF1-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x325 | 118.0 | 660.00 | 1.6 | < 20 dB | 0.18 | 68.43 | 5.79 |
| I-CAF3-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x325 | 118.0 | 660.00 | 1.6 | < 20 dB | 0.18 | 66.34 | 7.88 |
| I-CAF2-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x325 | 118.0 | 660.00 | 1.6 | < 20 dB | 0.18 | 68.36 | 5.86 |
| I-SECR1-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 146.0 | 170.00 | 4.0 | < 20 dB | 4.25 | 70.06 | 4.16 |
| I-SECR2-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 146.0 | 170.00 | 4.0 | < 20 dB | 4.25 | 72.42 | 1.81 |
| I-SECR3-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 146.0 | 170.00 | 4.0 | < 20 dB | 4.25 | 74.22 | 0.00 |
| R-SECR3-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 325x125 | 105.0 | 160.00 |  | < 20 dB | 1.12 | 36.81 | 1.03 |
| R-SECR2-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 325x125 | 105.0 | 160.00 |  | < 20 dB | 1.12 | 37.84 | 0.00 |
| R-SECR1-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 325x125 | 105.0 | 160.00 |  | < 20 dB | 1.12 | 37.08 | 0.76 |
| I-DIREC-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 325x225 | 213.0 | 340.00 | 4.1 | < 20 dB | 2.26 | 70.26 | 3.96 |
| I-APYO2-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 325x225 | 194.3 | 340.00 | 3.7 | < 20 dB | 1.88 | 60.13 | 14.09 |
| R-DIREC-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 325x225 | 155.0 | 330.00 |  | < 20 dB | 0.57 | 33.65 | 4.19 |
| R-CAF1-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 425x325 | 118.0 | 660.00 |  | < 20 dB | 0.08 | 26.76 | 11.08 |
| R-A1-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 460.0 | 440.00 |  | < 20 dB | 2.84 | 24.42 | 13.42 |
| R-APYO2-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 325x225 | 140.0 | 330.00 |  | < 20 dB | 0.47 | 21.74 | 16.10 |
| R2-Planta baja: Rejilla de toma de aire |  | 600x330 | 1813.0 | 1003.86 |  | 33.0 | 8.47 | 16.34 | 0.00 |
| I-A1-2-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 319.0 | 440.00 | 5.4 | < 20 dB | 3.03 | 65.17 | 9.05 |
| I-APYO1-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 200.0 | 280.00 | 4.2 | < 20 dB | 2.94 | 75.67 | 2.29 |
| I-A3-1-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 319.0 | 440.00 | 5.4 | < 20 dB | 3.03 | 72.32 | 5.64 |
| I-A2-2-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 319.0 | 440.00 | 5.4 | < 20 dB | 3.03 | 55.85 | 22.11 |
| R-APYO1-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 145.0 | 280.00 |  | < 20 dB | 0.70 | 34.69 | 5.26 |
| R-A3-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 460.0 | 440.00 |  | < 20 dB | 2.84 | 31.01 | 8.94 |
| R-A2-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 460.0 | 440.00 |  | < 20 dB | 2.84 | 21.01 | 18.94 |
| R1-Planta baja: Rejilla de toma de aire |  | 600x330 | 2217.0 | 1003.86 |  | 39.1 | 12.67 | 19.13 | 0.00 |
| I-DESD-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 285.0 | 280.00 | 6.0 | < 20 dB | 5.97 | 71.37 | 1.73 |
| R-DESD-Planta 1ª: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 205.9 | 280.00 |  | < 20 dB | 1.41 | 37.03 | 0.00 |
| R-INF-Planta 1ª: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 407.4 | 440.00 |  | < 20 dB | 2.23 | 36.26 | 0.78 |
| R-A4-Planta 1ª: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 460.0 | 440.00 |  | < 20 dB | 2.84 | 34.24 | 2.79 |
| R-A5-Planta 1ª: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 460.0 | 440.00 |  | < 20 dB | 2.84 | 19.92 | 17.12 |
| R3-Planta 1ª: Rejilla de toma de aire |  | 600x330 | 2125.0 | 1003.86 |  | 37.9 | 11.64 | 17.58 | 0.00 |
| P1-As3-Dch-Planta 1ª: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 87.5 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.06 | 23.23 | 0.00 |
| I-A7-1-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 319.0 | 440.00 | 5.4 | < 20 dB | 3.03 | 64.16 | 7.88 |
| I-DESD-2-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 525x125 | 277.5 | 280.00 | 5.9 | < 20 dB | 5.66 | 72.05 | 0.00 |
| I-ORIENT-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 147.0 | 170.00 | 4.0 | < 20 dB | 4.31 | 67.74 | 4.30 |
| I-A8-2-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 319.0 | 440.00 | 5.4 | < 20 dB | 3.03 | 67.53 | 4.52 |
| R-A6-Planta 1ª: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 460.4 | 440.00 |  | < 20 dB | 2.84 | 23.58 | 14.20 |
| R-DESD-2-Planta 1ª: Rejilla de retorno |  | 525x125 | 200.4 | 280.00 |  | < 20 dB | 1.33 | 37.79 | 0.00 |
| R-ORIENT-Planta 1ª: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 106.0 | 110.00 |  | < 20 dB | 2.41 | 37.07 | 0.72 |
| R-A8-Planta 1ª: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 460.0 | 440.00 |  | < 20 dB | 2.84 | 29.57 | 8.22 |
| R-A7-Planta 1ª: Rejilla de retorno |  | 425x225 | 460.0 | 440.00 |  | < 20 dB | 2.84 | 20.61 | 17.18 |
| I-INF-2-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 282.0 | 440.00 | 4.7 | < 20 dB | 2.37 | 72.57 | 0.53 |
| I-INF-1-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 282.0 | 440.00 | 4.7 | < 20 dB | 2.37 | 72.41 | 0.69 |
| I-A4-2-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 325x225 | 319.0 | 340.00 | 6.1 | < 20 dB | 5.07 | 73.10 | 0.00 |
| I-A4-1-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 325x225 | 319.0 | 340.00 | 6.1 | < 20 dB | 5.07 | 69.56 | 3.54 |
| I-A5-1-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 325x225 | 319.0 | 340.00 | 6.1 | < 20 dB | 5.07 | 56.77 | 16.33 |
| I-A5-2-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 325x225 | 319.0 | 340.00 | 6.1 | < 20 dB | 5.07 | 53.26 | 19.84 |
| I-A6-1-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 319.0 | 440.00 | 5.4 | < 20 dB | 3.03 | 68.33 | 3.72 |
| I-A6-2-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 319.0 | 440.00 | 5.4 | < 20 dB | 3.03 | 64.72 | 7.32 |
| I-A7-2-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 319.0 | 440.00 | 5.4 | < 20 dB | 3.03 | 68.26 | 3.78 |
| I-A8-1-Planta 1ª: Rejilla de impulsión |  | 425x225 | 319.0 | 440.00 | 5.4 | < 20 dB | 3.03 | 71.70 | 0.35 |
| P1-As1-IZ-Planta 1ª: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 116.7 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.12 | 12.35 | 0.00 |
| P1-As2-IZ-Planta 1ª: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 116.7 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.12 | 12.40 | 0.00 |
| P1-As2-Dch-Planta 1ª: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 87.5 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.06 | 19.85 | 0.00 |
| P1-As4-Dch-Planta 1ª: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 87.5 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.06 | 21.16 | 0.00 |
| P1-As1-Dch-Planta 1ª: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 87.5 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.06 | 23.82 | 0.00 |
| P1-As3-IZ-Planta 1ª: Rejilla de extracción |  | 400x330 | 116.7 | 825.83 |  | < 20 dB | 0.12 | 15.04 | 0.00 |
| R4-Planta 1ª: Rejilla de toma de aire |  | 600x330 | 2280.0 | 1003.86 |  | 40.0 | 13.40 | 20.23 | 0.00 |
| A1-Bajo Cubierta: Rejilla de retorno |  | 325x225 | 350.0 | 330.00 |  | < 20 dB | 2.92 | 29.32 | 0.00 |
| A2-Bajo Cubierta: Rejilla de retorno |  | 325x225 | 350.0 | 330.00 |  | < 20 dB | 2.92 | 55.56 | 0.00 |
| A3-Bajo Cubierta: Rejilla de retorno |  | 325x225 | 350.0 | 330.00 |  | < 20 dB | 2.92 | 22.60 | 0.00 |
| A4-Bajo Cubierta: Rejilla de retorno |  | 325x225 | 350.0 | 330.00 |  | < 20 dB | 2.92 | 27.95 | 0.00 |
| Abreviaturas utilizadas. ; Diámetro; P; Potencia sonora. w x h; Dimensiones (Ancho x Alto); P1; Pérdida de presión. Q; Caudal; P; Pérdida de presión acumulada. A; Área efectiva; D; Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable. X; Alcance. |

### 1.3.5 Mantenimiento

Para mantener los niveles de Calidad de Aire, Ventilación y Ahorro Energético, los EI´s requieren de un mantenimiento periódico que consta de una revisión y limpieza anual tal y como indica el RITE en la tabla 3.1. del apartado I.T.3.3 incluyendo la sustitución de filtros si se comprueba la necesidad y, en cualquier caso, se observarán las especificaciones indicadas por el fabricante.

## BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA

Indoor Air Quality Handbook. McGraw Hill, John Spengler, Johnathan M. Sammet, John McCarthy. 2000. Bioaerosols. Assessment and Control. ACGIH. 1999 Bioaerosols. Center for Indoor Air Research. Harriet A.Burge. 1995 Indoor Air Quality Workbook. Jeff Burton. 1990 Building Air Quality. A guide for buildings owners and facility managers. EPA. 1991. Industrial ventilation. Jeff Burton. 1990 Handbook of Ventilation for Contaminant Control. Henty J. McDermott. 1996 Indoor Air Quality. Solutions and strategy. Steve M.Hays, Ronald V. Gobbel, Nicholas R. Ganick. McGraw Hill. 1995 Influence of air Diffuser Layout on the Ventilation Workstations. Contruction Technology Update No.37, June 2000 by C.Y. Shaw. DTIE Calidad de Aire Interior, Atecyr, Paulino Pastor, 2006 Reglamento de Instalaciones Técnicas de la Edificación. RITE Norma UNE EN 13779-Septiembre 2005 Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los distamas de ventilación y acondicionamiento de recintos. ASHRAE Standard 62-2007 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. ASHRAE Standard 52.2-1999 Methods of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size. ASHRAE Standard 51.1-1992 Gravimetric and Dust Spot Procedures for Testing Air Cleaning Devices Used in General Ventilation for Removing Particulate Matter. Norma UNE En 779 Marzo 1996. Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Requisitos, ensayos y marcado. VDI 6022 Hygienic Standards for Ventilation and Air Conditioning systems. NTP 343: Nuevos criterios para futuros estándares de ventilación de interiores. Ana Hernandez Calleja. INSHT

### ANEXO IV:
Cálculo de temperatura de mezcla

Cálculo de la temperatura de mezcla:

Siendo:

Vr = Volumen de recirculación ΔTR = Diferencial de temperaturas (Tª interior -Tª exterior mínima) VT = Volumen total Tf = Temperatura exterior mínima

Los resultados se obtienen de tomar como temperatura exterior mínima, -3,4ºC para Madrid y 21ºC de temperatura interior.

| PLANTA | ESPACIO | CAUDAL AIRE PRIMARIO M3/H. | CAUDAL AIRE TOTAL VENTILACIÓN M3/H. | CAUDAL AIRE DE RECIRCULACIÓN M3/H. | TEMPERATU RA DE AIRE DE MEZCLA (ºC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAJA | AULA DE APOYO | 55,37 | 199,35 | 143,97 | 14,22 |
| BAJA | LABORATORIO | 205,92 | 741,31 | 535,39 | 14,22 |
| BAJA | AULA 3 | 177,11 | 637,59 | 460,48 | 14,22 |
| BAJA | AULA 2 | 177,06 | 637,43 | 460,36 | 14,22 |
| BAJA | AULA 1 | 177,06 | 637,43 | 460,36 | 14,22 |
| BAJA | AULA DE APOYO | 53,97 | 194,29 | 140,32 | 14,22 |
| BAJA | CAFETERÍA | 91,14 | 328,09 | 236,95 | 14,22 |
| BAJA | SECRETARIA | 121,79 | 438,46 | 316,66 | 14,22 |
| BAJA | DESP.DIRECTOR | 59,39 | 213,82 | 154,42 | 14,22 |
| PRIMERA | AULA DESDOBLE | 79,18 | 285,03 | 205,86 | 14,22 |
| PRIMERA | INFORMATICA | 156,68 | 564,06 | 407,38 | 14,22 |
| PRIMERA | AULA 4 | 177,11 | 637,59 | 460,48 | 14,22 |
| PRIMERA | AULA 5 | 177,06 | 637,43 | 460,36 | 14,22 |
| PRIMERA | AULA 6 | 177,06 | 637,43 | 460,36 | 14,22 |
| PRIMERA | AULA 7 | 177,05 | 637,36 | 460,32 | 14,22 |
| PRIMERA | AULA 8 | 177,06 | 637,43 | 460,36 | 14,22 |
| PRIMERA | AULA DESDOBLE | 77,08 | 277,48 | 200,41 | 14,22 |
| PRIMERA | ORIENTACIÓN | 40,81 | 146,91 | 106,10 | 14,22 |

ANEXO

Listado Completo de cargas térmicas

| ÍNDICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- | PARÁMETROS GENERALES |  |  |
| 2.- | RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS |  |  |
| 2.1.- |  | Refrigeración |  |
| 2.2.- |  | Calefacción |  |
| 3.- | RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS |  |  |
| 4.- | RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS |  |  |

1.- PARÁMETROS GENERALES

Emplazamiento: MADRID/BARAJAS RS

Latitud (grados): 40.45 grados

Altitud sobre el nivel del mar: 696 m

Percentil para verano: 5.0 %

Temperatura seca verano: 34.90 °C

Temperatura húmeda verano: 19.30 °C

Oscilación media diaria: 15.7 °C

Oscilación media anual: 40.3 °C

Percentil para invierno: 97.5 %

Temperatura seca en invierno: -3.70 °C

Humedad relativa en invierno: 80 %

Velocidad del viento: 3.7 m/s

Temperatura del terreno: 5.00 °C

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 5 %

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %

Suplemento de intermitencia para calefacción: 15 %

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 0 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 5 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

2.- RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

2.1.- Refrigeración

Planta baja

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA DE APOYO 1 PL-B (AULA DE APOYO-1-PB); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 33.6 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 19.0 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NO; 18.1; 0.20; 172; Claro; 27.4. Fachada; SO; 12.6; 0.20; 172; Claro; 28.5. |  | 12.27. 11.17. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; NO; 9.8; 1.17; 0.49; 117.3. |  | 1154.12. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 27.0; 1.34; 729; 25.2. |  | 44.62. |
| Total estructural |  | 1222.18 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 8; 68.00; 68.16. | 544.00 | 545.28 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 200.00; 1.09. |  | 187.45 |
| Cargas interiores | 544.00 | 732.73 |
| Cargas interiores totales |  | 1276.73 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.78.; Cargas internas totales. | 544.00 | 1954.91 |
| Potencia térmica interna total |  | 2498.91 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 200.0. | -14.44 | 498.54 |
| Cargas de ventilación | -14.44 | 498.54 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 484.10 |
| Potencia térmica | 529.56 | 2453.45 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m²; 109.9 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 2983.0 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA DE APOYO 2 PL-B (AULA DE APOYO-2-PB); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 28.8 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 17.3 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Septiembre | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 1; SE; 4.9; 1.17; 0.49; 186.8. |  | 919.22. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 25.2; 1.34; 729; 24.8. |  | 27.27. |
| Total estructural |  | 946.49 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 8; 68.00; 65.32. | 544.00 | 522.56 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 200.00; 1.08. |  | 184.87 |
| Cargas interiores | 544.00 | 707.43 |
| Cargas interiores totales |  | 1251.43 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.75.; Cargas internas totales. | 544.00 | 1653.92 |
| Potencia térmica interna total |  | 2197.92 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 195.0. | -44.18 | 244.76 |
| Cargas de ventilación | -44.18 | 244.76 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 200.59 |
| Potencia térmica | 499.82 | 1898.68 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.3 m²; 94.9 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 2398.5 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. LABORATORIO (LABORATORIO); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 34.3 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 19.3 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 25.5; 0.20; 172; Claro; 27.4. Fachada; SE; 18.1; 0.20; 172; Claro; 30.0. |  | 16.85. 21.37. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; SO; 9.4; 1.17; 0.49; 209.1. 2; SE; 9.8; 1.17; 0.49; 32.3. |  | 1957.31. 317.66. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 72.6; 1.34; 729; 25.2. |  | 114.79. |
| Total estructural |  | 2427.99 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 36; 68.00; 68.87. | 2448.00 | 2479.32 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 640.00; 1.08. |  | 591.57 |
| Cargas interiores | 2448.00 | 3070.89 |
| Cargas interiores totales |  | 5518.89 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.69.; Cargas internas totales. | 2448.00 | 5498.88 |
| Potencia térmica interna total |  | 7946.88 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 741.0. | 1.12 | 1985.92 |
| Cargas de ventilación | 1.12 | 1985.92 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 1987.03 |
| Potencia térmica | 2449.12 | 7484.80 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 72.9 m²; 136.3 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 9933.9 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-3 (AULA-3-PB); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 30.2 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 18.2 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SE; 21.0; 0.20; 172; Claro; 25.3. |  | 5.29. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; SE; 9.8; 1.17; 0.49; 139.5. |  | 1372.51. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 58.1; 1.34; 729; 25.5. |  | 115.83. |
| Total estructural |  | 1493.63 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 32; 68.00; 65.32. | 2176.00 | 2090.24 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 500.00; 1.08. |  | 462.17 |
| Cargas interiores | 2176.00 | 2552.41 |
| Cargas interiores totales |  | 4728.41 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.65.; Cargas internas totales. | 2176.00 | 4046.04 |
| Potencia térmica interna total |  | 6222.04 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | 60.86 | 1027.58 |
| Cargas de ventilación | 60.86 | 1027.58 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 1088.45 |
| Potencia térmica | 2236.86 | 5073.62 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.2 m²; 125.6 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 7310.5 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-2 (AULA-2-PB); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 30.2 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 18.2 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SE; 21.1; 0.20; 172; Claro; 25.3. |  | 5.31. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; SE; 9.8; 1.17; 0.49; 139.5. |  | 1372.51. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 58.2; 1.34; 729; 25.5. |  | 115.98. |
| Total estructural |  | 1493.79 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 32; 68.00; 65.32. | 2176.00 | 2090.24 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 500.00; 1.08. |  | 462.17 |
| Cargas interiores | 2176.00 | 2552.41 |
| Cargas interiores totales |  | 4728.41 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.65.; Cargas internas totales. | 2176.00 | 4046.20 |
| Potencia térmica interna total |  | 6222.20 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | 60.86 | 1027.58 |
| Cargas de ventilación | 60.86 | 1027.58 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 1088.45 |
| Potencia térmica | 2236.86 | 5073.78 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.3 m²; 125.4 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 7310.6 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-1 (AULA-1-PB); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 30.2 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 18.2 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SE; 20.9; 0.20; 172; Claro; 25.3. |  | 5.27. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; SE; 9.8; 1.17; 0.49; 139.5. |  | 1372.51. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 57.9; 1.34; 729; 25.5. |  | 115.49. |
| Total estructural |  | 1493.27 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 32; 68.00; 65.32. | 2176.00 | 2090.24 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 290.27; 1.08. |  | 268.31 |
| Cargas interiores | 2176.00 | 2358.55 |
| Cargas interiores totales |  | 4534.55 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.64.; Cargas internas totales. | 2176.00 | 3851.81 |
| Potencia térmica interna total |  | 6027.81 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | 60.86 | 1027.58 |
| Cargas de ventilación | 60.86 | 1027.58 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 1088.45 |
| Potencia térmica | 2236.86 | 4879.39 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.1 m²; 122.6 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 7116.3 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. CAFETERIA (CAFETERIA); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 28.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 17.3 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Septiembre | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 1; SE; 9.3; 1.17; 0.49; 199.7. 1; SE; 3.3; 1.17; 0.49; 186.5. |  | 1852.81. 614.20. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 52.2; 1.34; 729; 24.8. |  | 56.45. |
| Total estructural |  | 2523.46 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado o en reposo; 30; 30.00; 53.36. | 900.00 | 1600.80 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 465.00; 1.08. |  | 431.81 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 197.99 |
| Cargas interiores | 900.00 | 2230.60 |
| Cargas interiores totales |  | 3130.60 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.84.; Cargas internas totales. | 900.00 | 4754.06 |
| Potencia térmica interna total |  | 5654.06 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 328.0. | -293.28 | 411.71 |
| Cargas de ventilación | -293.28 | 411.71 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 118.43 |
| Potencia térmica | 606.72 | 5165.77 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 52.3 m²; 110.3 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 5772.5 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. SECRETARIA (SECRETARIA); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 28.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 17.3 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Septiembre | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; SE; 8.2; 1.17; 0.49; 186.7. 1; SE; 1.6; 1.17; 0.49; 185.6. |  | 1533.42. 288.38. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 48.8; 1.34; 729; 24.8. Forjado; 3.1; 0.86; 736; 25.0. |  | 52.71. 2.78. |
| Total estructural |  | 1877.29 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado o en reposo; 20; 30.00; 53.36. | 600.00 | 1067.20 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Incandescente; 384.00; 0.80. |  | 264.14 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 185.06 |
| Cargas interiores | 600.00 | 1516.41 |
| Cargas interiores totales |  | 2116.41 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.85.; Cargas internas totales. | 600.00 | 3393.70 |
| Potencia térmica interna total |  | 3993.70 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 438.0. | -391.63 | 549.78 |
| Cargas de ventilación | -391.63 | 549.78 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 158.15 |
| Potencia térmica | 208.37 | 3943.47 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 48.9 m²; 84.9 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 4151.8 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. DESPACHO DIRECTOR (DESPACHO DIRECTOR); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 34.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 19.3 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NO; 9.0; 0.20; 172; Claro; 25.7. Fachada; NE; 13.9; 0.20; 172; Claro; 27.5. |  | 3.04. 9.59. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 1; NE; 4.9; 1.17; 0.49; 37.9. |  | 186.72. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 10.8; 0.16; 866; Intermedio; 31.2. |  | 12.40. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Pared interior; 26.4; 0.27; 53; 27.8. Forjado; 22.3; 1.34; 729; 25.2. Hueco interior; 1.9; 1.74; 29.4. |  | 26.55. 34.84. 18.35. |
| Total estructural |  | 291.50 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado o en reposo; 10; 30.00; 53.36. | 300.00 | 533.60 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 448.70; 1.03. |  | 397.39 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 84.88 |
| Cargas interiores | 300.00 | 1015.87 |
| Cargas interiores totales |  | 1315.87 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.81.; Cargas internas totales. | 300.00 | 1307.37 |
| Potencia térmica interna total |  | 1607.37 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 214.0. | -176.74 | 606.94 |
| Cargas de ventilación | -176.74 | 606.94 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 430.20 |
| Potencia térmica | 123.26 | 1914.31 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.4 m²; 90.8 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 2037.6 kcal/h.. |

Planta 1ª

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA DE DESDOBLE-1 (AULA DE DESDOBLE 1); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 33.6 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 19.0 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 14.9; 0.20; 172; Claro; 28.2. Fachada; NO; 17.0; 0.20; 172; Claro; 27.4. |  | 12.29. 11.42. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; NO; 9.8; 1.17; 0.49; 102.0. |  | 1004.33. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 31.7; 0.17; 650; 25.6. |  | 8.74. |
| Total estructural |  | 1036.78 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 3; 68.00; 68.87. | 204.00 | 206.61 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 158.33; 1.09. |  | 148.40 |
| Cargas interiores | 204.00 | 355.01 |
| Cargas interiores totales |  | 559.01 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.87.; Cargas internas totales. | 204.00 | 1391.79 |
| Potencia térmica interna total |  | 1595.79 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 285.0. | -20.58 | 710.42 |
| Cargas de ventilación | -20.58 | 710.42 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 689.84 |
| Potencia térmica | 183.42 | 2102.21 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 31.7 m²; 72.2 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 2285.6 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA DE DESDOBLE 2 (AULA DE DESDOBLE); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 25.3 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 16.8 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 10h (8 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SE; 11.7; 0.20; 172; Claro; 25.9. Fachada; NO; 4.2; 0.20; 172; Claro; 25.7. Fachada; NE; 13.2; 0.20; 172; Claro; 26.0. |  | 4.44. 1.41. 5.21. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 1; SE; 3.3; 1.17; 0.49; 45.5. 2; NE; 9.8; 1.17; 0.49; 171.5. |  | 149.97. 1687.93. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 9.7; 1.00; 736; 25.9. Forjado; 29.4; 0.17; 650; 25.8. |  | 18.54. 9.10. |
| Total estructural |  | 1876.59 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 13; 68.00; 63.30. | 884.00 | 822.89 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 147.16; 1.04. |  | 131.60 |
| Cargas interiores | 884.00 | 954.49 |
| Cargas interiores totales |  | 1838.49 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.76.; Cargas internas totales. | 884.00 | 2831.07 |
| Potencia térmica interna total |  | 3715.07 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 278.0. | 67.00 | 95.48 |
| Cargas de ventilación | 67.00 | 95.48 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 162.48 |
| Potencia térmica | 951.00 | 2926.56 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 m²; 131.7 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 3877.6 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-4 (AULA-4); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 28.8 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 17.3 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Septiembre | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; SE; 9.8; 1.17; 0.49; 186.8. |  | 1838.44. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 58.1; 0.17; 650; 25.1. |  | 10.34. |
| Total estructural |  | 1848.79 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 32; 68.00; 65.32. | 2176.00 | 2090.24 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 290.52; 1.08. |  | 268.54 |
| Cargas interiores | 2176.00 | 2358.78 |
| Cargas interiores totales |  | 4534.78 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.66.; Cargas internas totales. | 2176.00 | 4207.56 |
| Potencia térmica interna total |  | 6383.56 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | -144.53 | 800.82 |
| Cargas de ventilación | -144.53 | 800.82 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 656.28 |
| Potencia térmica | 2031.47 | 5008.38 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.1 m²; 121.2 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 7039.8 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-5 (AULA-5); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 28.8 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 17.3 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Septiembre | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; SE; 9.8; 1.17; 0.49; 186.8. |  | 1838.44. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 58.3; 0.17; 650; 25.1. |  | 10.38. |
| Total estructural |  | 1848.82 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 32; 68.00; 65.32. | 2176.00 | 2090.24 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 291.50; 1.08. |  | 269.44 |
| Cargas interiores | 2176.00 | 2359.68 |
| Cargas interiores totales |  | 4535.68 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.66.; Cargas internas totales. | 2176.00 | 4208.51 |
| Potencia térmica interna total |  | 6384.51 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | -144.53 | 800.82 |
| Cargas de ventilación | -144.53 | 800.82 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 656.28 |
| Potencia térmica | 2031.47 | 5009.32 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.3 m²; 120.8 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 7040.8 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-6 (AULA-6); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 28.8 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 17.3 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Septiembre | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; SE; 9.8; 1.17; 0.49; 186.8. |  | 1838.44. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 58.1; 0.17; 650; 25.1. |  | 10.34. |
| Total estructural |  | 1848.78 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 32; 68.00; 65.32. | 2176.00 | 2090.24 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 290.27; 1.08. |  | 268.31 |
| Cargas interiores | 2176.00 | 2358.55 |
| Cargas interiores totales |  | 4534.55 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.66.; Cargas internas totales. | 2176.00 | 4207.32 |
| Potencia térmica interna total |  | 6383.32 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | -144.53 | 800.82 |
| Cargas de ventilación | -144.53 | 800.82 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 656.28 |
| Potencia térmica | 2031.47 | 5008.14 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.1 m²; 121.3 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 7039.6 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-7 (AULA-7); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 28.8 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 17.3 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Septiembre | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; SE; 9.8; 1.17; 0.49; 186.8. |  | 1838.44. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 58.1; 0.17; 650; 25.1. |  | 10.34. |
| Total estructural |  | 1848.78 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 32; 68.00; 65.32. | 2176.00 | 2090.24 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 290.30; 1.08. |  | 268.33 |
| Cargas interiores | 2176.00 | 2358.57 |
| Cargas interiores totales |  | 4534.57 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.66.; Cargas internas totales. | 2176.00 | 4207.35 |
| Potencia térmica interna total |  | 6383.35 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | -144.53 | 800.82 |
| Cargas de ventilación | -144.53 | 800.82 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 656.28 |
| Potencia térmica | 2031.47 | 5008.17 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.1 m²; 121.2 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 7039.6 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-8 (AULA-8); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 28.8 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 17.3 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Septiembre | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; SE; 9.8; 1.17; 0.49; 186.8. |  | 1838.44. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 58.2; 0.17; 650; 25.1. |  | 10.36. |
| Total estructural |  | 1848.81 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 32; 68.00; 65.32. | 2176.00 | 2090.24 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 291.07; 1.08. |  | 269.05 |
| Cargas interiores | 2176.00 | 2359.29 |
| Cargas interiores totales |  | 4535.29 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.66.; Cargas internas totales. | 2176.00 | 4208.09 |
| Potencia térmica interna total |  | 6384.09 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | -144.53 | 800.82 |
| Cargas de ventilación | -144.53 | 800.82 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 656.28 |
| Potencia térmica | 2031.47 | 5008.91 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.2 m²; 120.9 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 7040.4 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. ORIENTACION (ORIENTACION); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 28.8 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 17.3 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Septiembre | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 1; SE; 3.3; 1.17; 0.49; 186.5. 1; SE; 1.6; 1.17; 0.49; 185.6. |  | 614.20. 288.38. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 15.0; 0.17; 650; 25.1. |  | 2.67. |
| Total estructural |  | 905.25 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 7; 68.00; 65.42. | 476.00 | 457.95 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 75.05; 1.08. |  | 69.37 |
| Cargas interiores | 476.00 | 527.32 |
| Cargas interiores totales |  | 1003.32 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.75.; Cargas internas totales. | 476.00 | 1432.57 |
| Potencia térmica interna total |  | 1908.57 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 147.0. | -33.30 | 184.51 |
| Cargas de ventilación | -33.30 | 184.51 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 151.21 |
| Potencia térmica | 442.70 | 1617.08 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.0 m²; 137.2 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 2059.8 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. INFORMATICA (INFORMATICA); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 24.0 °C; Temperatura exterior = 34.3 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Temperatura húmeda = 19.3 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (kcal/h) | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 21.3; 0.20; 172; Claro; 27.1. Fachada; SE; 17.1; 0.20; 172; Claro; 29.3. |  | 13.04. 17.84. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (kcal/(h·m²)). 2; SO; 9.4; 1.17; 0.49; 209.1. 2; SE; 9.8; 1.17; 0.49; 32.3. |  | 1957.31. 317.66. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 66.1; 0.17; 650; 25.6. |  | 18.22. |
| Total estructural |  | 2324.07 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (kcal/h); C.sen/per (kcal/h). Sentado; 25; 68.00; 68.98. | 1700.00 | 1724.59 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 330.35; 1.08. |  | 305.36 |
| Cargas interiores | 1700.00 | 2029.95 |
| Cargas interiores totales |  | 3729.95 |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.72.; Cargas internas totales. | 1700.00 | 4354.02 |
| Potencia térmica interna total |  | 6054.02 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 564.0. | 0.85 | 1511.55 |
| Cargas de ventilación | 0.85 | 1511.55 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 1512.40 |
| Potencia térmica | 1700.85 | 5865.57 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 66.1 m²; 114.5 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 7566.4 kcal/h.. |

2.2.- Calefacción

Planta baja

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA DE APOYO 1 PL-B (AULA DE APOYO-1-PB); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NO; 18.1; 0.20; 172; Claro. Fachada; SO; 12.6; 0.20; 172; Claro. | 98.64. 67.10. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; NO; 9.8; 1.17. | 318.66. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 12.2; 0.27; 53. Forjado; 27.0; 1.10; 729. Hueco interior; 1.9; 1.74. Hueco interior; 1.2; 1.16. | 6.49. 380.51. 6.73. 2.80. |
| Total estructural | 880.94 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 132.14. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 44.05. |
| Cargas internas totales. | 1057.12 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 200.0. | 1337.42 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 66.87. |
| Potencia térmica de ventilación total | 1404.29 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m²; 90.7 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 2461.4 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA DE APOYO 2 PL-B (AULA DE APOYO-2-PB); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 8.2; 0.20; 172; Claro. | 43.44. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 1; SE; 4.9; 1.17. | 155.63. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 35.0; 0.27; 53. Forjado; 25.2; 1.10; 729. Hueco interior; 1.9; 1.74. Hueco interior; 1.2; 1.16. | 11.96. 355.80. 6.73. 2.80. |
| Total estructural | 576.36 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 86.45. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 28.82. |
| Cargas internas totales. | 691.63 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 195.0. | 1303.99 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 65.20. |
| Potencia térmica de ventilación total | 1369.19 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.3 m²; 81.5 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 2060.8 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. LABORATORIO (LABORATORIO); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 25.5; 0.20; 172; Claro. Fachada; SE; 18.1; 0.20; 172; Claro. | 135.54. 96.34. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; SO; 9.4; 1.17. 2; SE; 9.8; 1.17. | 296.04. 311.25. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 12.6; 0.27; 53. Forjado; 72.6; 1.10; 729. Forjado; 1.4; 1.00; 736. Hueco interior; 2.9; 1.74. | 6.69. 1024.10. 2.81. 10.25. |
| Total estructural | 1883.03 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 282.45. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 94.15. |
| Cargas internas totales. | 2259.63 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 741.0. | 4955.15 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 247.76. |
| Potencia térmica de ventilación total | 5202.91 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 72.9 m²; 102.4 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 7462.5 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-3 (AULA-3-PB); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 21.0; 0.20; 172; Claro. | 111.89. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; SE; 9.8; 1.17. | 311.25. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 31.3; 0.27; 53. Forjado; 58.1; 1.10; 729. Hueco interior; 5.1; 1.16. | 16.65. 819.40. 11.70. |
| Total estructural | 1270.90 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 190.64. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 63.55. |
| Cargas internas totales. | 1525.08 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | 4266.38 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 213.32. |
| Potencia térmica de ventilación total | 4479.69 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.2 m²; 103.1 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 6004.8 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-2 (AULA-2-PB); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 21.1; 0.20; 172; Claro. | 112.28. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; SE; 9.8; 1.17. | 311.25. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 28.6; 0.27; 53. Forjado; 58.2; 1.10; 729. Hueco interior; 2.9; 1.74. Hueco interior; 5.1; 1.16. | 15.23. 820.42. 10.25. 11.70. |
| Total estructural | 1281.13 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 192.17. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 64.06. |
| Cargas internas totales. | 1537.36 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | 4266.38 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 213.32. |
| Potencia térmica de ventilación total | 4479.69 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.3 m²; 103.2 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 6017.1 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-1 (AULA-1-PB); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 20.9; 0.20; 172; Claro. | 111.51. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; SE; 9.8; 1.17. | 311.25. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 27.5; 0.27; 53. Forjado; 57.9; 1.10; 729. Hueco interior; 2.9; 1.74. Hueco interior; 3.2; 1.16. | 14.65. 816.95. 10.25. 7.38. |
| Total estructural | 1272.00 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 190.80. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 63.60. |
| Cargas internas totales. | 1526.40 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | 4266.38 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 213.32. |
| Potencia térmica de ventilación total | 4479.69 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.1 m²; 103.5 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 6006.1 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. CAFETERIA (CAFETERIA); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 13.3; 0.20; 172; Claro. | 68.13. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; SE; 12.6; 1.17. | 382.15. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 53.0; 0.27; 53. Forjado; 52.2; 1.10; 729. Forjado; 50.6; 1.00; 736. Hueco interior; 2.9; 1.74. Hueco interior; 6.4; 1.16. | 0.76. 707.88. -45.88. 5.12. 7.38. |
| Total estructural | 1125.54 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 168.83. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 56.28. |
| Cargas internas totales. | 1350.65 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 328.0. | 2108.03 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 105.40. |
| Potencia térmica de ventilación total | 2213.43 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 52.3 m²; 68.1 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 3564.1 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. SECRETARIA (SECRETARIA); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 28.1; 0.20; 172; Claro. | 144.01. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 3; SE; 9.8; 1.17. | 296.89. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 40.3; 0.27; 53. Forjado; 48.8; 1.10; 729. Forjado; 47.2; 1.00; 736. Hueco interior; 1.9; 1.74. Hueco interior; 6.4; 1.16. | 53.79. 660.96. -5.91. 3.37. 7.38. |
| Total estructural | 1160.49 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 174.07. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 58.02. |
| Cargas internas totales. | 1392.58 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 438.0. | 2814.99 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 140.75. |
| Potencia térmica de ventilación total | 2955.74 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 48.9 m²; 88.9 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 4348.3 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. DESPACHO DIRECTOR (DESPACHO DIRECTOR); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NO; 9.0; 0.20; 172; Claro. Fachada; NE; 14.6; 0.20; 172; Claro. Fachada; NE; 0.1; 0.93; 245; Claro. | 47.28. 76.50. 3.41. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 1; NE; 4.9; 1.17. | 153.13. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 10.8; 0.16; 866; Intermedio. | 42.86. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 39.4; 0.27; 53. Forjado; 22.3; 1.10; 729. Forjado; 10.1; 1.00; 736. Hueco interior; 1.9; 1.74. | 90.17. 302.50. -10.12. 41.59. |
| Total estructural | 747.32 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 112.10. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 37.37. |
| Cargas internas totales. | 896.78 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 214.0. | 1375.36 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 68.77. |
| Potencia térmica de ventilación total | 1444.13 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.4 m²; 104.3 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 2340.9 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. CIRCULACION - PB (ZONA CIRCULACION-PB1); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 20.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NO; 19.1; 0.20; 172; Claro. Fachada; NE; 13.8; 0.20; 172; Claro. | 95.91. 69.35. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 1; NO; 4.9; 1.17. | 147.11. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 79.9; 0.31; 53. Pared interior; 196.7; 0.27; 53. Pared interior; 50.2; 0.19; 191. Forjado; 205.8; 1.10; 729. Forjado; 24.2; 1.00; 736. Hueco interior; 24.6; 1.74. Hueco interior; 28.5; 1.16. Hueco interior; 12.9; 1.18. | 295.03. -72.24. 114.12. 2676.16. 36.61. 92.16. -51.14. 180.72. |
| Total estructural | 3583.78 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 537.57. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 179.19. |
| Cargas internas totales. | 4300.54 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 1718.8. | 10599.43 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 529.97. |
| Potencia térmica de ventilación total | 11129.41 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 206.2 m²; 74.8 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 15429.9 kcal/h.. |

Planta 1ª

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA DE DESDOBLE-1 (AULA DE DESDOBLE 1); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 14.9; 0.20; 172; Claro. Fachada; NO; 17.0; 0.20; 172; Claro. | 79.27. 92.71. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; NO; 9.8; 1.17. | 318.66. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 16.9; 0.27; 53. Forjado; 31.7; 0.17; 650. Hueco interior; 1.9; 1.74. Hueco interior; 1.2; 1.16. | 9.01. 70.80. 6.73. 2.80. |
| Total estructural | 580.00 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 87.00. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 29.00. |
| Cargas internas totales. | 696.00 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 285.0. | 1905.83 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 95.29. |
| Potencia térmica de ventilación total | 2001.12 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 31.7 m²; 85.2 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 2697.1 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA DE DESDOBLE 2 (AULA DE DESDOBLE); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 11.7; 0.20; 172; Claro. Fachada; NE; 14.3; 0.20; 172; Claro. Fachada; NO; 4.2; 0.20; 172; Claro. | 62.30. 77.81. 22.90. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 1; SE; 3.3; 1.17. 2; NE; 9.8; 1.17. | 104.14. 318.66. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 19.2; 0.27; 53. Forjado; 27.5; 0.86; 736. Forjado; 29.4; 0.17; 650. Hueco interior; 1.9; 1.74. Hueco interior; 1.2; 1.16. | 10.20. 128.52. 65.81. 6.73. 2.80. |
| Total estructural | 799.88 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 119.98. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 39.99. |
| Cargas internas totales. | 959.85 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 278.0. | 1859.02 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 92.95. |
| Potencia térmica de ventilación total | 1951.97 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 m²; 98.9 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 2911.8 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-4 (AULA-4); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 19.7; 0.20; 172; Claro. | 105.13. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; SE; 9.8; 1.17. | 311.25. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 26.9; 0.27; 53. Forjado; 58.1; 0.17; 650. Hueco interior; 2.9; 1.74. Hueco interior; 5.1; 1.16. | 14.30. 129.91. 10.25. 11.70. |
| Total estructural | 582.55 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 87.38. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 29.13. |
| Cargas internas totales. | 699.06 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | 4266.38 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 213.32. |
| Potencia térmica de ventilación total | 4479.69 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.1 m²; 89.1 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 5178.8 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-5 (AULA-5); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 19.9; 0.20; 172; Claro. | 105.87. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; SE; 9.8; 1.17. | 311.25. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 27.2; 0.27; 53. Forjado; 58.3; 0.17; 650. Hueco interior; 2.9; 1.74. Hueco interior; 5.1; 1.16. | 14.47. 130.35. 10.25. 11.70. |
| Total estructural | 583.90 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 87.58. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 29.19. |
| Cargas internas totales. | 700.68 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | 4266.38 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 213.32. |
| Potencia térmica de ventilación total | 4479.69 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.3 m²; 88.9 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 5180.4 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-6 (AULA-6); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 19.7; 0.20; 172; Claro. | 105.13. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; SE; 9.8; 1.17. | 311.25. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 24.3; 0.27; 53. Forjado; 58.1; 0.17; 650. Hueco interior; 2.9; 1.74. Hueco interior; 5.1; 1.16. | 12.96. 129.80. 10.25. 11.70. |
| Total estructural | 581.10 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 87.16. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 29.05. |
| Cargas internas totales. | 697.32 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | 4266.38 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 213.32. |
| Potencia térmica de ventilación total | 4479.69 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.1 m²; 89.2 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 5177.0 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-7 (AULA-7); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 19.8; 0.20; 172; Claro. | 105.39. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; SE; 9.8; 1.17. | 311.25. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 24.4; 0.27; 53. Forjado; 31.7; 0.86; 736. Forjado; 58.1; 0.17; 650. Hueco interior; 2.9; 1.74. Hueco interior; 5.1; 1.16. | 12.99. 27.24. 129.81. 10.25. 11.70. |
| Total estructural | 608.64 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 91.30. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 30.43. |
| Cargas internas totales. | 730.36 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | 4266.38 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 213.32. |
| Potencia térmica de ventilación total | 4479.69 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.1 m²; 89.7 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 5210.1 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. AULA-8 (AULA-8); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 19.8; 0.20; 172; Claro. | 105.62. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; SE; 9.8; 1.17. | 311.25. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 38.3; 0.27; 53. Forjado; 56.2; 0.86; 736. Forjado; 58.2; 0.17; 650. Hueco interior; 2.9; 1.74. Hueco interior; 3.2; 1.16. | 55.14. 57.14. 130.16. 10.25. 7.38. |
| Total estructural | 676.93 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 101.54. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 33.85. |
| Cargas internas totales. | 812.31 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 638.0. | 4266.38 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 213.32. |
| Potencia térmica de ventilación total | 4479.69 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.2 m²; 90.9 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 5292.0 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. ORIENTACION (ORIENTACION); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SE; 10.1; 0.20; 172; Claro. | 53.57. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; SE; 4.8; 1.17. | 153.29. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 13.0; 0.27; 53. Forjado; 14.7; 0.86; 736. Forjado; 15.0; 0.17; 650. Hueco interior; 1.9; 1.74. | 37.82. 12.60. 33.56. 6.73. |
| Total estructural | 297.57 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 44.64. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 14.88. |
| Cargas internas totales. | 357.09 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 147.0. | 983.01 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 49.15. |
| Potencia térmica de ventilación total | 1032.16 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.0 m²; 92.6 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1389.2 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. INFORMATICA (INFORMATICA); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 22.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 45.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 21.3; 0.20; 172; Claro. Fachada; SE; 17.1; 0.20; 172; Claro. | 113.56. 90.93. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 2; SO; 9.4; 1.17. 2; SE; 9.8; 1.17. | 296.04. 311.25. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 11.6; 0.27; 53. Forjado; 66.1; 0.17; 650. Hueco interior; 2.9; 1.74. | 6.18. 147.72. 10.25. |
| Total estructural | 975.93 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 146.39. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 48.80. |
| Cargas internas totales. | 1171.12 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 564.0. | 3771.53 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 188.58. |
| Potencia térmica de ventilación total | 3960.11 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 66.1 m²; 77.7 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 5131.2 kcal/h.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. ZONA CIRCULACION P1 (ZONA CIRCULACION-P1); 7. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 20.0 °C; Temperatura exterior = -3.7 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 80.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (kcal/h) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NO; 62.1; 0.20; 172; Claro. Fachada; NE; 16.5; 0.20; 172; Claro. | 312.33. 82.74. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (kcal/(h·m²·K)). 1; NO; 5.1; 1.16. 5; NO; 17.5; 1.17. 1; NE; 5.0; 1.17. | 150.48. 522.55. 150.25. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (kcal/(h·m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 203.4; 0.27; 53. Pared interior; 61.8; 0.31; 53. Forjado; 3.7; 0.86; 736. Forjado; 9.2; 1.10; 729. Forjado; 4.6; 1.32; 729. Forjado; 202.0; 0.17; 650. Hueco interior; 29.2; 1.74. Hueco interior; 25.8; 1.16. | -31.62. 228.28. -4.38. 120.07. 143.77. 416.43. 38.01. -59.79. |
| Total estructural | 2069.12 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 15.0 %. | 310.37. |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 103.46. |
| Cargas internas totales. | 2482.94 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 1683.4. | 10380.80 |
| Mayoración de cargas; 5.0 %. | 519.04. |
| Potencia térmica de ventilación total | 10899.84 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 202.0 m²; 66.3 kcal/(h·m²).; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 13382.8 kcal/h.. |

3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

Refrigeración

| Conjunto: 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (kcal/h) | Sensible interior (kcal/h) | Total interior (kcal/h) | Sensible (kcal/h) | Total (kcal/h) | Caudal (m³/h) | Sensible (kcal/h) | Carga total (kcal/h) | Por superficie (kcal/(h·m²)) | Sensible (kcal/h) | Máxima simultánea (kcal/h) | Máxima (kcal/h) |
| AULA DE APOYO 1 PL-B | Planta baja | 1222.18 | 732.73 | 1276.73 | 1954.91 | 2498.91 | 200.00 | 498.54 | 484.10 | 109.91 | 2453.45 | 1595.37 | 2983.01 |
| AULA DE APOYO 2 PL-B | Planta baja | 946.49 | 707.43 | 1251.43 | 1653.92 | 2197.92 | 195.00 | 244.76 | 200.59 | 94.86 | 1898.68 | 2398.51 | 2398.51 |
| LABORATORIO | Planta baja | 2427.99 | 3070.89 | 5518.89 | 5498.88 | 7946.88 | 741.00 | 1985.92 | 1987.03 | 136.34 | 7484.80 | 8176.15 | 9933.91 |
| AULA-3 | Planta baja | 1493.63 | 2552.41 | 4728.41 | 4046.04 | 6222.04 | 638.00 | 1027.58 | 1088.45 | 125.55 | 5073.62 | 7285.94 | 7310.48 |
| AULA-2 | Planta baja | 1493.79 | 2552.41 | 4728.41 | 4046.20 | 6222.20 | 638.00 | 1027.58 | 1088.45 | 125.40 | 5073.78 | 7286.02 | 7310.65 |
| AULA-1 | Planta baja | 1493.27 | 2358.55 | 4534.55 | 3851.81 | 6027.81 | 638.00 | 1027.58 | 1088.45 | 122.58 | 4879.39 | 7091.89 | 7116.26 |
| CAFETERIA | Planta baja | 2523.46 | 2230.60 | 3130.60 | 4754.06 | 5654.06 | 328.00 | 411.71 | 118.43 | 110.31 | 5165.77 | 5772.49 | 5772.49 |
| SECRETARIA | Planta baja | 1877.29 | 1516.41 | 2116.41 | 3393.70 | 3993.70 | 438.00 | 549.78 | 158.15 | 84.88 | 3943.47 | 4151.85 | 4151.85 |
| DESPACHO DIRECTOR | Planta baja | 291.50 | 1015.87 | 1315.87 | 1307.37 | 1607.37 | 214.00 | 606.94 | 430.20 | 90.82 | 1914.31 | 1505.42 | 2037.56 |
| AULA DE DESDOBLE-1 | Planta 1ª | 1036.78 | 355.01 | 559.01 | 1391.79 | 1595.79 | 285.00 | 710.42 | 689.84 | 72.18 | 2102.21 | 954.77 | 2285.63 |
| AULA DE DESDOBLE 2 | Planta 1ª | 1876.59 | 954.49 | 1838.49 | 2831.07 | 3715.07 | 278.00 | 95.48 | 162.48 | 131.75 | 2926.56 | 2896.95 | 3877.55 |
| AULA-4 | Planta 1ª | 1848.79 | 2358.78 | 4534.78 | 4207.56 | 6383.56 | 638.00 | 800.82 | 656.28 | 121.16 | 5008.38 | 7039.85 | 7039.85 |
| AULA-5 | Planta 1ª | 1848.82 | 2359.68 | 4535.68 | 4208.51 | 6384.51 | 638.00 | 800.82 | 656.28 | 120.77 | 5009.32 | 7040.79 | 7040.79 |
| AULA-6 | Planta 1ª | 1848.78 | 2358.55 | 4534.55 | 4207.32 | 6383.32 | 638.00 | 800.82 | 656.28 | 121.26 | 5008.14 | 7039.61 | 7039.61 |
| AULA-7 | Planta 1ª | 1848.78 | 2358.57 | 4534.57 | 4207.35 | 6383.35 | 638.00 | 800.82 | 656.28 | 121.25 | 5008.17 | 7039.63 | 7039.63 |
| AULA-8 | Planta 1ª | 1848.81 | 2359.29 | 4535.29 | 4208.09 | 6384.09 | 638.00 | 800.82 | 656.28 | 120.94 | 5008.91 | 7040.38 | 7040.38 |
| ORIENTACION | Planta 1ª | 905.25 | 527.32 | 1003.32 | 1432.57 | 1908.57 | 147.00 | 184.51 | 151.21 | 137.23 | 1617.08 | 2059.78 | 2059.78 |
| INFORMATICA | Planta 1ª | 2324.07 | 2029.95 | 3729.95 | 4354.02 | 6054.02 | 564.00 | 1511.55 | 1512.40 | 114.52 | 5865.57 | 6175.62 | 7566.42 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 8494.0 | Carga total simultánea |  |  |  | 92551.0 |  |

Calefacción

| Conjunto: 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (kcal/h) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (kcal/h) | Por superficie (kcal/(h·m²)) | Máxima simultánea (kcal/h) | Máxima (kcal/h) |
| AULA DE APOYO 1 PL-B | Planta baja | 1057.12 | 200.00 | 1404.29 | 90.69 | 2461.42 | 2461.42 |
| AULA DE APOYO 2 PL-B | Planta baja | 691.63 | 195.00 | 1369.19 | 81.51 | 2060.82 | 2060.82 |
| LABORATORIO | Planta baja | 2259.63 | 741.00 | 5202.91 | 102.42 | 7462.54 | 7462.54 |
| AULA-3 | Planta baja | 1525.08 | 638.00 | 4479.69 | 103.13 | 6004.78 | 6004.78 |
| AULA-2 | Planta baja | 1537.36 | 638.00 | 4479.69 | 103.21 | 6017.05 | 6017.05 |
| AULA-1 | Planta baja | 1526.40 | 638.00 | 4479.69 | 103.46 | 6006.09 | 6006.09 |
| CAFETERIA | Planta baja | 1350.65 | 328.00 | 2213.43 | 68.11 | 3564.08 | 3564.08 |
| SECRETARIA | Planta baja | 1392.58 | 438.00 | 2955.74 | 88.89 | 4348.32 | 4348.32 |
| DESPACHO DIRECTOR | Planta baja | 896.78 | 214.00 | 1444.13 | 104.34 | 2340.91 | 2340.91 |
| CIRCULACION - PB | Planta baja | 4300.54 | 1718.81 | 11129.41 | 74.82 | 15429.95 | 15429.95 |
| AULA DE DESDOBLE-1 | Planta 1ª | 696.00 | 285.00 | 2001.12 | 85.17 | 2697.11 | 2697.11 |
| AULA DE DESDOBLE 2 | Planta 1ª | 959.85 | 278.00 | 1951.97 | 98.93 | 2911.82 | 2911.82 |
| AULA-4 | Planta 1ª | 699.06 | 638.00 | 4479.69 | 89.13 | 5178.76 | 5178.76 |
| AULA-5 | Planta 1ª | 700.68 | 638.00 | 4479.69 | 88.86 | 5180.37 | 5180.37 |
| AULA-6 | Planta 1ª | 697.32 | 638.00 | 4479.69 | 89.18 | 5177.01 | 5177.01 |
| AULA-7 | Planta 1ª | 730.36 | 638.00 | 4479.69 | 89.74 | 5210.06 | 5210.06 |
| AULA-8 | Planta 1ª | 812.31 | 638.00 | 4479.69 | 90.91 | 5292.01 | 5292.01 |
| ORIENTACION | Planta 1ª | 357.09 | 147.00 | 1032.16 | 92.56 | 1389.24 | 1389.24 |
| INFORMATICA | Planta 1ª | 1171.12 | 564.00 | 3960.11 | 77.66 | 5131.23 | 5131.23 |
| ZONA CIRCULACION P1 | Planta 1ª | 2482.94 | 1683.36 | 10899.84 | 66.26 | 13382.79 | 13382.79 |
| Total |  |  | 11896.2 | Carga total simultánea |  | 107246.3 |  |

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS

| Refrigeración |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conjunto | Potencia por superficie (kcal/(h·m²)) | Potencia total (kcal/h) |
| 7 | 62.5 | 92551.0 |

| Calefacción |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conjunto | Potencia por superficie (kcal/(h·m²)) | Potencia total (kcal/h) |
| 7 | 72.4 | 107246.3 |