MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

E.6.- Ahorro de Energía	3

E.6.1 Limitación de la demanda energética	3

E.6.1.1 Cumplimiento de la exigencia básica DB-HE0	3

E. 6.1.1.1 Resultados del Cálculo de Consumo energético	3

E. 6.1.1.1.1 Calificación Energética del edificio	3

E. 6.1.1.1.2 Resultados Mensuales	3

E. 6.1.1.1.2.1 Consumo energético Anual del edificio	3

E. 6.1.1.1.2.2 Demanda energética y energía útil aportada por zona habitable y mes	4

E. 6.1.1.2 Modelo de cálculo del edificio	4

E. 6.1.1.2.1 Zonificación Climática	4

E. 6.1.1.2.2 Demanda energética del edificio	4

E. 6.1.1.2.2.1 Demanda energética de calefacción y refrigeración	4

E. 6.1.1.2.2.2 Demanda energética de ACS	5

E. 6.1.1.2.3 Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados	5

E. 6.1.1.2.4 Procedimiento de cálculo del consumo energético	5

E.6.1.2 Cumplimiento de la exigencia básica DB-HE1	6

E.6.1.2.1 Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de referencia	6

E.6.1.2.2 Resumen del cálculo de la demnada energética	6

E.6.1.2.3 Resultados Mensuales	7

E.6.1.2.3.1 Balance energético anual del edificio	7

E.6.1.2.3.2  Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración	8

E.6.1.2.3.3 Evolución de la temperatura	9

E.6.1.2.3.4 Resultados uméricos del balance energético por zona y mes	9

E.6.1.2.4 Modelo de cálculo del edificio	11

E.6.1.2.4.1 Zonificación climática	11

E.6.1.2.4.2 Agrupaciones de recintos	11

E.6.1.2.4.3 Perfiles de uso utilizados	13

E.6.2.- Rendimiento de las instalaciones térmicas	15

E.6.2.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de caidad del ambiente del apartado 1.4.1	15

E.6.2.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de caidad del aire interior del apartado 1.4.2	15

E.6.2.2.1 Categorías de calidad de aire interior	15

E.6.2.2.2 Caudal mínimo de aire exterior	15

E.6.2.2.3 Filtración de aire exterior	16

E.6.2.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3	16

E.6.2.4 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4	16

E.6.2.5 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1	16

E.6.2.5.1 Generalidades	16

E.6.2.5.2 Cargas térmicas	16

E.6.2.5.2.1 Cargas máximas simultaneas	16

E.6.2.5.2.2 Cargas parciales y mínimas	17

E.6.2.6 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2	18

E.6.2.6.1 Eficiencia energética de los motores eléctricos	18

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6	18

E.6.2.6.2 Redes de tuberías	18

E.6.2.7 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3	18

E.6.2.7.1 Generalidades	18

E.6.2.7.2 Control de las condiciones termohigrométricas	18

E.6.2.7.3 Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización	18

E.6.2.8 Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5	19

E.6.2.8.1 Zonificación	19

E.6.2.9 Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 1.2.4.6	19

E.6.3.- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación	20

-	Valor de eficiencia energética de la instalación	20

-	Sistemas de control y regulación	21

E.6.4.- Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria	22

E.6.5.- Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica	22

# E.6.- Ahorro de Energía

## E.6.1 Limitación de la demanda energética

### E.6.1.1 Cumplimiento de la exigencia básica DB-HE0

#### E. 6.1.1.1 Resultados del Cálculo de Consumo energético

##### E. 6.1.1.1.1 Calificación Energética del edificio

La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del edificio debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B (Real Decreto 235/2013, de 5 de abril)

*Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año]

##### E. 6.1.1.1.2 Resultados Mensuales

### E. 6.1.1.1.2.1 Consumo energético Anual del edificio

|  |  | Ene (kWh) | Feb (kWh) | Mar (kWh) | Abr (kWh) | May (kWh) | Jun (kWh) | Jul (kWh) | Ago (kWh) | Sep (kWh) | Oct (kWh) | Nov (kWh) | Dic (kWh) | Año |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (kWh·año) | (kWh/m²·año) |
| EDIFICIO (Su = 730.16 m²; V = 2170.71 m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demanda energética | Calefacción | 3220.0 | 2472.1 | 1914.6 | 794.0 | 504.8 | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 1406.7 | 3172.6 | 13493.1 | 18.5 |
|  | Refrigeración | -- | -- | -- | -- | -- | 831.7 | 2289.8 | 2744.5 | 2028.0 | 14.0 | -- | -- | 7908.0 | 10.8 |
|  | TOTAL | 3220.0 | 2472.1 | 1914.6 | 794.0 | 504.8 | 831.7 | 2289.8 | 2744.5 | 2028.0 | 22.0 | 1406.7 | 3172.6 | 21401.1 | 29.3 |
| Electricidad (Sistema de sustitución) (fcep = 1.954) | EFcal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | EPcal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | EPnr,cal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | EFref | -- | -- | -- | -- | -- | 489.3 | 1347.0 | 1614.4 | 1192.9 | 8.2 | -- | -- | 4651.8 | 6.4 |
|  | EPref | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.6 | 3189.6 | 3822.9 | 2824.9 | 19.5 | -- | -- | 11015.4 | 15.1 |
|  | EPnr,ref | -- | -- | -- | -- | -- | 956.0 | 2632.0 | 3154.6 | 2331.0 | 16.1 | -- | -- | 9089.6 | 12.4 |
|  | EFacs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | EPacs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | EPnr,acs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Gasóleo C (Sistema de sustitución) (fcep = 1.179) | EFcal | 4600.1 | 3531.6 | 2735.2 | 1134.3 | 721.2 | -- | -- | -- | -- | 11.5 | 2009.6 | 4532.4 | 19275.8 | 26.4 |
|  | EPcal | 5437.3 | 4174.4 | 3233.0 | 1340.8 | 852.5 | -- | -- | -- | -- | 13.6 | 2375.3 | 5357.2 | 22784.0 | 31.2 |
|  | EPnr,cal | 5423.5 | 4163.8 | 3224.8 | 1337.4 | 850.3 | -- | -- | -- | -- | 13.6 | 2369.3 | 5343.6 | 22726.2 | 31.1 |
|  | EFref | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | EPref | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | EPnr,ref | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | EFacs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | EPacs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | EPnr,acs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Electricidad autoconsumida (fcep = 1.954) | EF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | EP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | EPnr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | Cef,total | 4600.1 | 3531.6 | 2735.2 | 1134.3 | 721.2 | 489.3 | 1347.0 | 1614.4 | 1192.9 | 19.7 | 2009.6 | 4532.4 | 23927.6 | 32.8 |
|  | Cep | 5437.3 | 4174.4 | 3233.0 | 1340.8 | 852.5 | 1158.6 | 3189.6 | 3822.9 | 2824.9 | 33.1 | 2375.3 | 5357.2 | 33799.5 | 46.3 |
|  | Cep,nr | 5423.5 | 4163.8 | 3224.8 | 1337.4 | 850.3 | 956.0 | 2632.0 | 3154.6 | 2331.0 | 29.6 | 2369.3 | 5343.6 | 31815.8 | 43.6 |

donde:

| Su: | Superficie habitable del edificio, m². |
| --- | --- |
| V: | Volumen neto habitable del edificio, m³. |
| fcep: | Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. |
| EF: | Energía final consumida por el sistema en punto de consumo, kWh. |
| EP: | Consumo energético de energía primaria, kWh. |
| EPnr: | Consumo energético de energía primaria de origen no renovable, kWh. |
| Cef,total: | Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/m²·año. |
| Cep: | Consumo energético total de energía primaria, kWh/m²·año. |
| Cep,nr: | Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/m²·año. |

### E. 6.1.1.1.2.2 Demanda energética y energía útil aportada por zona habitable y mes

|  |  | Ene (kWh) | Feb (kWh) | Mar (kWh) | Abr (kWh) | May (kWh) | Jun (kWh) | Jul (kWh) | Ago (kWh) | Sep (kWh) | Oct (kWh) | Nov (kWh) | Dic (kWh) | Año |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (kWh·año) | (kWh/m²·año) |
| Aulas (Su = 424.57 m²; V = 1225.68 m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demanda energética | Calefacción | 1997.7 | 1459.2 | 1160.1 | 505.9 | 361.4 | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 882.7 | 1935.8 | 8310.8 | 19.6 |
|  | Refrigeración | -- | -- | -- | -- | -- | 457.5 | 1304.3 | 1578.1 | 1213.1 | 14.0 | -- | -- | 4567.0 | 10.8 |
|  | TOTAL | 1997.7 | 1459.2 | 1160.1 | 505.9 | 361.4 | 457.5 | 1304.3 | 1578.1 | 1213.1 | 22.0 | 882.7 | 1935.8 | 12877.8 | 30.3 |
| Energía útil aportada | Calefacción | 1997.7 | 1459.2 | 1160.1 | 505.9 | 361.4 | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 882.7 | 1935.8 | 8310.8 | 19.6 |
|  | Refrigeración | -- | -- | -- | -- | -- | 457.5 | 1304.3 | 1578.1 | 1213.1 | 14.0 | -- | -- | 4567.0 | 10.8 |
|  | TOTAL | 1997.7 | 1459.2 | 1160.1 | 505.9 | 361.4 | 457.5 | 1304.3 | 1578.1 | 1213.1 | 22.0 | 882.7 | 1935.8 | 12877.8 | 30.3 |
| Zona común (Su = 305.59 m²; V = 945.04 m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demanda energética | Calefacción | 1222.4 | 1013.0 | 754.5 | 288.2 | 143.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 524.0 | 1236.9 | 5182.3 | 17.0 |
|  | Refrigeración | -- | -- | -- | -- | -- | 374.3 | 985.5 | 1166.4 | 814.9 | -- | -- | -- | 3341.1 | 10.9 |
|  | TOTAL | 1222.4 | 1013.0 | 754.5 | 288.2 | 143.4 | 374.3 | 985.5 | 1166.4 | 814.9 | -- | 524.0 | 1236.9 | 8523.4 | 27.9 |
| Energía útil aportada | Calefacción | 1222.4 | 1013.0 | 754.5 | 288.2 | 143.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 524.0 | 1236.9 | 5182.3 | 17.0 |
|  | Refrigeración | -- | -- | -- | -- | -- | 374.3 | 985.5 | 1166.4 | 814.9 | -- | -- | -- | 3341.1 | 10.9 |
|  | TOTAL | 1222.4 | 1013.0 | 754.5 | 288.2 | 143.4 | 374.3 | 985.5 | 1166.4 | 814.9 | -- | 524.0 | 1236.9 | 8523.4 | 27.9 |

donde:

| Su: | Superficie útil de la zona habitable, m². |
| --- | --- |
| V: | Volumen neto de la zona habitable, m³. |
| ACSsol: | Energía solar útil aportada, kWh. |
| ACSsis: | Energía útil aportada por el sistema, kWh. |

#### E. 6.1.1.2 Modelo de cálculo del edificio

##### E. 6.1.1.2.1 Zonificación Climática

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Parla (provincia de Madrid), con una altura sobre el nivel del mar de 648.000 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática D3.

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración conforme a la exigencia básica CTE HE 1, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

##### E. 6.1.1.2.2 Demanda energética del edificio

La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria no renovable, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación de consumo energético HE 0 para edificios de uso residencial o asimilable, corresponde a la suma de la energía demandada por los servicios de calefacción, refrigeración y ACS del edificio.

### E. 6.1.1.2.2.1 Demanda energética de calefacción y refrigeración

La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio, calculada hora a hora y de forma separada para cada una de las zonas acondicionadas que componen el modelo térmico del edificio, se obtiene mediante la simulación anual de un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas realizada con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ version 8.9, cumpliendo con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, con el objetivo de determinar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de demanda energética de CTE DB HE 1.

Se muestran aquí, a modo de resumen, los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

| Zonas habitables | Su (m²) | Dcal |  | Dref |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kWh·año) | (kWh/m²·año) | (kWh·año) | (kWh/m²·año) |
| Aulas | 424.57 | 8310.8 | 19.6 | 4567.0 | 10.8 |
| Zona común | 305.59 | 5182.3 | 17.0 | 3341.1 | 10.9 |
|  | 730.16 | 13493.1 | 18.5 | 7908.0 | 10.8 |

donde:

| Su: | Superficie útil de la zona habitable, m². |
| --- | --- |
| Dcal: | Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh·año. |
| Dref: | Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año. |

### E. 6.1.1.2.2.2 Demanda energética de ACS

El edificio proyectado no tiene demanda de agua caliente sanitaria.

##### E. 6.1.1.2.3 Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados

Los factores de conversión de energía primaria procedente de fuentes no renovables, para cada vector energético utilizado en el edificio, se han obtenido del Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España', conforme al apartado 4.2 de CTE DB HE0.

| Vector energético | Cef,total |  | fcep | Cep,nr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kWh·año) | (kWh/m²·año) |  | (kWh·año) | (kWh/m²·año) |
| Electricidad | 4651.8 | 6.4 | 1.954 | 9089.6 | 12.4 |
| Gasóleo C | 19275.8 | 26.4 | 1.179 | 22726.2 | 31.1 |

donde:

| Cef,total: | Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/m²·año. |
| --- | --- |
| fcep: | Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. |
| Cep,nr: | Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/m²·año. |

##### E. 6.1.1.2.4 Procedimiento de cálculo del consumo energético

El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del edificio procedente de fuentes de energía no renovables. Para ello, se realiza una simulación anual por intervalos horarios de un modelo zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ version 8.9, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico, determinando, para cada equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada, la energía final consumida, y la energía primaria equivalente, desglosando el consumo energético por equipo, sistema de aporte y vector energético utilizado.

La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 0, al considerar los siguientes aspectos:

- el diseño, emplazamiento y orientación del edificio;

- la demanda energética de calefacción y refrigeración calculada conforme a los requisitos establecidos en CTE DB HE 1;

- la demanda energética de agua caliente sanitaria, calculada conforme a los requisitos establecidos en CTE DB HE 4;

- el dimensionado y los rendimientos operacionales de los equipos técnicos de producción y aporte de calor, frío y ACS;

- la distinción de los distintos vectores energéticos utilizados en el edificio, junto con los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables;

- y la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela del edificio.

### E.6.1.2 Cumplimiento de la exigencia básica DB-HE1

#### E.6.1.2.1 Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de referencia

| %AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (68.81 - 41.14) / 68.81 = 40.2 %  %AD,exigido = 25.0 % |  |
| --- | --- |

donde:

| %AD: | Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia. |
| --- | --- |
| %AD,exigido: | Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia para edificios de otros usos en zona climática de verano 3 y Baja carga de las fuentes internas del edificio, (tabla 2.2, CTE DB HE 1), 25.0 %. |
| DG,obj: | Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/m²·año. |
| DG,ref: | Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios'. |

#### E.6.1.2.2 Resumen del cálculo de la demnada energética

La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

| Zonas habitables | Su (m²) | Carga interna | CFI (W/m²) | DG,obj |  | DG,ref |  | %AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (kWh/año) | (kWh/m²·año) | (kWh/año) | (kWh/m²·año) |  |
| Aulas | 424.57 | Baja | 2.43 | 16317.95 | 38.43 | 26723.90 | 62.94 | 38.9 |
| Zona común | 305.59 | Baja | 5.98 | 13719.12 | 44.89 | 23519.07 | 76.96 | 41.7 |
|  | 730.16 |  | 3.92 | 30037.07 | 41.14 | 50242.97 | 68.81 | 40.2 |

donde:

| Su: | Superficie útil de la zona habitable, m². |
| --- | --- |
| CFI: | Densidad de las fuentes internas. Supone el promedio horario de la carga térmica total debida a las fuentes internas, repercutida sobre la superficie útil, calculada a partir de las cargas nominales en cada hora para cada carga (carga sensible debida a la ocupación, carga debida a iluminación y carga debida a equipos) a lo largo de una semana tipo. La densidad de las fuentes internas del edificio se obtiene promediando las densidades de cada una de las zonas ponderadas por la fracción de la superficie útil que representa cada espacio en relación a la superficie útil total del edificio. W/m². |
| %AD: | Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia. |
| DG,obj: | Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/m²·año. |
| DG,ref: | Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios'. |

Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI,edif = 3.92 W/m²), la carga de las fuentes internas del edificio se considera Baja, por lo que el porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia es 25.0%, conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1.

#### E.6.1.2.3 Resultados Mensuales

##### E.6.1.2.3.1 Balance energético anual del edificio

La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica a través de elementos pesados y ligeros (Qop y Qw, respectivamente), la energía intercambiada por ventilación e infiltraciones (Qve+inf), la ganancia de calor interna debida a la ocupación (Qocup), a la iluminación (Qilum) y al equipamiento interno (Qequip), así como el aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC).

Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio objeto de proyecto y al edificio de referencia generado en base a éste, conforme a las reglas establecidas para la definición del edificio de referencia (Apéndice D de CTE DB HE 1 y documento 'Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios'). Con objeto de comparar visualmente el comportamiento de ambas modelizaciones, la gráfica muestra también los resultados del edificio de referencia, mediante barras más estrechas y de color más oscuro, situadas a la derecha de los valores correspondientes al edificio objeto.

|  | QH. QC. Qocup. Qilum. Qequip. Qve+inf. Qop. Qw. |
| --- | --- |

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio.

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída.

|  | Ene (kWh) | Feb (kWh) | Mar (kWh) | Abr (kWh) | May (kWh) | Jun (kWh) | Jul (kWh) | Ago (kWh) | Sep (kWh) | Oct (kWh) | Nov (kWh) | Dic (kWh) | Año |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (kWh/año) | (kWh/m²·año) |
| Balance energético anual del edificio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qop | 997.9 | 727.2 | 682.2 | 559.3 | 321.2 | 290.4 | 700.7 | 916.9 | 717.3 | 585.1 | 749.0 | 924.9 | -30768.02 | -42.14 |
|  | -5111.1 | -4621.1 | -4466.6 | -3227.2 | -3228.3 | -2236.2 | -1787.9 | -1657.7 | -1628.8 | -2126.1 | -3811.0 | -5038.1 |  |  |
| Qw | 872.0 | 1102.9 | 1259.4 | 1170.5 | 1251.9 | 1393.8 | 1570.4 | 1658.1 | 1677.9 | 1413.9 | 1068.1 | 822.7 | 10308.43 | 14.12 |
|  | -693.7 | -546.3 | -505.9 | -399.0 | -273.4 | -206.1 | -195.5 | -205.2 | -283.5 | -431.0 | -548.3 | -665.4 |  |  |
| Qve+inf | 7.5 | 19.7 | 32.0 | 37.7 | 123.2 | 244.9 | 401.6 | 356.3 | 182.9 | 27.9 | 14.0 | 8.7 | -23598.05 | -32.32 |
|  | -3629.0 | -2863.1 | -2811.7 | -2252.1 | -1719.4 | -940.0 | -772.4 | -820.5 | -1112.5 | -1971.0 | -2783.1 | -3379.7 |  |  |
| Qequip | 391.0 | 344.5 | 384.2 | 360.0 | 391.0 | 368.8 | 375.5 | 391.0 | 353.3 | 391.0 | 375.5 | 368.8 | 4494.43 | 6.16 |
| Qilum | 1267.5 | 1117.2 | 1246.1 | 1167.3 | 1267.5 | 1196.0 | 1217.4 | 1267.5 | 1145.9 | 1267.5 | 1217.4 | 1196.0 | 14573.18 | 19.96 |
| Qocup | 520.9 | 459.0 | 511.9 | 479.6 | 520.9 | 491.3 | 500.2 | 520.9 | 470.7 | 520.9 | 500.2 | 491.3 | 5987.72 | 8.20 |
| QH | 5357.5 | 4251.0 | 3670.2 | 2112.5 | 1384.7 | -- | -- | -- | -- | 345.7 | 3210.6 | 5249.5 | 25581.71 | 35.04 |
| QC | -- | -- | -- | -- | -- | -548.1 | -1954.3 | -2373.9 | -1488.6 | -- | -- | -- | -6364.79 | -8.72 |
| QHC | 5357.5 | 4251.0 | 3670.2 | 2112.5 | 1384.7 | 548.1 | 1954.3 | 2373.9 | 1488.6 | 345.7 | 3210.6 | 5249.5 | 31946.50 | 43.75 |

donde:

| Qop: | Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/m²·año. |
| --- | --- |
| Qw: | Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/m²·año. |
| Qve+inf: | Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año. |
| Qequip: | Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año. |
| Qilum: | Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año. |
| Qocup: | Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año. |
| QH: | Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año. |
| QC: | Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año. |
| QHC: | Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año. |

##### E.6.1.2.3.2  Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en los siguientes gráficos:

| Energía (kWh/mes) | Potencia (W) |
| --- | --- |

##### E.6.1.2.3.3 Evolución de la temperatura

La evolución de la temperatura operativa interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, en cada zona:

Aulas

Zona común

Técnicos

##### E.6.1.2.3.4 Resultados uméricos del balance energético por zona y mes

En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y ventilación, calor interno total, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de cálculo del edificio.

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída.

|  | Ene (kWh) | Feb (kWh) | Mar (kWh) | Abr (kWh) | May (kWh) | Jun (kWh) | Jul (kWh) | Ago (kWh) | Sep (kWh) | Oct (kWh) | Nov (kWh) | Dic (kWh) | Año |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (kWh/año) | (kWh/m²·año) |
| Aulas (Af = 424.57 m²; V = 1225.68 m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qop | 369.7 | 295.0 | 286.6 | 230.2 | 159.2 | 148.0 | 314.2 | 416.5 | 371.1 | 308.5 | 314.8 | 356.9 | -19608.64 | -46.18 |
|  | -3076.1 | -2790.4 | -2721.3 | -1967.8 | -1909.9 | -1261.0 | -872.3 | -800.1 | -1002.5 | -1439.7 | -2319.9 | -3018.3 |  |  |
| Qw | 791.9 | 995.3 | 1122.6 | 1024.2 | 1080.1 | 1191.8 | 1346.2 | 1439.4 | 1482.0 | 1262.2 | 968.1 | 751.2 | 9164.27 | 21.58 |
|  | -598.1 | -471.9 | -437.5 | -345.9 | -237.0 | -179.4 | -170.3 | -179.2 | -248.0 | -376.1 | -474.4 | -573.1 |  |  |
| Qve+inf | -- | -- | -- | -- | 5.6 | 28.0 | 75.6 | 65.9 | 36.1 | -- | -- | -- | -8037.66 | -18.93 |
|  | -1191.4 | -960.8 | -942.6 | -742.1 | -586.2 | -302.2 | -232.1 | -257.5 | -358.3 | -650.4 | -893.2 | -1132.0 |  |  |
| Qequip | 137.6 | 122.3 | 137.6 | 127.4 | 137.6 | 132.5 | 132.5 | 137.6 | 127.4 | 137.6 | 132.5 | 132.5 | 1594.70 | 3.76 |
| Qilum | 458.5 | 407.6 | 458.5 | 424.6 | 458.5 | 441.6 | 441.6 | 458.5 | 424.6 | 458.5 | 441.6 | 441.6 | 5315.67 | 12.52 |
| Qocup | 183.3 | 162.9 | 183.3 | 169.7 | 183.3 | 176.5 | 176.5 | 183.3 | 169.7 | 183.3 | 176.5 | 176.5 | 2124.54 | 5.00 |
| QH | 2922.8 | 2244.2 | 1925.5 | 1097.7 | 742.0 | -- | -- | -- | -- | 144.7 | 1660.1 | 2861.6 | 13598.68 | 32.03 |
| QC | -- | -- | -- | -- | -- | -331.9 | -1167.1 | -1419.3 | -966.4 | -- | -- | -- | -3884.68 | -9.15 |
| QHC | 2922.8 | 2244.2 | 1925.5 | 1097.7 | 742.0 | 331.9 | 1167.1 | 1419.3 | 966.4 | 144.7 | 1660.1 | 2861.6 | 17483.35 | 41.18 |
| Zona común (Af = 305.59 m²; V = 945.04 m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qop | 407.3 | 278.0 | 238.7 | 183.9 | 74.7 | 78.9 | 327.4 | 434.9 | 260.0 | 138.2 | 260.4 | 370.9 | -12129.83 | -39.69 |
|  | -2029.5 | -1815.7 | -1719.4 | -1230.8 | -1246.4 | -873.8 | -794.1 | -750.6 | -565.5 | -663.8 | -1480.1 | -2013.4 |  |  |
| Qw | 80.1 | 107.6 | 136.8 | 146.3 | 171.8 | 202.0 | 224.1 | 218.6 | 195.8 | 151.7 | 99.9 | 71.5 | 1144.16 | 3.74 |
|  | -95.6 | -74.3 | -68.4 | -53.1 | -36.4 | -26.7 | -25.1 | -26.0 | -35.5 | -54.9 | -73.9 | -92.2 |  |  |
| Qve+inf | -- | -- | 0.1 | 3.5 | 38.2 | 107.3 | 196.2 | 175.3 | 80.0 | 0.2 | 0.1 | -- | -14588.22 | -47.74 |
|  | -2213.7 | -1743.8 | -1707.0 | -1358.5 | -1040.6 | -567.2 | -473.6 | -489.3 | -660.0 | -1175.5 | -1712.1 | -2047.9 |  |  |
| Qequip | 253.4 | 222.3 | 246.7 | 232.6 | 253.4 | 236.3 | 243.0 | 253.4 | 225.9 | 253.4 | 243.0 | 236.3 | 2899.73 | 9.49 |
| Qilum | 809.0 | 709.6 | 787.6 | 742.7 | 809.0 | 754.4 | 775.8 | 809.0 | 721.3 | 809.0 | 775.8 | 754.4 | 9257.51 | 30.29 |
| Qocup | 337.6 | 296.1 | 328.6 | 309.9 | 337.6 | 314.8 | 323.8 | 337.6 | 301.0 | 337.6 | 323.8 | 314.8 | 3863.18 | 12.64 |
| QH | 2434.6 | 2006.9 | 1744.7 | 1014.7 | 642.7 | -- | -- | -- | -- | 201.0 | 1550.4 | 2387.9 | 11983.04 | 39.21 |
| QC | -- | -- | -- | -- | -- | -216.2 | -787.1 | -954.6 | -522.2 | -- | -- | -- | -2480.12 | -8.12 |
| QHC | 2434.6 | 2006.9 | 1744.7 | 1014.7 | 642.7 | 216.2 | 787.1 | 954.6 | 522.2 | 201.0 | 1550.4 | 2387.9 | 14463.15 | 47.33 |
| Técnicos (Af = 66.41 m²; V = 252.76 m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qop | 220.9 | 154.2 | 156.9 | 145.2 | 87.3 | 63.6 | 59.1 | 65.4 | 86.2 | 138.4 | 173.8 | 197.1 | 970.45 | 14.61 |
|  | -5.4 | -15.0 | -26.0 | -28.6 | -71.9 | -101.5 | -121.4 | -107.0 | -60.7 | -22.7 | -11.0 | -6.4 |  |  |
| Qve+inf | 7.5 | 19.7 | 31.9 | 34.2 | 79.4 | 109.6 | 129.9 | 115.0 | 66.9 | 27.7 | 13.9 | 8.7 | -972.17 | -14.64 |
|  | -223.9 | -158.5 | -162.2 | -151.5 | -92.6 | -70.5 | -66.7 | -73.7 | -94.2 | -145.0 | -177.8 | -199.8 |  |  |
| Qequip | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| Qilum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| Qocup | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |

donde:

| Af: | Superficie útil de la zona térmica, m². |
| --- | --- |
| V: | Volumen interior neto de la zona térmica, m³. |
| Qop: | Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/m²·año. |
| Qw: | Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/m²·año. |
| Qve+inf: | Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año. |
| Qequip: | Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año. |
| Qilum: | Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año. |
| Qocup: | Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año. |
| QH: | Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año. |
| QC: | Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año. |
| QHC: | Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año. |

#### E.6.1.2.4 Modelo de cálculo del edificio

##### E.6.1.2.4.1 Zonificación climática

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Parla (provincia de Madrid), con una altura sobre el nivel del mar de 648.000 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática D3.

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración conforme a la exigencia básica CTE HE 1, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

##### E.6.1.2.4.2 Agrupaciones de recintos

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del edificio.

|  | S (m²) | V (m³) |  (%) | renh (1/h) | ΣQocup,s (kWh/año) | ΣQocup,l (kWh/año) | ΣQequip,s (kWh/año) | ΣQequip,l (kWh/año) | ΣQilum (kWh/año) | Tª calef. media (°C) | Tª refrig. media (°C) | Perfil de uso |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aulas (Zona habitable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aula Secundaria 4 | 60.82 | 175.57 | 80.00 | 0.80 | 304.3 | 192.1 | 228.4 | -- | 761.4 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 8h |  |
| Aula Secundaria 1 | 60.85 | 175.66 | 80.00 | 0.80 | 304.5 | 192.2 | 228.5 | -- | 761.8 | 20.0 | 25.0 |  |  |
| Aula Secundaria 2 | 60.72 | 175.30 | 80.00 | 0.80 | 303.9 | 191.8 | 228.1 | -- | 760.3 | 20.0 | 25.0 |  |  |
| Aula Secundaria 3 | 60.87 | 175.74 | 80.00 | 0.80 | 304.6 | 192.3 | 228.6 | -- | 762.2 | 20.0 | 25.0 |  |  |
| Aula Secundaria 5 | 60.75 | 175.36 | 80.00 | 0.80 | 304.0 | 191.9 | 228.2 | -- | 760.5 | 20.0 | 25.0 |  |  |
| Aula Secundaria 6 | 60.87 | 175.74 | 80.00 | 0.80 | 304.6 | 192.3 | 228.6 | -- | 762.2 | 20.0 | 25.0 |  |  |
| Seminario | 19.56 | 56.46 | 80.00 | 0.80 | 97.9 | 61.8 | 73.5 | -- | 244.9 | 20.0 | 25.0 |  |  |
| Aula Desdoble 1 | 20.07 | 57.92 | 80.00 | 0.80 | 100.4 | 63.4 | 75.4 | -- | 251.2 | 20.0 | 25.0 |  |  |
| Aula Desdoble 2 | 20.07 | 57.92 | 80.00 | 0.80 | 100.4 | 63.4 | 75.4 | -- | 251.2 | 20.0 | 25.0 |  |  |
|  | 424.57 | 1225.68 | 80.00 | 0.80/0.24* | 2124.5 | 1341.3 | 1594.7 | -- | 5315.7 | 20.0 | 25.0 |  |  |
| Zona común (Zona habitable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aseos Masculinos | 15.19 | 43.85 | -- | 0.80 | 202.8 | 128.0 | 152.2 | -- | 405.9 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 24h |  |
| Aseos Femeninos | 15.85 | 45.75 | -- | 0.80 | 211.5 | 133.6 | 158.8 | -- | 423.4 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 24h |  |
| Aseo Masculino Adaptado | 6.35 | 18.33 | -- | 0.80 | 84.7 | 53.5 | 63.6 | -- | 169.6 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 24h |  |
| Aseo femenino Adaptado | 6.62 | 19.12 | -- | 0.80 | 88.4 | 55.8 | 66.4 | -- | 177.0 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 24h |  |
| Aseo Profesores Adaptado | 5.78 | 16.68 | -- | 0.80 | 77.1 | 48.7 | 57.9 | -- | 154.4 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 24h |  |
| Aseo Profesores Femenino | 3.48 | 10.04 | -- | 0.80 | 46.4 | 29.3 | 34.8 | -- | 92.9 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 24h |  |
| Aseo Profesores Masculino | 3.37 | 9.73 | -- | 0.80 | 45.0 | 28.4 | 33.8 | -- | 90.0 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 24h |  |
| Distribuidor Aseos | 4.49 | 12.95 | -- | 0.80 | 59.9 | 37.8 | 44.9 | -- | 119.9 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 24h |  |
| Distribuidor Planta Baja | 173.56 | 563.63 | -- | 0.01 | 2316.9 | 1462.7 | 1739.1 | -- | 5796.9 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 24h |  |
| Distribuidor Cortavientos | 10.48 | 30.25 | -- | 0.01 | 139.9 | 88.3 | 105.0 | -- | 350.0 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 24h |  |
| Distribuidor | 34.53 | 99.68 | -- | 0.01 | 460.9 | 291.0 | 346.0 | -- | 1153.2 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 24h |  |
| Escaleras | 25.90 | 75.02 | -- | 0.01 | 129.6 | 81.8 | 97.3 | -- | 324.3 | 20.0 | 25.0 | Baja, Otros usos 8h |  |
|  | 305.59 | 945.04 | -- | 0.54/0.67* | 3863.2 | 2438.9 | 2899.7 | -- | 9257.5 | 20.0 | 25.0 |  |  |
| Técnicos (Zona no habitable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuarto Limpieza | 4.76 | 18.12 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | Oscilación libre |  | - |  |
| Sala Calefacción | 25.20 | 95.91 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |
| Almacén | 25.01 | 95.19 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |
| C. Telecomunicaciones | 11.44 | 43.55 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |
|  | 66.41 | 252.76 | -- | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |

donde:

| S: | Superficie útil interior del recinto, m². |
| --- | --- |
| V: | Volumen interior neto del recinto, m³. |
| : | Eficiencia térmica, %. |
| renh: | Número de renovaciones por hora del aire del recinto. |
| *: | Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas. |
| Qocup,s: | Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. |
| Qocup,l: | Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. |
| Qequip,s: | Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año. |
| Qequip,l: | Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año. |
| Qilum: | Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año. |
| Tª calef. media: | Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. |
| Tª refrig. media: | Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. |

##### E.6.1.2.4.3 Perfiles de uso utilizados

|  | Distribución horaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |  |
| Perfil: Baja, Otros usos 8 h (uso no residencial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. Consigna Alta (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboral | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Sábado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Festivo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Temp. Consigna Baja (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboral | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Sábado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Festivo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Ocupación sensible (W/m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sábado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Festivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Iluminación (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sábado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Festivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Equipos (W/m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sábado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Festivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ventilación (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sábado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Festivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Perfil: Baja, Otros usos 24 h (uso no residencial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. Consigna Alta (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboral | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| Sábado | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| Festivo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Temp. Consigna Baja (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboral | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Sábado | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Festivo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Ocupación sensible (W/m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboral | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Sábado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Festivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Iluminación (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Sábado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Festivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Equipos (W/m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboral | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |
| Sábado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Festivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ventilación (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Sábado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Festivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

## E.6.2.- Rendimiento de las instalaciones térmicas

### E.6.2.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de caidad del ambiente del apartado 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.

| Parámetros | Límite |
| --- | --- |
| Temperatura operativa en verano (°C) | 23  T  25 |
| Humedad relativa en verano (%) | 45  HR  60 |
| Temperatura operativa en invierno (°C) | 21  T  23 |
| Humedad relativa en invierno (%) | 40  HR  50 |
| Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) | V  0.14 |

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:

| Referencia | Condiciones interiores de diseño |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura de verano | Temperatura de invierno | Humedad relativa interior |
| Aulas | 24 | 22 | 50 |
| Baño calefactado | 24 | 22 | 50 |
| Pasillos o distribuidores | 24 | 22 | 50 |

### E.6.2.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de caidad del aire interior del apartado 1.4.2

#### E.6.2.2.1 Categorías de calidad de aire interior

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

#### E.6.2.2.2 Caudal mínimo de aire exterior

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.

| Referencia | Caudales de ventilación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Por persona (m³/h) | Por unidad de superficie (m³/(h·m²)) | Por recinto (m³/h) |
| Aulas | 17.7 |  |  |
| Baño calefactado |  | 2.7 | 54.0 |
| Pasillos o distribuidores | 28.8 | 10.8 |  |

#### E.6.2.2.3 Filtración de aire exterior

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes.

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales.

Clases de filtración:

| Calidad del aire exterior | Calidad del aire interior |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IDA 1 | IDA 2 | IDA 3 | IDA 4 |
| ODA 1 | F9 | F8 | F7 | F5 |
| ODA 2 | F7 + F9 | F6 + F8 | F5 + F7 | F5 + F6 |
| ODA 3 | F7+GF+F9 | F7+GF+F9 | F5 + F7 | F5 + F6 |

### E.6.2.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.

### E.6.2.4 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento básico.

### E.6.2.5 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1

#### E.6.2.5.1 Generalidades

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.

#### E.6.2.5.2 Cargas térmicas

##### E.6.2.5.2.1 Cargas máximas simultaneas

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos:

Calefacción

| Conjunto: Circulaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (kcal/h) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (kcal/h) | Por superficie (kcal/(h·m²)) | Máxima simultánea (kcal/h) | Máxima (kcal/h) |
| Distribuidor | Planta baja | 379.37 | 372.90 | 1205.25 | 45.89 | 1584.62 | 1584.62 |
| Distribuidor Planta Baja | Planta 1 | 2986.37 | 2108.64 | 6815.29 | 50.20 | 9801.65 | 9801.65 |
| Distribuidor Cortavientos | Planta 1 | 296.32 | 113.18 | 365.80 | 63.18 | 662.12 | 662.12 |
| Total |  |  | 2594.7 | Carga total simultánea |  | 12048.4 |  |

| Conjunto: Aseos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (kcal/h) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (kcal/h) | Por superficie (kcal/(h·m²)) | Máxima simultánea (kcal/h) | Máxima (kcal/h) |
| Aseos Masculinos | Planta 1 | 243.36 | 54.00 | 349.06 | 39.00 | 592.43 | 592.43 |
| Aseos Femeninos | Planta 1 | 215.44 | 54.00 | 349.06 | 35.62 | 564.50 | 564.50 |
| Aseo Masculino Adaptado | Planta 1 | 290.31 | 54.00 | 349.06 | 100.71 | 639.38 | 639.38 |
| Aseo femenino Adaptado | Planta 1 | 284.15 | 54.00 | 349.06 | 95.61 | 633.22 | 633.22 |
| Aseo Profesores Adaptado | Planta 1 | 257.28 | 54.00 | 349.06 | 104.95 | 606.34 | 606.34 |
| Aseo Profesores Femenino | Planta 1 | 71.37 | 54.00 | 349.06 | 120.93 | 420.43 | 420.43 |
| Aseo Profesores Masculino | Planta 1 | 49.15 | 54.00 | 349.06 | 118.17 | 398.21 | 398.21 |
| Distribuidor Aseos | Planta 1 | 121.22 | 54.00 | 349.06 | 104.84 | 470.29 | 470.29 |
| Total |  |  | 432.0 | Carga total simultánea |  | 4324.8 |  |

| Conjunto: Aulas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (kcal/h) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (kcal/h) | Por superficie (kcal/(h·m²)) | Máxima simultánea (kcal/h) | Máxima (kcal/h) |
| Aula Secundaria 4 | Planta 1 | 1621.00 | 538.24 | 695.86 | 38.09 | 2316.85 | 2316.85 |
| Aula Secundaria 1 | Planta 1 | 1565.52 | 538.51 | 696.20 | 37.17 | 2261.72 | 2261.72 |
| Aula Secundaria 2 | Planta 1 | 1237.00 | 537.40 | 694.77 | 31.81 | 1931.77 | 1931.77 |
| Aula Secundaria 3 | Planta 1 | 1674.50 | 538.74 | 696.50 | 38.95 | 2371.00 | 2371.00 |
| Aula Secundaria 5 | Planta 1 | 1210.38 | 537.60 | 695.03 | 31.37 | 1905.41 | 1905.41 |
| Aula Secundaria 6 | Planta 1 | 1571.52 | 538.74 | 696.50 | 37.26 | 2268.02 | 2268.02 |
| Seminario | Planta 1 | 478.58 | 173.09 | 223.78 | 35.91 | 702.36 | 702.36 |
| Aula Desdoble | Planta 1 | 433.29 | 177.58 | 229.58 | 33.04 | 662.87 | 662.87 |
| Aula Desdoble | Planta 1 | 433.29 | 177.58 | 229.58 | 33.04 | 662.87 | 662.87 |
| Total |  |  | 3757.5 | Carga total simultánea |  | 15082.9 |  |

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.

##### E.6.2.5.2.2 Cargas parciales y mínimas

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos.

Calefacción:

| Conjunto de recintos | Carga máxima simultánea por mes (kW) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diciembre | Enero | Febrero |
| Aulas | 17.54 | 17.54 | 17.54 |
| Circulaciones | 14.01 | 14.01 | 14.01 |
| Aseos | 5.03 | 5.03 | 5.03 |

### E.6.2.6 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2

#### E.6.2.6.1 Eficiencia energética de los motores eléctricos

#### Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6

#### E.6.2.6.2 Redes de tuberías

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

### E.6.2.7 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3

#### E.6.2.7.1 Generalidades

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas.

#### E.6.2.7.2 Control de las condiciones termohigrométricas

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

THM-C1:

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C2:

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.

THM-C3:

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C4:

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.

THM-C5:

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:

| Conjunto de recintos | Sistema de control |
| --- | --- |
| Aulas | THM-C1 |
| Circulaciones | THM-C1 |
| Aseos | THM-C1 |

#### E.6.2.7.3 Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2.

| Categoría | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| IDA-C1 |  | El sistema funciona continuamente |
| IDA-C2 | Control manual | El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor |
| IDA-C3 | Control por tiempo | El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario |
| IDA-C4 | Control por presencia | El sistema funciona por una señal de presencia |
| IDA-C5 | Control por ocupación | El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes |
| IDA-C6 | Control directo | El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior |

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.

### E.6.2.8 Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5

#### E.6.2.8.1 Zonificación

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.

### E.6.2.9 Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 1.2.4.6

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su documento básic

## E.6.3.- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

El edificio dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural.

| HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3) |  | - Valor de eficiencia energética de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uso del local |  |  | índice del local |  | nº de puntos considera-dos en el proyecto |  | factor de manteni-miento previsto |  | potencia total instalada en lámparas + equipos aux |  |  | valor de eficiencia energética de la instalación |  |  | iluminancia media horizontal mantenida |  |  |  |  | índice de deslumbra-miento unificado |  | índice de rendimiento de color de las lámparas |
|  |  |  |  |  | K |  | n |  | Fm |  | P [W] |  |  | VEEI [W/m2] |  |  | Em [lux] |  |  |  |  | UGR |  | Ra |
|  |  | Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n) NOTA: Al ser los recintos por lo general bastante irregulares (no rectangulares), se escoge por defecto siempre un K>3, por lo que el número mínimo de punto será de 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | uso |  |  | longitud del local |  | anchura del local |  |  |  | la distancia del plano de trabajo a las luminarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | número de puntos mínimo |  |
|  |  |  | u |  |  | L |  | - A |  |  |  | H |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  | n |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K < 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2>K ≥1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3>K ≥2 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K ≥3 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |

Se adjunta estudio de iluminación con los resultados obtenidos.

| HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3) |  | - Sistemas de control y regulación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sistema de encendido y apagado manual |  |  |  |  |
|  |  | Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de encendido: detección de presencia o temporización |  |  |  |  |
|  |  | Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de aprovechamiento de luz natural |  |  |  |  |
|  |  | Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales, habitaciones de hoteles, hospitales…tiendas y pequeño comercio. |  |  |  |  |
|  |  | zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: |  |  |  |  |
|  |  |  | θ•>65º | θ | ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1) |  |
|  |  |  | T● Aw > 0,11 A | T | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. |  |
|  |  |  |  | Aw | área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. |  |
|  |  |  |  | A | área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. |  |
|  |  | zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: |  |  |  |  |
|  |  |  | Patios no cubiertos: |  |  |  |
|  |  |  | ai > 2 x hi | ai | anchura |  |
|  |  |  |  | hi | distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.2) |  |

|  |  | Patios cubiertos por acristalamientos: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ai > (2 / Tc) x hi | hi | distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.3) |
|  |  |  | Tc | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por uno. |
|  |  | Que se cumpla la expresión siguiente: |  |  |
|  |  | T● Aw > 0,11 A | T | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. |
|  |  |  | Aw | área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. |
|  |  |  | A | área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. |

**Debido a la similitud entre las estancias del edificio pueden extrapolarse los diferentes cálculos obtenidos a las estancias no calculadas, considerando suficientes los locales calculados y observando el cumplimiento de los mismos con la reglamentación vigente.

    - Se adjunta la potencia máxima instalada:

| Luminarias Edificio | Nº ud | P (W/ud) | P (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| Luminaria empotrable MODULAR SLIM LED 3200 NW marca LAMP | 90 | 41,3 | 3.717 |
| Downlight empotrable redondo KOMBIC BRIGHT 3000 NW marca LAMP | 46 | 18,1 | 832.6 |
| Downlight empotrable redondo MINI KOMBIC BRIGHT 2000 NW marca LAMP | 30 | 21 | 651 |
| TOTAL |  |  | 5.200,6 |

| Superficie Edificio Iluminada (m2) | 920 |
| --- | --- |

| Ratio de iluminación (W/m2) | 5,9 |
| --- | --- |

## E.6.4.- Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

El edificio no cuenta con suministro de agua caliente sanitaria

## E.6.5.- Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

El CTE no incluye el uso docente en el ámbito de aplicación de esta sección.