AM0 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.4.- Legislación aplicable

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476.

1.5.- Descripción de la instalación

1.5.1.- Descripción general

Tipo de proyecto: Edificio de uso docente.

Se ha calculado la red necesaria y se ha tenido en cuenta que la ampliación anterior reservaba arquetas con tamaños y cotas necesarias para esta ampliación. Previa ejecución se deberá comprobar la cota roja de las arquetas de picaje.

Se proyecta una red separativa desde los terminales de consumo hasta trazados de fases anteriores.

1.6.- Características de la instalación

1.6.1.- Tuberías para aguas pluviales

1.6.1.1.- Red de pequeña evacuación

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo.

1.6.1.2.- Bajantes

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo.

1.6.1.3.- Colectores

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica.

Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo.

1.6.1.4.- Acometida

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo.

2.- CÁLCULOS

2.1.- Bases de cálculo

2.1.1.- Red de aguas residuales

Red de pequeña evacuación

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público).

| Tipo de aparato sanitario | Unidades de desagüe |  | Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uso privado | Uso público | Uso privado | Uso público |
| Lavabo | 1 | 2 | 32 | 40 |
| Bidé | 2 | 3 | 32 | 40 |
| Ducha | 2 | 3 | 40 | 50 |
| Bañera (con o sin ducha) | 3 | 4 | 40 | 50 |
| Inodoro con cisterna | 4 | 5 | 100 | 100 |
| Inodoro con fluxómetro | 8 | 10 | 100 | 100 |
| Urinario con pedestal | - | 4 | - | 50 |
| Urinario suspendido | - | 2 | - | 40 |
| Urinario en batería | - | 3.5 | - | - |
| Fregadero doméstico | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Fregadero industrial | - | 2 | - | 40 |
| Lavadero | 3 | - | 40 | - |
| Vertedero | - | 8 | - | 100 |
| Fuente para beber | - | 0.5 | - | 25 |
| Sumidero | 1 | 3 | 40 | 50 |
| Lavavajillas doméstico | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Lavadora doméstica | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) | 7 | - | 100 | - |
| Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) | 8 | - | 100 | - |
| Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) | 6 | - | 100 | - |
| Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) | 8 | - | 100 | - |

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1,5 m.

Ramales colectores

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente:

| Diámetro (mm) | Máximo número de UDs Pendiente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 % | 2 % | 4 % |
| 32 | - | 1 | 1 |
| 40 | - | 2 | 3 |
| 50 | - | 6 | 8 |
| 63 | - | 11 | 14 |
| 75 | - | 21 | 28 |
| 90 | 47 | 60 | 75 |
| 100 | 123 | 151 | 181 |
| 125 | 180 | 234 | 280 |
| 160 | 438 | 582 | 800 |
| 200 | 870 | 1150 | 1680 |

Bajantes

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante:

| Diámetro (mm) | Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: |  | Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hasta 3 plantas | Más de 3 plantas | Hasta 3 plantas | Más de 3 plantas |
| 50 | 10 | 25 | 6 | 6 |
| 63 | 19 | 38 | 11 | 9 |
| 75 | 27 | 53 | 21 | 13 |
| 90 | 135 | 280 | 70 | 53 |
| 110 | 360 | 740 | 181 | 134 |
| 125 | 540 | 1100 | 280 | 200 |
| 160 | 1208 | 2240 | 1120 | 400 |
| 200 | 2200 | 3600 | 1680 | 600 |
| 250 | 3800 | 5600 | 2500 | 1000 |
| 315 | 6000 | 9240 | 4320 | 1650 |

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°.

Colectores

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de desagüe y de la pendiente:

| Diámetro (mm) | Máximo número de UDs Pendiente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 % | 2 % | 4 % |
| 50 | - | 20 | 25 |
| 63 | - | 24 | 29 |
| 75 | - | 38 | 57 |
| 90 | 96 | 130 | 160 |
| 110 | 264 | 321 | 382 |
| 125 | 390 | 480 | 580 |
| 160 | 880 | 1056 | 1300 |
| 200 | 1600 | 1920 | 2300 |
| 250 | 2900 | 3520 | 4200 |
| 315 | 5710 | 6920 | 8290 |
| 350 | 8300 | 10000 | 12000 |

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería.

2.1.2.- Red de aguas pluviales

Red de pequeña evacuación

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla:

| Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) | Número de sumideros |
| --- | --- |
| S < 100 | 2 |
| 100  S < 200 | 3 |
| 200  S < 500 | 4 |
| S > 500 | 1 cada 150 m2 |

Canalones

El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente y de la superficie a la que da servicio:

| Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Pendiente del canalón |  |  |  | Diámetro nominal del canalón (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 % | 1 % | 2 % | 4 % |  |
| 35 | 45 | 65 | 95 | 100 |
| 60 | 80 | 115 | 165 | 125 |
| 90 | 125 | 175 | 255 | 150 |
| 185 | 260 | 370 | 520 | 200 |
| 335 | 475 | 670 | 930 | 250 |

Régimen pluviométrico: 125 mm/h

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes:

siendo:

f: factor de corrección

i: intensidad pluviométrica considerada

La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular.

Bajantes

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente.

| Superficie de cubierta en proyección horizontal(m2) | Diámetro nominal de la bajante (mm) |
| --- | --- |
| 65 | 50 |
| 113 | 63 |
| 177 | 75 |
| 318 | 90 |
| 580 | 110 |
| 805 | 125 |
| 1544 | 160 |
| 2700 | 200 |

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.

Régimen pluviométrico: 125 mm/h

Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente.

Colectores

El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla:

| Superficie proyectada (m2) Pendiente del colector |  |  | Diámetro nominal del colector (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 % | 2 % | 4 % |  |
| 125 | 178 | 253 | 90 |
| 229 | 323 | 458 | 110 |
| 310 | 440 | 620 | 125 |
| 614 | 862 | 1228 | 160 |
| 1070 | 1510 | 2140 | 200 |
| 1920 | 2710 | 3850 | 250 |
| 2016 | 4589 | 6500 | 315 |

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería.

2.1.3.- Redes de ventilación

Ventilación primaria

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la protección del cierre hidráulico.

2.1.4.- Dimensionamiento hidráulico

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación:

- Residuales (UNE-EN 12056-2)

siendo:

Qtot: caudal total (l/s)

Qww: caudal de aguas residuales (l/s)

Qc: caudal continuo (l/s)

Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s)

siendo:

K: coeficiente por frecuencia de uso

Sum(UD): suma de las unidades de descarga

- Pluviales (UNE-EN 12056-3)

siendo:

Q: caudal (l/s)

C: coeficiente de escorrentía

I: intensidad (l/s.m2)

A: área (m2)

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación:

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning:

siendo:

Q: caudal (m3/s)

n: coeficiente de manning

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2)

Rh: radio hidráulico (m)

i: pendiente (m/m)

Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación:

Residuales

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter:

siendo:

Q: caudal (l/s)

r: nivel de llenado

D: diámetro (mm)

Pluviales (UNE-EN 12056-3)

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton:

siendo:

QRWP: caudal (l/s)

kb: rugosidad (0.25 mm)

di: diámetro (mm)

f: nivel de llenado

2.2.- Dimensionado

2.2.1.- Red de aguas residuales

Acometida 2

| Red de pequeña evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | L (m) | i (%) | UDs | Dmin (mm) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qb (l/s) | K | Qs (l/s) | Y/D (%) | v (m/s) | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 45-46 | 0.39 | 19.75 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 47-48 | 0.39 | 12.36 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 49-50 | 0.37 | 7.13 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 49-51 | 0.96 | 1.98 | 10.00 | 110 | 4.70 | 1.00 | 4.70 | 47.19 | 1.20 | 104 | 110 |
| 51-52 | 0.38 | 2.00 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 51-53 | 0.34 | 2.23 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 49-54 | 0.32 | 8.35 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 47-55 | 0.34 | 14.52 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 45-56 | 0.35 | 22.45 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 57-58 | 0.71 | 5.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 59-60 | 0.75 | 5.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 61-62 | 0.80 | 5.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 61-63 | 0.71 | 3.66 | 4.00 | 75 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | 43.59 | 1.20 | 69 | 75 |
| 63-64 | 0.81 | 3.57 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 63-65 | 1.44 | 2.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 67-68 | 2.65 | 2.22 | 12.00 | 110 | 5.64 | 0.71 | 3.99 | 41.65 | 1.20 | 104 | 110 |
| 68-69 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 50 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | - | - | 44 | 50 |
| 68-70 | 0.31 | 6.38 | 4.00 | 50 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | - | - | 44 | 50 |
| 68-71 | 0.60 | 3.34 | 4.00 | 50 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | - | - | 44 | 50 |
| 67-72 | 0.96 | 6.82 | 4.00 | 75 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | 36.76 | 1.51 | 69 | 75 |
| 72-73 | 0.67 | 2.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 72-74 | 0.65 | 2.09 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 75-76 | 0.83 | 4.36 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 75-77 | 0.48 | 3.66 | 4.00 | 75 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | 43.59 | 1.20 | 69 | 75 |
| 77-78 | 0.35 | 5.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 77-79 | 0.94 | 2.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 80-81 | 0.36 | 3.72 | 40.00 | 110 | 18.80 | 0.38 | 7.11 | 49.96 | 1.69 | 104 | 110 |
| 81-82 | 0.35 | 20.97 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 81-83 | 0.98 | 2.94 | 30.00 | 110 | 14.10 | 0.45 | 6.31 | 49.90 | 1.50 | 104 | 110 |
| 83-84 | 0.35 | 13.04 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 83-85 | 0.93 | 2.18 | 20.00 | 110 | 9.40 | 0.58 | 5.43 | 49.89 | 1.29 | 104 | 110 |
| 85-86 | 0.35 | 7.16 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 85-87 | 0.72 | 1.98 | 10.00 | 110 | 4.70 | 1.00 | 4.70 | 47.19 | 1.20 | 104 | 110 |
| 87-88 | 0.53 | 2.07 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 87-89 | 0.55 | 2.00 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 85-90 | 0.36 | 7.00 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 83-91 | 0.33 | 13.78 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 81-92 | 0.32 | 23.54 | 5.00 | 110 | 2.35 | 1.00 | 2.35 | - | - | 104 | 110 |
| 80-93 | 3.44 | 2.26 | 22.00 | 110 | 10.34 | 0.38 | 3.91 | 40.99 | 1.20 | 104 | 110 |
| 93-94 | 0.82 | 5.74 | 10.00 | 75 | 4.70 | 0.50 | 2.35 | 43.55 | 1.50 | 69 | 75 |
| 94-95 | 1.01 | 5.05 | 4.00 | 75 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | 39.88 | 1.35 | 69 | 75 |
| 95-96 | 0.86 | 2.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 95-97 | 0.57 | 3.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 94-98 | 0.80 | 3.51 | 6.00 | 75 | 2.82 | 0.71 | 1.99 | 45.60 | 1.20 | 69 | 75 |
| 98-99 | 0.51 | 5.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 98-100 | 0.45 | 3.66 | 4.00 | 75 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | 43.59 | 1.20 | 69 | 75 |
| 100-101 | 0.46 | 5.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 100-102 | 1.19 | 2.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 93-103 | 3.36 | 2.22 | 12.00 | 110 | 5.64 | 0.71 | 3.99 | 41.65 | 1.20 | 104 | 110 |
| 103-104 | 0.45 | 3.28 | 8.00 | 90 | 3.76 | 1.00 | 3.76 | 49.91 | 1.37 | 84 | 90 |
| 104-105 | 1.31 | 2.00 | 4.00 | 50 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | - | - | 44 | 50 |
| 104-106 | 0.67 | 3.90 | 4.00 | 50 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | - | - | 44 | 50 |
| 103-107 | 0.80 | 5.14 | 4.00 | 50 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | - | - | 44 | 50 |
| 80-108 | 4.03 | 3.18 | 10.00 | 90 | 4.70 | 0.50 | 2.35 | 38.65 | 1.20 | 84 | 90 |
| 108-109 | 0.35 | 20.74 | 4.00 | 75 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | 27.51 | 2.25 | 69 | 75 |
| 109-110 | 0.48 | 2.38 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 109-111 | 0.57 | 2.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 108-112 | 0.77 | 3.51 | 6.00 | 75 | 2.82 | 0.71 | 1.99 | 45.60 | 1.20 | 69 | 75 |
| 112-113 | 0.88 | 5.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 112-114 | 0.67 | 3.66 | 4.00 | 75 | 1.88 | 1.00 | 1.88 | 43.59 | 1.20 | 69 | 75 |
| 114-115 | 0.89 | 3.76 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| 114-116 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 40 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | - | - | 34 | 40 |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. K; Coeficiente de simultaneidad. |

Acometida 2

| Bajantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | L (m) | UDs | Dmin (mm) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qb (l/s) | K | Qs (l/s) | r | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 42-80 | 3.90 | 72.00 | 110 | 33.84 | 0.22 | 7.57 | 0.253 | 104 | 110 |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; K; Coeficiente de simultaneidad. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). UDs; Unidades de desagüe; r; Nivel de llenado. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. |

Acometida 2

| Colectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | L (m) | i (%) | UDs | Dmin (mm) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qb (l/s) | K | Qs (l/s) | Y/D (%) | v (m/s) | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 39-40 | 1.11 | 2.00 | 144.00 | 160 | 67.68 | 0.16 | 10.57 | 41.76 | 1.47 | 152 | 160 |
| 40-41 | 10.66 | 1.15 | 144.00 | 160 | 67.68 | 0.16 | 10.57 | 48.06 | 1.20 | 154 | 160 |
| 41-42 | 0.62 | 4.00 | 144.00 | 125 | 67.68 | 0.16 | 10.57 | 49.96 | 1.92 | 119 | 125 |
| 42-43 | 0.04 | 4.22 | 72.00 | 110 | 33.84 | 0.22 | 7.57 | 49.95 | 1.80 | 104 | 110 |
| 43-44 | 0.05 | 3.40 | 50.00 | 110 | 23.50 | 0.29 | 6.78 | 49.92 | 1.61 | 104 | 110 |
| 44-45 | 0.20 | 73.00 | 40.00 | 110 | 18.80 | 0.38 | 7.11 | 22.67 | 4.95 | 104 | 110 |
| 45-47 | 0.99 | 2.94 | 30.00 | 110 | 14.10 | 0.45 | 6.31 | 49.90 | 1.50 | 104 | 110 |
| 47-49 | 1.02 | 2.18 | 20.00 | 110 | 9.40 | 0.58 | 5.43 | 49.89 | 1.29 | 104 | 110 |
| 44-57 | 3.61 | 3.58 | 10.00 | 75 | 4.70 | 0.50 | 2.35 | 49.85 | 1.26 | 69 | 75 |
| 57-59 | 0.48 | 3.31 | 8.00 | 75 | 3.76 | 0.58 | 2.17 | 48.70 | 1.20 | 69 | 75 |
| 59-61 | 0.59 | 3.51 | 6.00 | 75 | 2.82 | 0.71 | 1.99 | 45.60 | 1.20 | 69 | 75 |
| 43-66 | 3.98 | 2.91 | 22.00 | 110 | 10.34 | 0.38 | 3.91 | 38.25 | 1.32 | 104 | 110 |
| 66-67 | 1.19 | 2.32 | 16.00 | 110 | 7.52 | 0.50 | 3.76 | 39.84 | 1.20 | 104 | 110 |
| 66-75 | 0.68 | 10.23 | 6.00 | 75 | 2.82 | 0.71 | 1.99 | 34.05 | 1.77 | 69 | 75 |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. K; Coeficiente de simultaneidad. |

Acometida 2

| Arquetas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Ltr (m) | ic (%) | Dsal (mm) | Dimensiones comerciales (cm) |
| 41 | 10.66 | 1.15 | 160 | 70x70x85 cm |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; ic; Pendiente del colector. Ltr; Longitud entre arquetas; Dsal; Diámetro del colector de salida. |

2.2.2.- Red de aguas pluviales

Para el término municipal seleccionado (Parla) la isoyeta es '10' y la zona pluviométrica 'A'. Con estos valores le corresponde una intensidad pluviométrica '125 mm/h'.

Acometida 1

| Sumideros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | A (m²) | L (m) | i (%) | UDs | Dmin (mm) | I (mm/h) | C | Cálculo hidráulico |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y/D (%) | v (m/s) |
| 9-10 | 110.05 | 0.60 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 13-14 | 109.16 | 0.59 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 17-18 | 100.08 | 0.62 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 25-26 | 110.05 | 0.69 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 29-30 | 109.16 | 0.68 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 33-34 | 100.08 | 0.59 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 37-38 | 124.12 | 0.61 | 2.00 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| Abreviaturas utilizadas. A; Área de descarga al sumidero; I; Intensidad pluviométrica. L; Longitud medida sobre planos; C; Coeficiente de escorrentía. i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo. |

Acometida 1

| Bajantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | A (m²) | Dmin (mm) | I (mm/h) | C | Cálculo hidráulico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q (l/s) | f | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 7-8 | 110.05 | 75 | 125.00 | 1.00 | 3.82 | 0.322 | 69 | 75 |
| 8-9 | 110.05 | 75 | 125.00 | 1.00 | 3.82 | 0.322 | 69 | 75 |
| 11-12 | 109.16 | 75 | 125.00 | 1.00 | 3.79 | 0.321 | 69 | 75 |
| 12-13 | 109.16 | 75 | 125.00 | 1.00 | 3.79 | 0.321 | 69 | 75 |
| 15-16 | 100.08 | 75 | 125.00 | 1.00 | 3.48 | 0.304 | 69 | 75 |
| 16-17 | 100.08 | 75 | 125.00 | 1.00 | 3.48 | 0.304 | 69 | 75 |
| 23-24 | 110.05 | 75 | 125.00 | 1.00 | 3.82 | 0.322 | 69 | 75 |
| 24-25 | 110.05 | 75 | 125.00 | 1.00 | 3.82 | 0.322 | 69 | 75 |
| 27-28 | 109.16 | 75 | 125.00 | 1.00 | 3.79 | 0.321 | 69 | 75 |
| 28-29 | 109.16 | 75 | 125.00 | 1.00 | 3.79 | 0.321 | 69 | 75 |
| 31-32 | 100.08 | 75 | 125.00 | 1.00 | 3.48 | 0.304 | 69 | 75 |
| 32-33 | 100.08 | 75 | 125.00 | 1.00 | 3.48 | 0.304 | 69 | 75 |
| 35-36 | 124.12 | 90 | 125.00 | 1.00 | 4.31 | 0.255 | 84 | 90 |
| 36-37 | 124.12 | 90 | 125.00 | 1.00 | 4.31 | 0.255 | 84 | 90 |
| Abreviaturas utilizadas. A; Área de descarga a la bajante; Q; Caudal. Dmin; Diámetro nominal mínimo; f; Nivel de llenado. I; Intensidad pluviométrica; Dint; Diámetro interior comercial. C; Coeficiente de escorrentía; Dcom; Diámetro comercial. |

Acometida 1

| Colectores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | L (m) | i (%) | Dmin (mm) | Qc (l/s) | Cálculo hidráulico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Y/D (%) | v (m/s) | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 1-2 | 0.84 | 3.00 | 160 | 26.48 | 64.35 | 2.15 | 152 | 160 |
| 2-3 | 6.29 | 4.91 | 160 | 11.09 | 33.15 | 2.07 | 154 | 160 |
| 3-4 | 8.78 | 2.00 | 160 | 11.09 | 42.22 | 1.49 | 154 | 160 |
| 4-5 | 9.29 | 2.00 | 160 | 7.61 | 34.45 | 1.35 | 154 | 160 |
| 5-6 | 22.06 | 2.52 | 160 | 3.82 | 22.81 | 1.20 | 154 | 160 |
| 6-7 | 0.74 | 27.05 | 160 | 3.82 | 12.77 | 2.77 | 154 | 160 |
| 5-11 | 0.85 | 15.37 | 90 | 3.79 | 32.77 | 2.42 | 84 | 90 |
| 4-15 | 0.82 | 40.00 | 90 | 3.48 | 24.53 | 3.33 | 84 | 90 |
| 2-19 | 10.44 | 2.00 | 160 | 15.40 | 50.95 | 1.62 | 154 | 160 |
| 19-20 | 12.24 | 2.00 | 160 | 11.09 | 42.22 | 1.49 | 154 | 160 |
| 20-21 | 8.95 | 2.00 | 160 | 7.61 | 34.45 | 1.35 | 154 | 160 |
| 21-22 | 22.25 | 2.52 | 160 | 3.82 | 22.81 | 1.20 | 154 | 160 |
| 22-23 | 0.77 | 2.28 | 90 | 3.82 | 56.27 | 1.20 | 84 | 90 |
| 21-27 | 0.72 | 25.12 | 90 | 3.79 | 28.86 | 2.89 | 84 | 90 |
| 20-31 | 0.77 | 49.36 | 90 | 3.48 | 23.27 | 3.58 | 84 | 90 |
| 19-35 | 1.03 | 61.28 | 90 | 4.31 | 24.56 | 4.12 | 84 | 90 |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Y/D; Nivel de llenado. i; Pendiente; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qc; Caudal calculado con simultaneidad; Dcom; Diámetro comercial. |

Acometida 1

| Arquetas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Ltr (m) | ic (%) | Dsal (mm) | Dimensiones comerciales (cm) |
| 3 | 6.29 | 2.00 | 160 | 125x125x145 cm |
| 4 | 8.78 | 2.00 | 160 | 100x100x125 cm |
| 5 | 9.29 | 2.00 | 160 | 100x100x105 cm |
| 6 | 22.06 | 2.52 | 160 | 60x60x50 cm |
| 19 | 10.44 | 2.00 | 160 | 100x100x105 cm |
| 20 | 12.24 | 2.00 | 160 | 125x125x130 cm |
| 21 | 8.95 | 2.00 | 160 | 100x100x110 cm |
| 22 | 22.25 | 2.52 | 160 | 60x60x55 cm |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; ic; Pendiente del colector. Ltr; Longitud entre arquetas; Dsal; Diámetro del colector de salida. |

*Se han revisado los tamaños de arqueta de acuerdo con estas necesidades de cálculo adecuando descripciones y tamaños a las disponibles en las bases de datos de la consejería.

En mediciones y planos, se han obviado las arquetas actualmente ejecutadas y en cuyos puntos descargan las pluviales de esta fase, ya que están ejecutadas en fase II.