# PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE

# 4 AULAS DE ESO, AULAS ESPECÍFICAS Y GIMNASIO EN EL IES LOECHES

|  | Dirección General de Infraestructuras y Servicios CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN |
| --- | --- |
| Comunidad de Madrid |  |

SITUACIÓN

CALLE TOMILLO C/V AVDA. DEL MONTE

28890 LOECHES (MADRID)

PROPIEDAD

D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTOS

ALDARA ZULETA DEL RIVERO

JAIME MARTÍNEZ DE UBAGO DE LIÑÁN

# AM6. MEMORIA DE OBTENCIÓN DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS

ÍNDICE

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	5

1. CONDICIONES DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	5

2. LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA	9

1. CIMENTACIÓN	9

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	10

3. ESTRUCTURAS DE ACERO	12

4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA	12

5. ESTRUCTURAS DE MADERA	13

6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES	13

7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD	14

8. INSTALACIONES TÉRMICAS	14

9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN	15

10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15

11. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN	16

12. INSTALACIONES DE FONTANERÍA	16

13. INSTALACIONES DE GAS	17

14. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	17

15. INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES	18

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006).

El control de calidad lo contrata la propiedad externamente a este proyecto, por lo que su coste no está incluido.

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego de condiciones del presente proyecto.

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director de Obra o por el Director de la Ejecución. En este último caso se realizará, además, siguiendo las indicaciones del Director de Obra.

En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales:

1. En cuanto a la recepción en obra:

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

2. En cuanto al control de calidad en la ejecución:

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección.

En concreto, para:

2.1. EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra.

2.2. EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO

Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra.

2.3. OTROS MATERIALES

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso.

3. En cuanto al control de recepción de la obra terminada:

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el Plan de control y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa.

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra.

Madrid, noviembre de 2019.

Los Arquitectos,

Jaime Martínez de Ubago de Liñán	    Aldara Zuleta del Rivero

- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1. CONDICIONES DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

| CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Generalidades |  |  |  | - El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. |
|  |  |  |  | - En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: - Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. - Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. - Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio; - Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. |
|  |  |  |  | - A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: - El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento; - El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. En este proyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución se presentan de forma conjunta, con toda la documentación exigida para ambos documentos. |
|  |  |  |  | - En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones competentes. |
| 6.2 Control del proyecto |  |  |  | - El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1. |
|  |  |  |  | - Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas. |
| CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º |  |  |  |  |
| 7.1 Generalidades |  |  | - Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. |  |
|  |  |  | - Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra. |  |
|  |  |  | - Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. |  |
|  |  |  | - Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: - Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. - Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y - Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. |  |
| 7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas |  |  | El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: - El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. - El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; - El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. |  |
| 7.2.1 Control de la documentación de los suministros |  |  | Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: - Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. |  |
| 7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica |  |  | - El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: - Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; - Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. |  |
|  |  |  | - El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. |  |
| 7.2.3 Control de recepción mediante ensayos |  |  | - Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. |  |
|  |  |  | - La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. |  |
| 7.3 Control de ejecución de la obra |  |  | - Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. |  |
|  |  |  | - Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. |  |
|  |  |  | - En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. |  |
| 7.4 Control de la obra terminada |  |  | En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. |  |

| ANEJO II |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documentación del seguimiento de la obra |  | En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra. |
| II.1 Documentación obligatoria del seguimiento de la obra |  | - Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de: - El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. - El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. - El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra. - La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; y - El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. |
|  |  | - En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. |
|  |  | - El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. |
|  |  | - Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. |
| II.2 Documentación del control de la obra |  | - El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: - El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. - El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y - La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. |
|  |  | - Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo |
| II.3 Certificado final de obra |  | - En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. |
|  |  | - El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. |
|  |  | - Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: - Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y - Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. |

2. LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA

1. CIMENTACIÓN

1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS

Estudio Geotécnico.

Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad potencial.

Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.

Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.

Control de fabricación y transporte del hormigón armado.

1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Excavación:

    - Control de movimientos en la excavación.

    - Control del material de relleno y del grado de compacidad.

Gestión de agua:

    - Control del nivel freático

    - Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas.

Mejora o refuerzo del terreno:

    - Control de las propiedades del terreno tras la mejora.

Anclajes al terreno:

    - Según norma UNE EN 1537:2001

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

2.1 CONTROL DE MATERIALES

Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:

    - Cemento

    - Agua de amasado

    - Áridos

    - Otros componentes (antes del inicio de la obra)

Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:

    - Resistencia

    - Consistencia

    - Durabilidad

Ensayos de control del hormigón:

    - Modalidad 1: Control a nivel reducido

    - Modalidad 2: Control al 100 %

    - Modalidad 3: Control estadístico del hormigón

    - Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).

Control de calidad del acero:

    - Control a nivel reducido:

- Sólo para armaduras pasivas.

    - Control a nivel normal:

- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.

- El único válido para hormigón pretensado.

- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado.

    - Comprobación de soldabilidad:

- En el caso de existir empalmes por soldadura.

Otros controles:

    - Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postesas.

    - Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.

    - Control de los equipos de tesado.

    - Control de los productos de inyección.

2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Niveles de control de ejecución:

    - Control de ejecución a nivel reducido:

- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.

    - Control de recepción a nivel normal:

- Existencia de control externo.

- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.

    - Control de ejecución a nivel intenso:

- Sistema de calidad propio del constructor.

- Existencia de control externo.

- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.

Fijación de tolerancias de ejecución.

Otros controles:

    - Control del tesado de las armaduras activas.

    - Control de ejecución de la inyección.

    - Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no destructivos)

3. ESTRUCTURAS DE ACERO

Control de calidad de la documentación del proyecto:

    - El proyecto define y justifica la solución estructural aportada.

Control de calidad de los materiales:

    - Certificado de calidad del material.

    - Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no avaladas por el certificado de calidad.

    - Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio reconocido para materiales singulares.

Control de calidad de la fabricación:

    - Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que incluirá:

- Memoria de fabricación

- Planos de taller

- Plan de puntos de inspección

    - Control de calidad de la fabricación:

- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas

- Cualificación del personal

- Sistema de trazado adecuado

Control de calidad de montaje:

    - Control de calidad de la documentación de montaje:

- Memoria de montaje

- Planos de montaje

- Plan de puntos de inspección

- Control de calidad del montaje

4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Recepción de materiales:

    - Piezas:

- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II) de las piezas.

- Arenas

- Cementos y cales

- Morteros secos preparados y hormigones preparados

- Comprobación de dosificación y resistencia

Control de fábrica:

    - Tres categorías de ejecución:

- Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución.

- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con certificación de especificaciones y control diario de ejecución.

- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B.

Morteros y hormigones de relleno

    - Control de dosificación, mezclado y puesta en obra

Armadura:

    - Control de recepción y puesta en obra

Protección de fábricas en ejecución:

    - Protección contra daños físicos

    - Protección de la coronación

    - Mantenimiento de la humedad

    - Protección contra heladas

    - Arriostramiento temporal

    - Limitación de la altura de ejecución por día

5. ESTRUCTURAS DE MADERA

# No procede.

6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

Control de calidad de la documentación del proyecto:

    - El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.

Suministro y recepción de productos:

    - Se comprobará la existencia de marcado CE.

Control de ejecución en obra:

    - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

    - Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.

    - Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)

    - Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor.

    - Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.

    - Prueba final de escorrentía en fachadas.

    - Prueba final de escorrentía y estanqueidad de cubiertas.

7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

Control de calidad de la documentación del proyecto:

    - El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.

Suministro y recepción de productos:

    - Se comprobará la existencia de marcado CE.

Control de ejecución en obra:

    - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

    - Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 Protección frente a la Humedad.

8. INSTALACIONES TÉRMICAS

Control de calidad de la documentación del proyecto:

    - El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE).

Suministro y recepción de productos:

    - Se comprobará la existencia de marcado CE.

Control de ejecución en obra:

    - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

    - Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones.

    - Características y montaje de los conductos de evacuación de humos.

    - Características y montaje de las calderas.

    - Características y montaje de los terminales.

    - Características y montaje de los termostatos.

    - Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.

    - Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.

9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

# No procede.

10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Control de calidad de la documentación del proyecto:

    - El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.

Suministro y recepción de productos:

    - Se comprobará la existencia de marcado CE.

Control de ejecución en obra:

    - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

    - Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc.

    - Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.

    - Situación de puntos y mecanismos.

    - Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada.

    - Sujeción de cables y señalización de circuitos.

    - Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).

    - Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)

    - Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.

    - Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.

    - Cuadros generales:

- Aspecto exterior e interior.

- Dimensiones.

- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.)

- Fijación de elementos y conexionado.

    - Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.

    - Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.

    - Pruebas de funcionamiento:

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra.

- Disparo de automáticos.

- Encendido de alumbrado.

- Circuito de fuerza.

- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada.

11. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN

Control de calidad de la documentación del proyecto:

    - El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada.

Suministro y recepción de productos:

    - Se comprobará la existencia de marcado CE.

Control de ejecución en obra:

    - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

    - Comprobación de ventiladores, características y ubicación.

    - Comprobación de montaje de conductos y rejillas.

    - Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.

    - Prueba de medición de aire.

    - Pruebas y puesta en marcha (manual y automática).

12. INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Control de calidad de la documentación del proyecto:

    - El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.

Suministro y recepción de productos:

    - Se comprobará la existencia de marcado CE.

Control de ejecución en obra:

    - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

    - Punto de conexión con la red general y acometida

    - Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería.

    - Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas.

    - Pruebas de las instalaciones:

- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:

    - Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua

    - Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en funcionamiento simultáneo.

    - Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.

    - Medición de temperaturas en la red.

    - Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su salida y en los grifos.

    - Identificación de aparatos sanitarios y grifería.

    - Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión).

    - Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el funcionamiento de los desagües).

    - Prueba final de toda la instalación durante 24 horas.

13. INSTALACIONES DE GAS

Control de calidad de la documentación del proyecto:

    - El proyecto define y justifica la solución de gas aportada.

Suministro y recepción de productos:

    - Se comprobará la existencia de marcado CE.

Control de ejecución en obra:

    - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

    - Tubería de acometida al armario de regulación (diámetro y estanqueidad).

    - Pasos de muros y forjados (colocación de pasatubos y vainas).

    - Verificación del armario de contadores (dimensiones, ventilación, etc.).

    - Distribución interior tubería.

    - Distribución exterior tubería.

    - Valvulería y características de montaje.

    - Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica.

14. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Control de calidad de la documentación del proyecto:

    - El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio.

Suministro y recepción de productos:

    - Se comprobará la existencia de marcado CE.

    - Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

Control de ejecución en obra:

    - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

    - Verificación de los datos de la central de detección de incendios.

    - Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su ubicación y montaje.

    - Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción.

    - Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central.

15. INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES

Control de calidad de la documentación del proyecto:

    - El proyecto define y justifica la solución de paneles solares aportada.

Suministro y recepción de productos:

    - Se comprobará la existencia de marcado CE.

Control de ejecución en obra:

    - Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

    - Pasos de muros y forjados.

    - Distribución interior tubería.

    - Distribución exterior tubería.

    - Valvulería y características de montaje.

    - Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica.