C.6.  CONTROL DE CALIDAD

FASE B ( ITE)

REVISION NOVIEMBRE 2017

Índice

1	LA PLANIFICACIÓN	395

1.1	Presentación del Plan de Control	395

1.2	Organización Interna	396

1.2.1	Equipo Técnico	396

1.2.1.1	Equipo Técnico asignado a la Obra	396

1.2.1.2	Técnicos especialistas	397

1.3	Procedimientos de Control y Seguimiento de las obras	397

1.3.1	Informes	397

2	LA EJECUCIÓN	398

2.1	Introducción	398

2.2	Planificación del Control de Ejecución	399

2.3	Controles sobre la Obra Civil	399

2.4	Control sobre la cimentación y estructura	399

2.5	Controles sobre la Estructura Metálica	399

2.6	Control sobre la edificación	399

2.7	Control sobre las instalaciones	401

2.7.1	Depuración y vertido	401

2.7.2	Saneamiento y alcantarillado	401

2.7.3	Abastecimiento	401

2.7.4	Fontanería y ACS	401

2.7.5	Riego	402

2.7.6	Cloración, Descalcificación y Filtrado	402

2.7.7	Ventilación	402

2.7.8	Climatización	403

2.7.9	Calefacción	409

2.7.10	Electricidad	411

2.7.11	Pararrayos, megafonía y T.V.	413

2.7.12	Red de Telefonía y T.V.	413

2.7.13	Intercomunicación	413

2.7.14	Intrusismo y Protección	413

2.7.15	Protección Contraincendios	413

2.7.16	Gases Medicinales	415

2.7.17	Gas Natural	415

2.7.18	Depósitos y Gasificadores de GLP	416

2.7.19	Vapor	416

2.7.20	Grupo de Cogeneración	416

2.7.21	Gestión Técnica	416

2.7.22	Diálisis	416

2.7.23	Esterilización y Autoclaves	416

2.7.24	Cámaras Frigoríficas y Mortuorios	416

2.7.25	Horno Incinerador	417

2.7.26	Transporte Vertical	417

2.7.27	Transporte Neumático	417

2.7.28	Redes De Voz Y Datos	417

2.7.29	Niveles De Luminosidad	417

2.7.30	Niveles De Ruido	417

3	LOS MATERIALES	419

3.1	Ensayos	419

3.2	Recepción de Materiales y Equipos	419

3.2.1	Estructura	419

3.2.2	Instalaciones	419

3.3	Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas (art. 7.2.1)	425

4	LA IMPLANTACIÓN	427

4.1	Pruebas de estanqueidad	427

4.2	Pruebas finales de instalaciones	427

4.2.1	Saneamiento y alcantarillado	427

4.2.2	Abastecimiento y red de hidrantes	427

4.2.3	Fontanería y A.C.S	428

4.2.4	Riego	428

4.2.5	Cloración, Descalcificación Y Filtración	428

4.2.6	Ventilación	428

4.2.7	Climatización	428

4.2.8	Calefacción	432

4.2.9	Instalación solar térmica	432

4.2.10	Electricidad	432

4.2.11	Instalación de paneles fotovoltaicos	436

4.2.12	Pararrayos, Megafonía, TV-FM y Telefonía	436

4.2.13	Red de Telefonía y TV	436

4.2.14	Intercomunicación	436

4.2.15	Intrusismo y Protección	438

4.2.16	Protección contra incendios	438

4.2.17	Gases medicinales	440

4.2.18	Gas natural	441

4.2.19	Depósitos y gasificadores de GLP	441

4.2.20	Vapor	441

4.2.21	Grupo de Cogeneración	441

4.2.22	Gestión Técnica	441

4.2.23	Diálisis	444

4.2.24	Esterilización-autoclaves	444

4.2.25	Cámaras Frigoríficas y Mortuorios	444

4.2.26	Horno Incinerador	444

4.2.27	Transporte Vertical	444

4.2.28	Transporte Neumático	445

4.2.29	Red de Voz y Datos	445

4.3	Pruebas del Nivel de Protecci ón frente al Ruido	445

4.4	Estudio termográfico de la fachada	445

4.5	Cierre y entrega de Archivos	445

4.6	Liquidación de las Obras	445

4.7	Informe Final	445

5	DOCUMENTACIÓN	447

5.1	Informes	447

5.1.1	Informe Final	447

Se redacta el presente documento, que describe los servicios a realizar por LA EMPRESA DE CONTROL, para llevar a cabo el control de “LAS OBRAS DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y LA CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS DETECTADAS EN LA I.T.E. DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA DE MADRID”

En el presente documento se definen los medios que LA EMPRESA DE CONTROL pondrá a disposición de la obra y se describe la actuación técnica a llevar a cabo en cada una de las fases.

Para ello el documento se estructura en los siguientes apartados:

bloque 1.- la planificación

bloque 2.- la ejecución

bloque 3.- los materiales

bloque 4.- la implantación

bloque 5.- la documentación

El primer bloque “la planificación” presenta los medios que la empresa aportará para llevar a cabo los trabajos. Se incluye además la metodología y organización del trabajo, así como  experiencias similares en este tipo de obra.

“La ejecución” define las inspecciones y ensayos a realizar durante el proceso de construcción de la obra en las unidades de obra que procede.

“Los materiales” presenta el plan de control de ensayos sobre los materiales y equipos a emplear en la obra

En “la implantación” se desarrollan las actuaciones técnicas, pruebas finales y otras actividades complementarias necesarias para la puesta en servicio de la obra.

Por último, en “la documentación” se describen los documentos que se emitirán durante los trabajos realizados por LA EMPRESA DE CONTROL.

# LA PLANIFICACIÓN

## Presentación del Plan de Control

Se elabora el presente Plan de Control de la obra para asegurar que las distintas unidades de obra, instalaciones y materiales en ella empleados alcancen los niveles de calidad y funcionalidad previstos.

Asimismo se considera este un documento abierto a efectos de inclusión de labores o actividades específicas que la Dirección Facultativa considere necesario para el control de calidad.

En este primer bloque del Plan de Control se presenta la propuesta de personal, los medios, así como la organización y los procedimientos de trabajo.

El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados:

- I Control de productos, equipos y sistemas

- II Control de Ejecución

- III Control de la Obra terminada y Pruebas Finales

El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, quedando limitado por este, por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por el desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de todo ello se dejara constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra.

El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendrá desarrollo al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación, estableciendo la metodología de control que llevara a cabo la Dirección Facultativa y la Empresa de Control homologada que se contrate por parte del Contratista, garantizándose:

- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto

- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación intermedia.

- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes.

- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras y funcionalidad final.

- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecución de los objetivos que se pudieran fijar.

Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los requisitos básicos explicitados en el artículo 1 del CTE.

Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo específico según los siguientes apartados.

El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control técnico de la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislación aplicable, normas vigentes, y normas de la buena práctica constructiva.

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.

Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto.

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizaran, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:

- Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2.

- Control de ejecución de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

- Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.

## Organización Interna

### Equipo Técnico

#### Equipo Técnico asignado a la Obra

Para el seguimiento y control de las obras se ha previsto la intervención de un equipo de Técnicos Titulados de grado Superior o Medio, con experiencia, que desarrollarán su labor de inspección mediante una serie de visitas a obra programadas de acuerdo con el ritmo de los trabajos, el avance de la obra, y/o las indicaciones de la Dirección Facultativa y/o la Propiedad.

Si bien el personal referido puede ser sustituido a criterio del Director de Obra, consideramos conveniente la continuidad de los inspectores para garantizar la calidad y eficacia de los trabajos requeridos. Cualquier modificación del personal surgida del seno de LA EMPRESA DE CONTROL, S.A. será notificada al Arquitecto Director para su aprobación.

Nuestro personal se ha seleccionado por su dilatada trayectoria profesional para este tipo de trabajos, quedando en manos de la Dirección Facultativa la confirmación del mismo, pudiendo en cualquier momento de la obra solicitar la participación como personal de obra, de cualquier técnico titulado de nuestra plantilla.

Para la realización de estos trabajos se ha previsto afectar al contrato de control una serie de técnicos y operarios.

Inspector de obra civil:

Técnico con experiencia como inspector de calidad y realizador de proyectos de obra civil. Será el encargado de realizar las inspecciones en el área de obra civil de las que mantendrá informado permanentemente al Director de Inspección de Obra Civil. Se estima la realización de las visitas necesarias durante la ejecución de las obras.

Inspector de instalaciones:

Técnico con experiencia como inspector de calidad y realizador de proyectos de instalaciones. Será el encargado de realizar las inspecciones en el área de instalaciones de las que mantendrá informado permanentemente al Director de Inspección de Instalaciones. Se estima la realización de las visitas necesarias durante la ejecución de las obras.

#### Técnicos especialistas

Para la realización de las Pruebas de Funcionamiento se destinarán los Técnicos Titulados Especialistas necesarios y suficientes, que actuarán bajo la coordinación y supervisión de un Ingeniero Industrial Superior, Jefe del Área de Instalaciones, con más de quince años de experiencia en el control de ejecución de instalaciones y redacción de proyectos.

Estos Técnicos Especialistas serán los encargados de:

- Inspección de la preparación y ejecución de las pruebas.

- Realización de las mediciones en las pruebas.

## Procedimientos de Control y Seguimiento de las obras

### Informes

A partir de los datos obtenidos en el transcurso de las labores de control y vigilancia de la obra en cuestión, se efectuará una comunicación rápida y precisa con la Dirección Facultativa:

1. Mediante comunicación verbal, telefónica o fax en los casos considerados urgentes, de resultados de ensayos o ejecución que requieran acción inmediata.

2. Mediante la redacción de notas de obra, en las que se dejará constancia de los controles, observaciones realizadas y de la corrección o no de deficiencias o errores detectados, por parte de los Inspectores correspondientes.

3. Mediante informes, de periodicidad preferentemente mensual conforme al ritmo de los trabajos y el avance de la obra e indicaciones de la Dirección Facultativa. El contenido de estos informes se ajustará al formato de LA EMPRESA DE CONTROL, o aquel otro que se estime de acuerdo con las necesidades de obra, y/o las indicaciones de la Dirección Facultativa o la Propiedad. En ellos se realiza un resumen de las unidades de obra ejecutadas durante el mes, completados con información general, acerca de las obras y sus incidencias, tratamiento estadístico de los datos obtenidos y las conclusiones, recomendaciones y propuestas que se consideren convenientes resumen de los anteriores, para cada fracción de obra.

# LA EJECUCIÓN

## Introducción

Los principales aspectos a verificar serán los siguientes:

- Correspondencia entre las disposiciones previstas en el Proyecto y las Normas con las realmente ejecutadas.

- Correspondencia entre las cualidades de los materiales previstos en el Proyecto, con las realmente ejecutadas en obra.

El mencionado control de ejecución se llevará a cabo durante la ejecución de los trabajos de edificación e instalaciones mediante una inspección sistemática y programada según el ritmo de los trabajos, para asegurarse de que ésta se ejecuta de acuerdo con el Proyecto aprobado, el Pliego de Condiciones de la obra y la Normativa Vigente.

- Este apartado de control tiene como objeto la realización de un conjunto de inspecciones sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal técnico especialista, para comprobar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE.

- Estas inspecciones no contemplan actuación alguna en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo.

- Las inspecciones afectaran a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la obra (como es el caso de las instalaciones), utilidad (como son las unidades de albañilería, carpintería y acabados) y la seguridad (como es el caso de la estructura).

- Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlara la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.

- Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

- En el control de ejecución de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

El programa de control de ejecución de la estructura, la edificación y las instalaciones es el definido en los apartados siguientes.

## Planificación del Control de Ejecución

La prestación del servicio de Control de Ejecución sobre la Obra Civil se desarrolla según los procedimientos internos del sistema de gestión de la calidad de LA EMPRESA DE CONTROL certificado por AENOR.

Una vez conocido el programa de trabajo de la constructora, y de acuerdo con los criterios de LA EMPRESA DE CONTROL aprobados por la dirección de obra, se aprobará un Plan de Control definitivo en el que se especificará la zonificación de cada uno de los tipos de control que se detallan en apartados siguientes. Estos controles se desarrollarán de forma sistemática de acuerdo con las planillas de control desarrolladas por LA EMPRESA DE CONTROL para cada unidad de Obra.

Situación a pié de obra: el personal asignado a pie de obra realizará un control exhaustivo de los elementos construidos próximo al 100%.

Situación por visitas: se efectuará control estadístico de los elementos construidos en función de las visitas contratadas; procurando que los elementos de singular importancia sean objeto de un control total.

## Controles sobre la Obra Civil

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

## Control sobre la cimentación y estructura

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

## Controles sobre la Estructura Metálica

Se efectuará según las indicaciones de proyecto, código técnico de la edificación, EA  y normas UNE aplicables, abarcando los siguientes aspectos.

Para la realización de las actuaciones previstas, se facilitarán por parte del peticionario, las ayudas personales y materiales imprescindibles para acceder a los puntos de la estructura que han de ser controlados.

- Previo al montaje

  - Inspección de perfiles laminados. Se solicitarán certificados de calidad de los mismos.

  - Inspección de materiales de aportación. Se solicitarán certificados de calidad de los mismos.

  - Comprobación de posesión de homologaciones de soldadores y procedimiento de soldeo.

- Durante montaje

  - Control de Ejecución de uniones soldadas en obra, condiciones ambientales y de procedimiento.

  - Inspección visual y control dimensional de las uniones soldadas.

  - Ensayos no destructivos de uniones soldadas en ángulo y a tope.

- Posterior a montaje

  - Tolerancias de conjunto, dimensiones y desplomes.

  - Tolerancia de las uniones soldadas.

  - Condiciones de aplicación de galvanizado en frío sobre zonas soldadas

Ejecución de Uniones soldadas

Se efectuarán visitas de inspección de los trabajos de soldeo, en las que se verificará el cumplimiento de las indicaciones de proyecto, EA-95 y normas UNE aplicables, abarcando los siguientes aspectos:

- Previo al montaje

  - Inspección de perfiles laminados. Se solicitarán certificados de calidad de los mismos.

  - Inspección de materiales de aportación. Se solicitarán certificados de calidad de los mismos.

  - Comprobación de posesión de homologaciones de soldadores y procedimiento de soldeo.

- Durante el montaje

  - Control de Ejecución de uniones soldadas en obra, condiciones ambientales y de procedimiento.

  - Inspección visual y control dimensional de las uniones soldadas.

- Posterior al montaje

  - Tolerancias de conjunto, dimensiones y desplomes.

  - Tolerancia de las uniones soldadas.

  - Condiciones de aplicación de galvanizado en frío sobre zonas soldadas.

Para la realización de las actuaciones previstas, se facilitarán por parte del peticionario, las ayudas personales y materiales imprescindibles para acceder a los puntos de la estructura que han de ser controlados

## Control sobre la edificación

Se realizaran inspecciones de control de calidad en la ejecución de obra, comprobando:

- Calidades de los materiales empleados en cerramientos, falsos techos, yesos, escayolas, revestimientos, pavimentos, solados, carpintería, elementos especiales, etc...

- Comprobación de que los trabajos se realizan según los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables,

## Control sobre las instalaciones

Los principales aspectos a verificar durante la ejecución de las instalaciones serán los siguientes:

- Correspondencia entre las disposiciones previstas en el Proyecto y las Normas con las realmente ejecutadas.

- Correspondencia entre las cualidades de los materiales previstos en el Proyecto, con las realmente ejecutadas en obra.

Se llevará a cabo durante la ejecución de los trabajos de las instalaciones mediante una inspección sistemática y programada según el ritmo de los trabajos, para asegurarse de que ésta se ejecuta de acuerdo con el Proyecto aprobado, el Pliego de Condiciones de la obra y la Normativa Vigente.

Mediante este CONTROL DE EJECUCION se realizarán las inspecciones que a continuación se indican, en cada una de las siguientes instalaciones:

### Depuración y vertido

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Saneamiento y alcantarillado

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Abastecimiento

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Fontanería y ACS

- Red de distribución

- Comprobación de la independencia de circuitos, trazados y dimensiones de tuberías y accesorios. Se pondrá especial atención al montaje integrado con el resto de las instalaciones.

- Se comprobará si las acometidas a aparatos se realizan en sentido descendente. (NIA).

- Se controlará el soportado de tuberías, verificando lo siguiente:

  - Calidad y adecuación de soportes (rigidez, facilidad de mantenimiento, pintura antioxidante)

  - Distancia entre soportes según normativa.

  - Elementos antivibratorios y solución de puente térmico.

- En uniones soldadas de tuberías de acero inoxidable, se realizarán comprobaciones de la preparación y limpieza de bordes, método de soldadura, atmósfera de soldadura, composición de la varilla de aporte, y verificación de la limpieza final.

- En uniones soldadas de tuberías de polipropileno por métodos manuales, se realizarán comprobaciones de las uniones realizadas por polifusión, verificando la preparación de bordes, y los tiempos de calentamiento, preparación y enfriamiento. Se realizarán muestras para evaluar la idoneidad del proceso de soldadura (ausencia de restricciones, zonas sin soldar, etc.)

- En uniones roscadas y embridadas de acero galvanizado se comprobará la utilización de aditivos para la mecanización del roscado y estanqueidad de uniones compatibles con el uso alimentario.

- Se comprobarán espesores y calidades del aislamiento de tuberías. Se controlará especialmente la continuidad del aislamiento.

- En aislamiento de tuberías de acero inoxidable se comprobará la protección de las tuberías contra la corrosión.

- Se comprobará la posición, accesibilidad y señalización de las válvulas de corte, especialmente las situadas en patinillos y falsos techos practicables. Ejecución de registros.

- Aparatos sanitarios y grifería

- Se controlará la realización del montaje, verificando entre otros: nivelación y rigidez conseguida.

- Se comprobará conexión de bañeras con la red de tierra del edificio.

- Se comprobará acoplamiento de grifería (rigidez, estanqueidad y protecciones de contacto con loza.). Se controlará la colocación de las llaves de toma de aparato (calidades, rigidez y enrases con tabique), calidad y longitud de latiguillos.

### Riego

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Cloración, Descalcificación y Filtrado

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Ventilación

- Ventiladores y extractores

- Se comprobará que sus características concuerdan con las indicadas en proyecto (caudal, presión y potencia).

- Se comprobará la colocación de la unión elástica entre ventilador y conductos.

- Situación de compuertas de regulación y cortafuegos.

- Se comprobará distancias de transición en los conductos a la salida de los ventiladores.

- Disposición relativa de filtros y silenciadores.

- Se comprobará la ejecución de bancada de apoyo o soportes, así como la colocación de apoyos antivibradores.

- Conductos

- Se comprobará que la distribución de conductos, dimensiones y espesores de chapa concuerdan con las indicaciones del proyecto.

- Se comprobará que las uniones longitudinales y transversales conforme a UNE 100101 y UNE 100102.

- Dimensiones y ángulos de conductos de transición.

- Se comprobará radios mínimos en codos.

- Se inspeccionará plegado de refuerzo.

- Colocación de alabes direccionales.

- Distancias entre soportes, según UNE 100103.

- Se comprobará situación, dimensiones de rejillas.

- Compuertas de regulación y cortafuegos. Se comprobará dispositivos de fijación, pivotes de articulación y tipos de lamas.

- Detectores de CO

- Se comprobará ejecución del entubado para cables de detectores. Independencia con otras instalaciones. Grado de protección de la instalación y distancias de soportado.

- Se verificará la posición de detectores, comparándola con la de proyecto y eventualmente con las recomendaciones dadas por el fabricante.

- En la central de detección se controlará el montaje, comprobando sujeciones, ubicación e instalación eléctrica para su funcionamiento

### Climatización

- Tuberías, válvulas y accesorios

- Se comprobará trazado y dimensiones. Correspondencia con planos de proyecto.  Se verificará que las tuberías se instalan de forma armónica e integradas con el resto de las instalaciones, comprobando distancias de cruces y paralelismos reglamentarias.

- Se comprobará que los trazados de tuberías siguen las direcciones principales del edificio. Se vigilará especialmente, que la separación entre ellas permita su mantenimiento.

- Se inspeccionará conexionado de tuberías. Se comprobará la utilización de piezas especiales para cambios de dirección, derivaciones y reductores

- Se verificará el espesor de pintura de protección antioxidante en soportes y tuberías.

- En el paso de tuberías a través de muros, se comprobarán dimensiones de manguitos pasamuros, verificando material,  enrase con paramento, huelgo con tubería aislada, impermeabilidad de sellados y protección RF.

- Distancias entre soportes y rigidez del anclaje a los paramentos. Dimensiones de elementos de cuelgue según UNE 100152. Facilidad para el desmontaje de tuberías y colocación de materiales para evitar puentes térmicos.

- En recorridos horizontales se verificará pendiente de la tubería, situación de purgadores de aire y drenajes.

- Verificación de montaje de drenajes y purgas conducidas. Accesibilidad, visibilidad y tipos de válvulas de corte.

- Se verificará la idoneidad de la situación de dilatadores. Distancia entre ellos, puntos guías y puntos fijos en las tuberías.

- Accesibilidad de válvulas. Formación de registros

- Se comprobará que se montan juntas antivibratorias en aquellos elementos de la instalación sometidos a vibraciones.

- Se comprobará el espesor del aislamiento, así como la formación de la eventual barrera de vapor y el acabado. Se comprobará su separación con respecto a paredes y al suelo

- Se verificará la señalización de tuberías según UNE 100100.

- Depósitos acumuladores y de inercia

- Comprobación de anclajes y ubicación. Acceso por boca de hombre y mantenimiento.

- Comprobación del montaje de válvulas de seguridad. Tuberías de descarga conducidas.

- Comprobación de la ejecución de desagües conducidos.

- Control de montaje de la instrumentación y control termostatos, termómetros y manómetros. Accesibilidad, rango

- Comprobación del montaje de bombas de recirculación.

- Se comprobará la colocación de la identificación

- Conductos

- Se comprobará que la distribución de conductos, dimensiones y espesores de chapa concuerdan con las indicaciones del proyecto.

- Se comprobará que las uniones longitudinales y transversales están de acuerdo con UNE 100-101 y UNE 100-102.

- Se comprobará independencia con otras instalaciones.

- Se comprobará situación y ejecución de registros.

- Se verificará que las transiciones, codos y derivaciones sean conformes al cálculo y en su defecto a UNE 100102.

- En los codos se verificará la colocación de alabes direccionales conforme a las especificaciones si procede.

- Se comprobará sellados de estanqueidad.

- Se vigilará especialmente el cuidado por la limpieza interior.

- Se verificarán distancias entre soportes, según UNE 100-103 y los elementos interpuestos entre los conductos y soportes para evitar puentes térmicos.

- En conductos flexibles se comprobarán radios de curvatura, soportados e idoneidad de uniones y sellados.

- Se comprobará calidad, espesor de aislamiento y su acabado.

- Se comprobará situación, dimensiones y modelos de difusores y de rejillas de impulsión/retorno. Se comprobará la formación del plenum de conexión correspondiente

- Compuertas de regulación. Se comprobará fijación y estanqueidad.

- Compuertas cortafuegos. Se verificará montaje verificando la continuidad de la sectorización de incendios.

- Uniones con unidades de tratamiento. Se verificará que las uniones se realizan con elementos flexibles capaces de absorber vibraciones.

- Se comprobará que los conductos flexibles (caso de que los prevea el proyecto) no tienen una longitud superior a 1.5 m y que sus radios de curvatura son dobles que su diámetro.

- Bombas aceleradoras

- Se comprobará que la situación y distribución de bombas, así como sus características técnicas, concuerdan con lo reflejado en proyecto.

- Se comprobará la ejecución de bancadas (grosor, armado, protecciones de cantos, material antivibratorio) así como la colocación de elementos aisladores de vibraciones entre bancada y bomba.

- En bombas en línea se inspeccionará la situación de la bomba según su eje de rotación.

- Se comprobará que las tuberías están soportadas en las inmediaciones de la bomba evitando transmisión de esfuerzos a toberas y vibraciones a las tuberías o a la estructura.

- Conexión de las bombas a la tubería por medio de manguitos antivibratorios.

- Protección contra accidentes en las uniones elásticas de bombas y motores.

- Se verificará la ejecución de tuberías de vaciado, desagües de condensados y de prensas.

- Se comprobará la ejecución de aislamiento térmico.

- Situación de válvulas de retención o motorizadas de corte, en función de la boca y manguito antivibratorio.

- En bombas de bancada se comprobará que se ejecuta la alineación entre eje de bomba y motor.

- Se comprobará espacio de mantenimiento y ventilación.

- Se comprobará la ejecución de la instalación eléctrica y de control. Grado de protección de conducciones

- Se comprobará la colocación de la instrumentación y control asociada al equipo.

- Se comprobará la colocación de la identificación en equipo y cuadro eléctrico.

- Intercambiadores de calor

- Se comprobará que los intercambiadores de calor instalados concuerdan con los reflejados en proyecto (Tipo, número de placas, temperaturas de entrada/salida, potencia)

- Se comprobará la correcta conexión y correspondencia de las entradas/salidas según el tipo de intercambiador.

- Se verificará la ejecución de tuberías de vaciado y purgas de aire

- Se comprobará la ejecución de aislamiento térmico.

- Se comprobarán espacios de mantenimiento.

- Se comprobará la colocación de la instrumentación y control asociada al equipo.

- Se comprobará la colocación de la identificación en equipo.

- Climatizadores y extractores

- Se comprobará que sus características concuerdan con las indicadas en proyecto (caudal, presión, potencia frigorífica, potencia calorífica, free-cooling, filtros, recuperación, etc.).

- Se comprobará protecciones de partes en movimiento y parada de emergencia.

- Se comprobará la colocación de la unión elástica entre climatizador y conductos.

- Situación de compuertas de regulación y aislamiento.

- Se comprobará distancias de transición en los conductos a la salida de los climatizadores.

- Disposición relativa de filtros y silenciadores.

- Se comprobará dimensiones y distribución de tubería de condensados.

- Se comprobará la ejecución de bancada de apoyo, así como la colocación de apoyos antivibradores.

- Se comprobará la colocación de manguitos antivibratorios en conexión de tuberías.

- Se comprobará la ejecución de la instalación eléctrica y de control. Grado de protección

- Se comprobará la colocación de la instrumentación y control asociada a la máquina.

- Se comprobará la situación de llaves de corte, válvulas de equilibrado y válvulas de control.

- Se comprobará la colocación de la identificación en equipo y cuadro eléctrico.

- Unidades terminales (fancoils, inductores, cajas de recalentamiento, etc.)

- Se comprobará que sus características concuerdan con las indicadas en proyecto (caudal, presión, potencia frigorífica, potencia calorífica, filtros, etc.).

- Se comprobará la ejecución de plenum de toma y de descarga. Dimensiones, acabado, limpieza interior y estanqueidad.

- Situación de compuertas de regulación y aislamiento.

- Se comprobará distancias de transición en los conductos de conexión.

- Se comprobará la situación y montaje de llaves de corte, válvulas de equilibrado y válvulas de control.

- Se verificará accesibilidad y facilidad de mantenimiento de filtros, válvulas, e instalación eléctrica y de control. Ejecución de registros y cajas de protección.

- Se comprobará dimensiones, trazados, pendientes, sifones y conexiones a bajantes de tuberías de condensados.

- Se comprobará ejecución de purgadores automáticos y conducción de drenajes.

- Se comprobará la ejecución del soportado del equipo. Verificación de colocación de amortiguadores y rigidez de elementos.

- Se comprobará la colocación de manguitos de conexión con válvulas y tuberías.

- Se comprobará la ejecución de la instalación eléctrica y de control. Grado de protección

- Se comprobará la colocación de la identificación en equipo y cuadro eléctrico.

- Bombas de calor y Enfriadoras.

- Se comprobará la ejecución de bancadas (grosor, armado, protecciones de cantos, material antivibratorio).

- Control de la nivelación y distancias alrededor de las máquinas prescritas por el fabricante y normativa.

- Se comprobará situación de elementos elásticos de apoyo, y de manguitos en unión con la red de tuberías.

- Comprobación por placa del tarado de las válvulas de seguridad.

- Comprobación de la instalación de tuberías de alivio al exterior de descargas de válvulas de seguridad.

- Se comprobará la colocación de la instrumentación y control asociada a la máquina.

- Se comprobará la ejecución de la instalación eléctrica y de control. Grado de protección

- Se comprobará dimensionado de colectores, situación de llaves de corte, válvulas de retención, purgadores y drenajes.

- Se comprobará la colocación de la identificación en equipo y cuadro eléctrico.

- Salas de máquinas

- Se comprobará la ejecución de bancadas (grosor, armado, protecciones de cantos, material antivibratorio).

- Comprobación del correcto  montaje de generadores de calor y quemador.

- Comprobación de la placa de características.

- Comprobación de distancias de seguridad y mantenimiento. Comprobación de la formación de muros de protección para calderas categoría B.

- Comprobación de la formación de superficie de baja resistencia en salas de calderas de gas.

- Dimensionamiento y posición de la ventilación.

- Ejecución, dimensionamiento y aislamiento de la chimenea. Situación de registros e instrumentación.

- Situación de llaves de corte, válvulas de retención y purgadores automáticos.

- Comprobación de la conexión y tarado según placa de la válvula de seguridad.

- Comprobación del montaje de depósitos de expansión.

- Ejecución de sistemas de vaciado y llenado de la instalación.

- Instalación eléctrica y de control

- Adecuación de montaje de la instalación eléctrica. Grado de protección de tubos de protección y luminarias

- Situación y composición del cuadro eléctrico y de regulación. Ubicación del interruptor de parada de emergencia.

- Comprobación del montaje de la instrumentación (termómetros, manómetros y flujostatos) y sondas de control.

- Medidas contraincendios y detección y corte de gas (si procede).

- Se comprobará la colocación de la identificación en equipo y cuadro eléctrico

### Calefacción

- Tuberías, válvulas y accesorios

- Se comprobará trazado y dimensiones. Correspondencia con planos de proyecto.  Se verificará que las tuberías se instalan de forma armónica e integradas con el resto de las instalaciones, comprobando distancias de cruces y paralelismos reglamentarias.

- Se comprobará que los trazados de tuberías siguen las direcciones principales del edificio. Se vigilará especialmente, que la separación entre ellas permita su mantenimiento.

- Se inspeccionará conexionado de tuberías. Se comprobará la utilización de piezas especiales para cambios de dirección, derivaciones y reductores

- Se verificará el espesor de pintura de protección antioxidante en soportes y tuberías.

- En el paso de tuberías a través de muros, se comprobarán dimensiones de manguitos pasamuros, verificando material,  enrase con paramento, huelgo con tubería aislada, impermeabilidad de sellados y protección RF.

- Distancias entre soportes y rigidez del anclaje a los paramentos. Dimensiones de elementos de cuelgue según UNE 100152. Facilidad para el desmontaje de tuberías y colocación de materiales para evitar puentes térmicos.

- En recorridos horizontales se verificará pendiente de la tubería, situación de purgadores de aire y drenajes.

- Verificación de montaje de drenajes y purgas conducidas. Accesibilidad, visibilidad y tipos de válvulas de corte.

- Se verificará la idoneidad de la situación de dilatadores. Distancia entre ellos, puntos guías y puntos fijos en las tuberías.

- Accesibilidad de válvulas. Formación de registros

- Se comprobará que se montan juntas antivibratorias en aquellos elementos de la instalación sometidos a vibraciones.

- Se comprobará el espesor del aislamiento, así como la formación de la eventual barrera de vapor y el acabado. Se comprobará su separación con respecto a paredes y al suelo

- Se verificará la señalización de tuberías según UNE 100100.

- Depósitos acumuladores y de inercia

- Comprobación de anclajes y ubicación. Acceso por boca de hombre y mantenimiento.

- Comprobación del montaje de válvulas de seguridad. Tuberías de descarga conducidas.

- Comprobación de la ejecución de desagües conducidos.

- Control de montaje de la instrumentación y control termostatos, termómetros y manómetros. Accesibilidad, rango

- Comprobación del montaje de bombas de recirculación.

- Se comprobará la colocación de la identificación

- Bombas aceleradoras

- Se comprobará que la situación y distribución de bombas, así como sus características técnicas, concuerdan con lo reflejado en proyecto.

- Se comprobará la ejecución de bancadas (grosor, armado, protecciones de cantos, material antivibratorio) así como la colocación de elementos aisladores de vibraciones entre bancada y bomba.

- En bombas en línea se inspeccionará la situación de la bomba según su eje de rotación.

- Se comprobará que las tuberías están soportadas en las inmediaciones de la bomba evitando transmisión de esfuerzos a toberas y vibraciones a las tuberías o a la estructura.

- Conexión de las bombas a la tubería por medio de manguitos antivibratorios.

- Protección contra accidentes en las uniones elásticas de bombas y motores.

- Se verificará la ejecución de tuberías de vaciado, desagües de condensados y de prensas.

- Se comprobará la ejecución de aislamiento térmico.

- Situación de válvulas de retención o motorizadas de corte, en función de la boca y manguito antivibratorio.

- En bombas de bancada se comprobará que se ejecuta la alineación entre eje de bomba y motor.

- Se comprobará espacio de mantenimiento y ventilación.

- Se comprobará la ejecución de la instalación eléctrica y de control. Grado de protección de conducciones

- Se comprobará la colocación de la instrumentación y control asociada al equipo.

- Se comprobará la colocación de la identificación en equipo y cuadro eléctrico.

- Intercambiadores de calor

- Se comprobará que los intercambiadores de calor instalados concuerdan con los reflejados en proyecto (Tipo, número de placas, temperaturas de entrada/salida, potencia)

- Se comprobará la correcta conexión y correspondencia de las entradas/salidas según el tipo de intercambiador.

- Se verificará la ejecución de tuberías de vaciado y purgas de aire

- Se comprobará la ejecución de aislamiento térmico.

- Se comprobarán espacios de mantenimiento.

- Se comprobará la colocación de la instrumentación y control asociada al equipo.

- Se comprobará la colocación de la identificación en equipo.

- Unidades terminales (radiadores, fancoils, aerotermos, etc.)

- Se comprobará que sus características concuerdan con las indicadas en proyecto (potencia calorífica, materiales, etc.).

- Se verificará rigidez de montaje.

- Se comprobará la situación y montaje de llaves de corte, válvulas de equilibrado y válvulas de control.

- Se verificará accesibilidad y facilidad de mantenimiento de válvulas, e instalación eléctrica y de control. Ejecución de registros y cajas de protección.

- Se comprobará ejecución de purgadores automáticos y conducción de drenajes.

- Se comprobará la ejecución del soportado del equipo. Verificación de colocación de amortiguadores y rigidez de elementos.

- Se comprobará la colocación de manguitos de conexión con válvulas y tuberías.

- Se comprobará la ejecución de la instalación eléctrica y de control. Grado de protección

- Se comprobará la colocación de la identificación en equipo y cuadro eléctrico.

### Electricidad

- Cuadros y líneas de distribución

- Se inspeccionará la ejecución, verificando que la misma se ajusta al Pliego de Condiciones, Proyecto y normativa vigente.

- Comprobaciones de la correspondencia de sectorizaciones, poder de corte, intensidad nominal, número de polos protegidos de interruptores de los cuadros con lo previsto en proyecto.

- Se comprobará la ejecución de los embarrados de los cuadros, así como las conexiones con la aparamenta. Sección y calidad de los cables o pletinas, distancias, etc.

- Comprobación de la composición, sección y nivel de aislamiento de las líneas entrantes y salientes de los cuadros.

- Comprobación de las condiciones de iluminación de emergencia, accesibilidad y protecciones de los cuadros conforme a proyecto y REBT.

- Líneas de distribución y consumidores

- Comprobación del replanteo de canalizaciones eléctricas. Comprobación de distancias de tendido de líneas con respecto a otras instalaciones.

- Dimensión, soportado y adecuación de calidades de las canalizaciones. Adecuación de los sistemas de distribución de conductores activos, neutro y de protección.

- Comprobación del replanteo de circuitos de alumbrado y de tomas de corriente. Verificación de las disposiciones del REBT para locales de pública concurrencia.

- Comprobación de la ejecución de conexiones en cajas de derivación, así como señalización de cables.

- Comprobación de montaje y distribución de luminarias y tomas de corriente. Ejecución de tubos de protección, distancias entre soportes, entrada de tubos en cajas y aparatos, índice de protección, etc.

- Ejecución de la instalación del alumbrado de emergencia conforme a REBT.

- Ejecución de la red de puesta a tierra. Arquetas de conexión y seccionamiento. Verificación de la sección del cable conductor.

- Locales de características especiales (Quirófanos, Uci, etc.)

- Se comprobará que la ejecución de la instalación en quirófanos, U.C.I, etc. cumple con lo exigido en el REBT., haciendo hincapié en los siguientes apartados:

- Líneas de alimentación y suministro complementario.

- Conexión de las masas metálicas de los equipos electromédicos a un embarrado común de puesta a tierra de protección.

- Verificación de conexiones de partes accesibles al embarrado de equipotencialidad.

- Rotulación de conductores de equipotencialidad y de protección.

- Unión de embarrado de equipotencialidad al de puesta a tierra. Sección mínima admisible.

- Comprobación de la previsión y montaje del monitor de vigilancia para aislamientos de circuitos.

- Aparatos de protección en cuadros de mando. Identificación de mandos.

- Comprobación de conexionado de transformadores de seguridad

- Comprobación del montaje de sistemas de alimentación ininterrumpida y cargadores de baterías.

### Pararrayos, megafonía y T.V.

- En la instalación de megafonía se comprobará el soportado de bandejas a tubos de protección para las líneas, el soportado y emplazamiento de los altavoces, el respeto de las distancias a cualquier otro tipo de instalación.

- Comprobación que en el sistema de megafonía todos los componentes de la instalación están correctamente instalados: Canalizaciones, líneas de distribución, cajas de distribución, cajas de paso, selector de programas, equipo de regulación y altavoces.

### Red de Telefonía y T.V.

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Intercomunicación

- Situación de centrales de intercomunicación, y diferentes estaciones.

- Comprobación que el número de líneas están  en relación con el número de estaciones colocadas.

- Colocación de repartidor de líneas.

- Situación de las estaciones de intercomunicación.

- Colocación y ejecución de la unidad de alimentación de las centrales de comunicación.

### Intrusismo y Protección

- Independencia de circuitos.

- Conexión de cables en las cajas de registro con conectores adecuados.

- Comprobación de canalizaciones, líneas de distribución, cajas de distribución, cajas de paso, selector de programas y equipo de regulación.

- Soportado, conexionado y protección de cámaras de vídeo.

- Accionamiento, características y montaje de objetivos

### Protección Contraincendios

- Grupos de presión

- Condiciones de instalación de los grupos de presión, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Altura de carga en la aspiración.

- Diámetro de tubería de aspiración.

- Válvulas de cierre.

- Dispositivos de impedimento de aspiración de aire.

- Válvula de retención.

- Pendiente de tubería de aspiración.

- Sistema de purga automático en aspiración.

- Sistema de cebado.

- Colector de pruebas (válvulas y capacidad  nominal).

- Sistemas antivibratorios.

- Comprobación de la ejecución de la instalación eléctrica que alimenta a grupos de presión.

  - Interruptor general.

  - Interruptor diferencial.

  - Contactores.

  - Arrancadores.

  - Relés térmicos y magnéticos.

  - Aislamiento y sección de líneas.

- Ejecución de aljibe. Comprobación de volumen, verificación de ventilación.

- Red de tuberías

- Comprobación de dimensiones y recorridos de tuberías. Sistemas de unión empleados, compatibilidad con otras instalaciones.

- Se controlará especialmente la ejecución de derivaciones curvas y reducciones, verificando la utilización de accesorios adecuados.

- Se vigilará la inclusión de pasamuros y contratubos en los pasos de forjados.

- Se comprobará la correcta colocación de válvulas de corte, válvulas de retención y demás accesorios, tales como dilatadores y purgadores automáticos allí donde sea necesario.

- Se realizarán inspección de la distancia entre soportes, así como la calidad y adecuación de los mismos.

- Se controlarán los trabajos de pintura de las tuberías, realizando las mediciones oportunas. Se prestará una atención especial a las protecciones previstas para los tubos en las partes empotradas o enterradas.

- Hidrantes y puestos de manguera

- Se comprobará que la situación corresponde con la indicada en proyecto, verificando que las cotas de montaje son las reglamentarias.

- Se comprobará que en el montaje se disponen todos los elementos que componen los puestos.

- Rociadores automáticos

- Si son aplicables los mismos controles que los apuntados en el apartado, red de tuberías.

- Además, se comprobará el montaje e inclusión de todos los elementos correspondientes a los puestos de control.

- Extinción distribuida por Agentes gaseosos extintores

- Se comprobarán que las dimensiones y distribución de la red de tuberías se corresponde con lo indicado en proyecto.

- Se vigilará el correcto montaje de válvulas, accesorios y botellas, siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Comprobación del soportado. Interdistancia y calidad de soportes.

- Mediciones de las capas de pintura de las tuberías.

- Extintores

- Se comprobará la ubicación y tipo de extintores.

- Se comprobará altura y rigidez del soportado.

- Detección y alarma

- Se comprobará situación y tipo de detectores.

- En la instalación de cableado se vigilarán las distancias mínimas con otras instalaciones especialmente de calefacción y eléctricas. Grado de protección de canalizaciones.

- Se comprobará la ubicación de pulsadores de alarma y campanas

### Gases Medicinales

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Gas Natural

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Depósitos y Gasificadores de GLP

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Vapor

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Grupo de Cogeneración

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Gestión Técnica

- Se comprobará montaje adecuado de sondas conforme a especificaciones de fabricante.

- Se comprobará que la interconexión entre los elementos de campo y los microprocesadores se agrupa en subsistemas de acuerdo a lo previsto en el proyecto de gestión de energía.

- Se comprobará tendido de tubos y bandejas: calidad, dimensiones, distancias entre soportes, etc.

- Se comprobará tendido de cables: nivel de aislamiento eléctrico, dimensiones, calidad.

- Se comprobará calidad de uniones, cajas de derivación y registro, índice de protección, etc

### Diálisis

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Esterilización y Autoclaves

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Cámaras Frigoríficas y Mortuorios

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Horno Incinerador

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Transporte Vertical

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Transporte Neumático

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Redes De Voz Y Datos

- Situación de concentradores y repartidores

- Comprobación del número y disposición de unidades terminales. Comprobación de la compatibilidad de clasificación o categoría de los componentes de la instalación.

- Comprobación del tendido de cables y ejecución del conexionado. Comprobación de la longitud de destrenzado de cables

- Rotulación de tomas de usuario, armarios y cables.

- Adecuación de los sistemas de instalación y distancias a otras instalaciones. Facilidad de mantenimiento

### Niveles De Luminosidad

- Se efectuarán mapas de niveles de iluminación en aquellos locales que necesiten una luminosidad especifica

### Niveles De Ruido

- Fuentes de ruido externas

- Se efectuará un mapa de ruidos generado por el tráfico rodado, que transita por la ubicación del edificio que nos ocupa, haciendo distinción de las horas punta, para obtener las mediciones de la eficacia del aislamiento acústico de fachada (parte opaca y traslúcida) en función del uso de cada sala o habitáculo afectado.

- Se aportará mapa de ruidos, con curvas isofónicas con ponderación en A, con tomas de valor de ruidos de tráfico en Leq (30”)

- Respecto a la instalación de máquinas como por ejemplo torres de refrigeración o enfriadoras, se tendrá muy en cuenta la Ordenanza Municipal aportando las recomendaciones pertinentes de atenuación acústica.

- Fuentes de ruido internas

- Todo elemento máquina instalado en el edificio, se estudiará en el origen para que conocidas las características técnicas de las mismas, se aporten recomendaciones de atenuación acústica vía transmisión aérea o estructural.

- Respecto al aire acondicionado, se seguirán las recomendaciones dadas por las curvas N.C de ISO, aportando cálculo y proyecto de los silenciosos necesarios, así como de su óptima instalación desde el punto de vista acústico.

- Respecto a las bombas de circulación de agua en general, se tendrá en cuenta el efecto cavitación y sus posibles consecuencias en aquellas salas, donde se recomiende una curva menor de NC 30, teniendo en cuenta la flotabilidad o desolidación de las bridas de fijación de las tuberías.

- Se controlará todo elemento máquina, respecto a la suspensión tanto activa como pasiva, aportando a los fabricantes de dichas máquinas, las exigencias a demandar a los elementos antivibratorios, en función de las características de cada una de ellas.

- Se efectuará medición de ruidos en origen de aparatos en puntos de generación y su influencia en los locales adyacentes más representativos.

# LOS MATERIALES

## Ensayos

Las tomas de muestras indicadas para cada material se han cuantificado teniendo en cuenta la continuidad en el suministro del fabricante y tipo de material. En caso de variación de suministro se aumentará el loteo, siempre que la Dirección Facultativa lo estime conveniente

## Recepción de Materiales y Equipos

A medida que se reciba el material en obra y durante su acopio se realizará un control sistemático de los certificados de homologación, idoneidad técnica y certificados de calidad de los materiales suministrados, comprobando que sus características se ajustan a lo requerido en el PLIEGO DE CONDICIONES del Proyecto, así como también se vigilarán las condiciones de almacenamiento con objeto de que queden garantizadas sus características de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

En el informe de Control de Ejecución que periódicamente se emita se incluirán los apartados correspondientes a la Recepción de materiales, distinguiendo en los resultados aquellos de carácter contractual por estar incluidos en el PLIEGO DE CONDICIONES de la Obra, de aquellos otros  controles realizados a título informativo.

Con independencia de los informes periódicos, si la importancia de las anomalías detectadas lo aconseja, se emitirán informes inmediatos.

Las operaciones de este control, serán llevadas a cabo por técnicos de nuestro gabinete de edificación e instalaciones bajo la dirección del Director Técnico del Departamento de Edificación / Jefe de Unidad.

### Estructura

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Instalaciones

A continuación se detallan los controles sobre la ejecución por cada una de las instalaciones existentes en la obra.

Depuración y Vertido

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Saneamiento y Alcantarillado

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Abastecimiento

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Fontanería y A.C.S.

- Tuberías, válvulas y accesorios

- Homologación, sello de calidad y garantías del fabricante.

- Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones y espesores. Vigilancia de las condiciones de descarga y almacenamiento en obra.

- Presión nominal a temperatura ambiente y a la temperatura de servicio. Características según normas.

- Homologación, sello de calidad y garantías del fabricante (Análisis de colada, etc.)

- Acumuladores de agua caliente

- Registro de la placa oficial de prueba de presión.

- Verificación de materiales. Verificación de dimensiones generales, posición y dimensiones de tubuladaduras y boca de hombre.

- Grupos de presión

- Comprobación de sello CEE. Registro de las placas de características de bombas, motores y eventualmente compresor de aire (presión, caudal, potencia, etc.). Conformidad con los documentos del Proyecto.

- Registro de la placa oficial de prueba de presión del calderín hidroneumático. Verificación de dimensiones y materiales.

- Contrastación de fichas de características y lista de materiales de los equipos con lo requerido por el proyecto.

Riego

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Cloración, Descalcificación y Filtración

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Ventilación

Sellos de calidad y posesión de certificados de homologación.

Adecuación de las características a las exigencias del proyecto y normativa.

Conductos prefabricados

Detectores de CO y centrales de detección

Ventiladores y extractores

Climatización

Se comprobará que los aparatos se adecuan a las exigencias del proyecto y a la normativa, registrando Homologación CEE, sellos de calidad, garantías del fabricante.

- Tuberías, válvulas y accesorios

- Conductos

- Aislamientos

- Bombas de recirculación

- Intercambiadores de placas

- Fancoils y Unidades de tratamiento de aire

- Filtros:

- Recuperadores

- Humectadores

- Bombas de calor y Enfriadoras

- Torres de refrigeración

- Calderas y quemadores

- Chimeneas

- Depósitos a presión y Depósitos de combustible

- Instalaciones eléctricas

- Instrumentación

- Sistemas de regulación y control

Calefacción

Se comprobará que los aparatos se adecuan a las exigencias del proyecto y a la normativa, registrando Homologación CEE, sellos de calidad, garantías del fabricante.

- Tuberías, válvulas y accesorios

- Conductos

- Aislamientos

- Bombas de recirculación

- Intercambiadores de placas

- Depósitos de combustible

- Calderas y quemadores

- Radiadores, suelo radiante, aerotermos y demás unidades terminales

Vapor

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Grupo De Cogeneración

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Electricidad

Se comprobará que los componentes presentan homologación, sellos de calidad y garantías del fabricante.

Certificado de pruebas en fábrica

Se comprobará la adecuación a las directrices definidas  en Proyecto.

- Celdas de media tensión y transformadores.

- Sistemas de alimentación ininterrumpida

- Baterías de condensadores

- Cuadros eléctricos

- Aparamenta de protección

- Aparatos de medida

- Cables, bandejas, tubos y accesorios

- Luminarias y tomas de corriente.

- Bloques autónomos de emergencia

- Báculos y farolas de alumbrado exterior

Pararrayos

Se comprobará que todos los materiales suministrados presentan homologación y garantías de calidad del fabricante.

Megafonía.

Se comprobará que todos los materiales suministrados presentan homologación y garantías de calidad del fabricante.

Televisión

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Telefonía

Marcas de homologación y características de los cables y terminales.

Cableado y terminales

Central telefónica

Red De Telefonía Y Tv.

Se comprobará que todos los materiales suministrados presentan homologación y garantías de calidad del fabricante.

Intercomunicación

Se comprobará que todos los materiales suministrados presentan homologación y garantías de calidad del fabricante.

- Central de intercomunicación

- Sistema de distribución

Intrusismo Y Protección

Se comprobará que todos los materiales suministrados presentan homologación y garantías de calidad del fabricante.

Red De Voz Y Datos

Certificados de homologación de los conductores y terminales empleados. Estándares para tomas de voz y datos correspondientes a los definidos en Proyecto.

- Cables y tomas de usuario

- Armarios

- Bandejas y soportes

Protección Contraincendios

Certificado de homologación y garantías de calidad del fabricante.

Características de los equipos y componentes

- Tuberías, válvulas y accesorios

- Armarios contraincendios o hidrantes

- Rociadores

- Hidrantes exteriores

- Grupos de presión

- Extintores

- Extinción distribuida por agentes extintores gaseosos

- Detección y alarma

- Detectores y pulsadores

- Central de control

- Puertas cortafuegos

- Compuertas cortafuegos

Gases Medicinales

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Gas Natural

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Depósitos y Gasificadores de GLP

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Gestión Técnica

Marcas de Homologación y sellos de calidad de los cables.

Características de los siguientes equipos y componentes:

- Bus de comunicaciones

- Estación Procesadora de comunicaciones

- Unidad central

- Módulos microprocesadores de control distribuido

- Sondas y actuadores

Tratamiento De Agua Para Hemodiálisis

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Esterilización-Autoclaves

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Cámaras Frigoríficas Y Mortuorios

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Horno Incinerador

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Transporte Vertical

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

Transporte Neumático

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

## Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas (art. 7.2.1)

Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Dirección Facultativa, a realizar a los productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones y exigencias definidas en Proyecto. Los suministradores presentaran previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren de acuerdo con el artículo 7.2 del CTE.

En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, características y condiciones particulares, se propone el siguiente Control de recepción de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en cuanto a criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la Dirección Facultativa de las obras, comprendiendo1:

- control de la documentación de los suministros según artículo 7.2.1 CTE

- control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según art. 7.2.2 CTE

- control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3 CTE

Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación de productos, equipos y sistemas sobre los que el Plan de Control deberá definir las comprobaciones, aspectos técnicos y formales necesarios para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se explicitan a continuación.

Para el control de la Documentación de los suministros:

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

Para el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluación de Idoneidad técnica:

El suministrador proporcionara la documentación precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificara que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Para el control de recepción mediante ensayos:

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

La realización de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

# LA IMPLANTACIÓN

Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el Proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa, y las exigidas por la legislación aplicable que deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, (artículo 7.4 CTE).

Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores, centrados fundamentalmente en materiales y productos, los controles documentales previos y los del seguimiento de la obra que desempeñe el Director de la Ejecución, explicitados complementariamente fundamentalmente en los apartados de Documentación Previa y de Control, respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, se señalan a continuación las pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado.

Como parte de estos controles finales de recepción, se realizara un seguimiento especialmente cuidadoso de los ensayos de estanquidad de cubiertas y pruebas de funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones.

## Pruebas de estanqueidad

Cubiertas

Se realizaran pruebas de estanquidad en cubiertas una vez estas estén totalmente terminadas, bien mediante su inundación, bien mediante la colocación de irrigadores durante un periodo de 24 horas, o procedimiento alternativo que pudiere dictar la D.F. por circunstancias propias a la obra.

Fachadas

Aleatoriamente se realizaran ensayos de estanquidad en fachadas en zonas de huecos (ventanas o terrazas), disponiendo de un sistema de rociadores de agua durante al menos 2 horas.

## Pruebas finales de instalaciones

Las pruebas de funcionamiento de las instalaciones se realizarán al final de las obras y de forma ininterrumpida, procediéndose a la realización de pruebas de instalaciones por fases para aquéllas que así lo requieran

### Saneamiento y alcantarillado

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Abastecimiento y red de hidrantes

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Fontanería y A.C.S

- Red de tuberías

- Prueba de resistencia y estanqueidad de la red (20 y 6  Kg/cm2 según NIA).

- Funcionamiento llaves de corte.

- Comprobación de funcionamiento de agua fría y A.C.S. Llegada a los puntos de servicio simulando simultaneidad.

- Temperatura del A.C.S. en puntos de servicio más desfavorables y adecuación a normativa (50ºC UNE 100030).

- Grupos de presión.

- Presiones de tarado

- Secuencias y alternancias de bombas.

- Consumo de motores.

- Pruebas eléctricas:

• Medición de aislamientos de conductores.

• Sensibilidad interruptores diferenciales.

### Riego

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Cloración, Descalcificación Y Filtración

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Ventilación

- Natural

- Se efectuarán pruebas de Shunts y conductos de ventilación natural con la generación de humo denso, comprobando el tiempo de desalojo del humo.

### Climatización

- Tuberías y equipos auxiliares

- Se verificará la ejecución de la limpieza interior conforme a ITE 06.2. Se controlará la concentración de productos detergentes y dispersantes orgánicos de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Se realizarán mediciones del PH después del lavado de tuberías.

- Pruebas parciales de estanqueidad con tuberías sin aislar y pruebas finales de estanqueidad en frío con instalación de tuberías y equipos finalizada de acuerdo con UNE 1001151.

- Prueba de estanqueidad a temperatura de régimen. Comprobación de dilataciones.

- Conductos

- Prueba de estanqueidad en conductos de alta velocidad (UNE 100-104-88).

- Medición de presión, caudal y nivel sonoro.

- Bombas

- Medición de consumo eléctrico y tarado de protecciones.

- Medición del diferencial de presión y deducción del caudal de impulsión.

- Intercambiadores

- Medición de las temperaturas de entrada y salida de todos los fluidos.

- Deducción de la potencia de intercambio.

- Climatizadores

- Consumo, protección y sentido de giro en motores.

- Medición del número de revoluciones de ventiladores.

- Medición de presión y caudal de impulsión. Eventualmente medición del diferencial de presión ganado en el ventilador.

- Medición del caudal de retorno.

- Medición del caudal de aire de ventilación.

- Medición del caudal de agua en válvulas de equilibrado.

- Medición en baterías de temperatura de ida y retorno de agua y del aire con válvulas de control totalmente abiertas. Deducción de la potencia calorífica.

- Medición del nivel sonoro en la sala.

- Comprobación de funcionamiento de free-cooling.

- Comprobación de tarado de presostatos de filtros.

- Comprobación de los dispositivos de regulación de caudal.

- Verificación de variación de consignas de temperatura y humedad y actuación de válvulas de control.

- Unidades terminales (fancoils, inductores, cajas de recalentamiento, etc.)

- Medición de caudal de impulsión.

- Medición del caudal de retorno.

- Medición del caudal de aire de ventilación (a velocidad media en fancoils).

- Medición del caudal de agua en válvulas de equilibrado si procede.

- Medición de temperatura de impulsión.

- Medición del nivel sonoro en la sala (a velocidad media en fancoils).

- Verificación de cambio de velocidades en fancoils.

- Verificación de cambio invierno/verano en fancoils si procede.

- Verificación de variación de consignas de temperatura y actuación de válvulas de control si procede.

- Humectadores eléctricos y por vapor

- Verificación de protección en cuadro eléctrico.

- Medición de consumo eléctrico a máxima carga.

- Comprobación de funcionamiento ante diferentes valores de consigna de humedad.

- Verificación de funcionamiento de desagües de condensados.

- Verificación de funcionamiento de procesos de purga.

- Locales

- Medición de caudales en rejillas y difusores. Velocidad de impulsión del aire. Medición de temperatura seca y humedad relativa.

- A la altura de 1 m, medición de temperatura seca y de humedad relativa. Comparación con valores del sistema de control.

- Medición de ruidos y velocidad residual.

- Mediciones especiales de presión diferencia con locales contiguos.

- Bombas de calor y Enfriadoras

- Salvo en líneas precargadas, verificación de pruebas de circuitos frigoríficos realizados en obra conforme  MI.IF.010 del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas.

- Comprobación del funcionamiento de flujostatos

- Medición de temperatura y de ida y retorno en evaporador, condensador y recuperadores.

- Medición del caudal de agua de recirculación en válvulas de equilibrado si procede.

- Medición del consumo de la enfriadora, y torre de refrigeración si procede.

- Deducción del COP de la enfriadora (o bomba de calor) y de la instalación.

- Comprobación del tarado de presostatos de alta y baja.

- Comproba1ción de tarados de presostatos de aceite.

- Comprobación del funcionamiento de la protección antihielo.

- Comprobación del escalonamiento de compresores. Registro de las temperaturas de consigna.

- Comprobaciones en los paneles de control del equipo:

- Medición de ruidos y vibraciones.

- Instalación eléctrica

- Comprobación de la independencia de circuitos.

- Disparo de Interruptores diferenciales.

- Resistencia de aislamiento de conductores.

- Medición de la resistencia de bucle en consumidores

- Medición de la caída de tensión hasta consumidores.

- Verificación de la regulación de relés térmicos.

- Correcto funcionamiento de arrancadores de motores.

- Verificación de la puesta a tierra de partes metálicas.

- Regulación y control

- Comprobación del funcionamiento del sistema de control por simulación, actuando sobre los diferentes parámetros (temperatura, presión, humedad), para observar el comportamiento del sistema en lo que respecta a los diferentes  actuadores (motores, válvulas, compuertas, humectadores, baterías frío/calor).

- Temperatura y humedad de ambiente en locales, con  alarmas de alto y bajo.

- Puesto central de gestión centralizada

- Modificación de parámetros en equipos terminales. Modificaciones de puntos de consigna. Habilitación y deshabilitación de alarmas.

- Visualización, impresión y reconocimiento de alarmas.

- Corte de suministro eléctrico. Funcionamiento y reposición de servicio.

- Marcha/paro de equipos sobre base horaria.

- Generación de datos de operación para evaluación de datos de la instalación.

- Acumulación de tiempo de funcionamiento de máquinas.

- Mensajes de alarmas e historias de alarmas.

- Compensación de temperatura, humedad, etc. en función de otro parámetro (temperatura exterior).

- Mando y supervisión de funcionamiento de Centrales de producción de frío y calor

- Marcha/paro de bombas, en función de la demanda de la instalación.

- Definición de niveles de acceso.

- Límites asignados a alarmas de emergencia.

- Alarmas y supervisión de funcionamiento de instalaciones de protección contraincendios.

- Actuaciones en función de las señales recibidas del sistema de Detección de incendios. Parada de climatizadores

### Calefacción

- Sistema de tuberías y radiadores

- Ensayo de estanqueidad y presión de tuberías. Prueba de libre dilatación.

- Condiciones térmicas de funcionamiento de  radiadores. Temperaturas de ida y de retorno. Comprobación del equilibrado de la instalación.

- Medición del caudal impulsado por las bombas de circulación.

- Regulación

- Comprobación del funcionamiento de regulaciones:

- Movimiento de válvula de tres vías en  función de las necesidades enviadas por la central de regulación.

- Parada de la caldera por accionamiento del termostato. Límite de temperatura de impulsión.

- Funcionamiento de termostatos y manómetros.

### Instalación solar térmica

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Electricidad

- Instalación de media tensión

- Se harán las siguientes comprobaciones:

- Funcionamiento de seccionadores.

- Funcionamiento de interruptores automáticos.

- Regulación de relés y curvas de disparo en función de la potencia de los transformadores.

- Funcionamiento de los automatismos de conmutación de alimentación, de acuerdo con los tiempos de actuación previstos.

- Funcionamiento de los seccionadores de puesta a tierra.

- Funcionamiento de los enclavamientos previstos.

- Tensión en el primario y secundario de los transformadores.

- Fluctuaciones de tensión. Regulación de tensión.

- Intensidad en el primario y en el secundario.

- Funcionamiento de los dispositivos de señalización y protección que incorporan los transformadores.

- Nivel de ventilación de salas de transformadores.

- Nivel de iluminación.

- Señalización de puertas, máquinas y maniobras.

- Capacidad de evacuación.

- Semejanzas de características de los transformadores acoplados en paralelo.

- Funcionamiento de los mecanismos de señalización y protección que incorporan los propios transformadores:

- Local.

- De acuerdo con la RU 1303A se comprobara la continuidad de la red equipotencial

- Se comprobaran los niveles de iluminación y el funcionamiento de la ventilación.

- Celdas y transformadores

- Se harán las siguientes comprobaciones:

- Apertura y cierre de seccionadores e interruptores.

- Funcionamiento de interruptores automáticos en su caso verificando la regulación prevista en la curva de disparo.

- En las celdas de protección de los transformadores se verificará la apertura del interruptor debido a la protección térmica del transformador.

- Se comprobara en caso de celdas de protección con fusibles la apertura/no apertura  del interruptor por fusión de uno de los fusibles según se trate de fusibles combinados o asociados.

- Se comprobara el funcionamiento de los indicadores de tensión.

- Se verificará tanto los enclavamiento internos de cada celda como los que se dispongan mediante cerraduras. En particular:

  - Enclavamiento interruptor y seccionador de puesta a tierra.

  - Enclavamiento entre apertura del frontal de celdas y seccionador de puesta a tierra.

  - Enclavamiento entre reja de separación y celda de protección.

- Enclavamientos entre celdas de línea de distintos centros interconectados (cerraduras)

- Se verificará la concordancia de fases.

- Se comprobaran las tensiones en primario y secundario, verificando el funcionamiento en su caso de la regulación de tensión que incorporen los transformadores.

- Se realizaran mediciones de la resistencia de aislamiento entre los bornes del primario y tierra, bornes secundario y tierra y entre primario y secundario.

- Funcionamiento de los mecanismos de señalización y protección que incorporan los transformadores tales como: Sondas de temperatura o Relé Buchholz en caso de transformador refrigerado por aceite.

- Conductores

- En cada línea se realizará la correspondiente medición de la resistencia de aislamiento.

- Se comprobara la continuidad de cada conductor

- Sistemas de alimentación ininterrumpida

- Se realizarán las siguientes comprobaciones:

- Tensión a la entrada.

- Tensión a la salida.

- Entrada en funcionamiento de las baterías al provocar ausencia de red.

- Carga de las baterías.

- Funcionamiento del by-pass.

- Funcionamiento de protecciones.

- Nivel de ruido.

- Baterías de condensadores

- Se realizarán las siguientes comprobaciones:

- Entrada y salida de escalones conforme se varía la carga de la instalación.

- Indicación del cos  obtenido.

- Cuadros eléctricos

- En cada cuadro se realizarán las siguientes pruebas y comprobaciones:

- En su caso  disparo de interruptores diferenciales por botón de prueba y por corriente de fuga.

- Apertura y cierre de interruptores automáticos.

- Funcionamiento correcto de auxiliares eléctricos (contactos auxiliares, bobinas de disparo, etc.) instalados en los interruptores automáticos.

- Funcionamiento de conmutadores automáticos y motorizaciones de interruptores automáticos.

- Aislamiento fases-neutro, fase-tierra y neutro-tierra, entre los diferentes circuitos.

- Continuidad de conductores de protección.

- Puesta a tierra de las partes metálicas del cuadro eléctrico.

- Selectividad entre protecciones diferenciales situadas en cascada.

- Continuidad de conductores de protección.

- Equilibrio de cargas en las diferentes fases.

- Red de puesta a tierra

- En la instalación  ejecutada se realizarán las siguientes mediciones:

- Resistencia de puesta a tierra del neutro de cada transformador.

- Resistencia de puesta a tierra de los herrajes de cada centro de transformación.

- Medición en su caso de la red de tierras de baja tensión

- Tomas de corriente y alumbrado

- En las distintas dependencias se comprobará:

- Nivel de iluminación.

- Funcionamiento de bloque autónomos de emergencia y señalización. Nivel de iluminación de emergencia en las vías de evacuación.

- Funcionamiento de tomas de corriente, verificando el conexionado del conductor de puesta a tierra y la presencia de tensión.

- Caídas de tensión en circuitos de fuerza y de alumbrado.

- Volúmenes de protección.

- Quirófanos, U.C.I. y paritorios

- Independencia entre puesta a tierra de cada quirófano y conexiones a masa.

- Impedancia en el embarrado de equipotencialidad.

- Potencial de embarrado de equipotencialidad.

- Disparo de interruptores diferenciales. Corriente de fuga.

- Funcionamiento del monitor de vigilancia de aislamiento. Según fuga, señal óptica y acústica. Funcionamiento de pulsador de fuga y alarma detección de alarma.

- Tensión secundaria de transformador.

- Funcionamiento de acumuladores para suministro complementarios a lámparas y equipos de asistencia vital (entrada en servicio en menos de 0,5 segundos).

- Resistencia de aislamiento del suelo.

### Instalación de paneles fotovoltaicos

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Pararrayos, Megafonía, TV-FM y Telefonía

- En pararrayos, medición de la resistencia eléctrica desde las cabezas de captación hasta la conexión con puesta a tierra. Medida de la resistencia a tierra de la Toma de tierra.

- En Megafonía, funcionamiento de altavoces, reguladores de nivel sonoro y selectores de canales. Comprobación del nivel de aislamiento en la red de distribución.

- En TV. y FM., comprobación de la recepción de señal en tomas y medición de ganancia en amplificadores.

- Comprobación de la alineación de líneas telefónicas y funcionamiento de centralitas.

### Red de Telefonía y TV

- Se comprobará la recepción de señal de los puntos más desfavorables de la instalación.

### Intercomunicación

- General

- Medida de la tensión de entrada. Estabilidad de la misma.

- Funcionamiento autónomo de las centrales.

- Servicio de prioridad en las estaciones que tienen esta dotación.

- Espera automática. Comunicación en el periodo de 15 seg.

- Establecimiento de conferencias. Conferencia-todos pueden hablar, todos pueden oír.

- Respuesta a distancia a manos libres.

- Conversación confidencial a alta voz.

- Conversación confidencial. Receptor acude a la estación.

- Funcionamiento de dispositivo buscapersonas.

- Bloque de microteléfono.

- Indicadores ópticos pasillo/habitación.

- Funcionamiento de indicadores acústicos.

- Indicador óptico de centralita.

- Indicador digital de central.

- Registro de llamada.

- Zonas de enfermería

- En zona de enfermería se comprobará en la instalación de llamada los siguientes parámetros:

- Marcación de presencia. Llamada de emergencia.

- Llamada de paciente. Encendido de lámpara de tranquilización y luminoso blanco de llamada. Iluminación en terminal de estación. Funcionamiento de zumbador.

- Llamada de Emergencia con intercomunicación desde habitación de paciente.

- Funcionamiento de llamada estando previamente pulsado presencia.

- Señalización: Se encienda lámpara de tranquilización, lámparas encendidas en terminal Estación, funcionamiento de zumbador con intermitencia.

- Respuesta a las llamadas en la Terminal Estación:

- Tecla pulsador marcando presencia.

- Tecla iluminada en llamada de emergencia.

- Mando hable-escucha y escuchar al paciente.

- Anulación de llamada.

- Mensaje a habitación con intercomunicación y llamada Central General:

- Dar mensaje sin escuchar habitación.

- Mensaje a todas las habitaciones.

- Anulación del zumbador en terminal de Estación.

- Señales luminosas y pase-espere.

### Intrusismo y Protección

- Medición de la resistencia de aislamiento de las líneas de distribución entre los distintos circuitos.

- Control de funcionamiento de las unidades terminales para cada programa.

- Correspondencia de órdenes y acciones en unidad de control.

### Protección contra incendios

- Tuberías

- Prueba de estanqueidad en instalaciones de BIE, hidrantes, rociadores, agentes gaseosos extintores distribuido y columnas secas.

- Compuertas cortafuegos

- Comprobación de funcionamiento de compuertas cortafuegos. Actuación dependiendo de una alarma surgida en la zona donde se encuentran instaladas.

- Detección y alarma

- Comprobación de funcionamiento de la instalación de detección y alarma, verificando lo siguiente:

- A la simulación de incendio los detectores envían señal a la central  de control (pruebas de humo y temperatura).

- Funcionamiento de indicadores ópticos.

- Funcionamiento de indicadores acústicos.

- Capacidad de batería en central de control.

- Indicadores del estado red de alimentación batería.

- Señal de alarma.

- Señal de servicio.

- Funcionamiento de pulsadores, entrada en acción de campanas.

- Accionamiento de puertas cortafuego y compuertas cortafuego de climatización.

- Cumplimiento del plan de emergencia.

- BIE e Hidrantes

- Comprobación de llegada de presión a hidrantes y bocas de incendio. Prueba de estanqueidad.

- Funcionamiento de BIE e hidrantes bajo los supuestos más desfavorables. Medición de la presión y caudal.

- Rociadores

- Prueba de funcionamiento real del 5 % de los rociadores después de tomar las precauciones de protección de los locales pertinentes.

- Agentes extintores gaseosos

- Prueba de funcionamiento real sustituyendo el agentes gaseosos extintores por aire comprimido.

- Extintores

- Control del emplazamiento, eficacia, estado de carga, fecha de carga y prueba reglamentaria.

- Grupos de presión

- En el grupo a presión se harán las siguientes mediciones:

- Intensidad absorbida por el motor.

- Presión de impulsión con válvula cerrada.

- Presión de impulsión con caudal nominal.

- Presión de impulsión al 140% del caudal nominal.

- Temperatura ambiente.

- Condiciones de aspiración durante la prueba.

- Presión de arranque de la bomba auxiliar  jockey.

- Comprobación de la existencia de golpe  de ariete.

- Presión de arranque de la bomba principal.

- En cuadro eléctrico de grupos a presión se comprobará:

- Alarmas, visual y acústicas de  "bomba en demanda".

- Parada manual del motor.

- Funcionamiento de bombas incluso  cuando todos los demás circuitos  estén desconectados.

- Comprobación de funcionamiento de indicadores en cuadro de control y mando:

- Presencia de tensión.

- Falta de tensión en el contactor o  circuito de mando del motor en una  o más fases.

- Bomba en marcha o en demanda.

- Regulación de los motores y líneas de  alimentación.

### Gases medicinales

- Central de alarmas

- Señalización e indicación de funcionamiento de válvulas de alivio y seguridad.

- Funcionamiento de señales de alarma: ópticas y acústicas.

- Funcionamiento de vacuostatos (accionamiento motor).

- Funcionamiento de manómetros.

- Puesta a tierra. Nivel de aislamiento de la instalación.

- Paneles de botellones

- Válvulas seccionadoras. Tarado de válvulas de seguridad.

- Funcionamiento de válvulas de inversión. Cambio de suministro de primario a secundario y de reserva.

- Filtros. Facilidad para recambio.

- Reguladores de presión. Presión de salida a servicio de zonas.

- Válvulas de retención. Sentido de flujo.

- Tubería de distribución

- Pruebas de estanqueidad parcial y total de la instalación.

- Ensayo de zonificación e identificación de llaves de corte.

- Se comprobará la identificación de tomas finales de suministro. Caudal de salida.

- Correcta señalización de tuberías.

- En las tuberías de gas comprimido se comprueba nivel de CO2, CO y presencia de aceite.

- Cuadros de distribución

- Funcionamiento de presostatos y vacuostatos, capacidad de regulación.

- Accionamiento de señales ópticas y acústicas. Regulables a la caída de presión exigida.

- Puesta a tierra. Nivel de aislamiento.

- Accionamiento de llaves. Comprobación de cierre automático.

- Identificación de gases.

- Comprobación de presiones de funcionamiento.

- Locales para equipos

- Medición del nivel de iluminación.

- Tomas de agua.

- Toma de tierra. Nivel de aislamientos de la instalación.

- Ventilación. Superior, inferior, caudal de aire.

- Dimensiones de seguridad.

- Instalación eléctrica

- Corte de I. Magnetotérmico y diferenciales.

- Resistencia a tierra.

- Regulaciones de protecciones de motores.

### Gas natural

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Depósitos y gasificadores de GLP

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Vapor

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Grupo de Cogeneración

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Gestión Técnica

- Procesadores distribuidos

- En función de los programas de control instalados y de las señales que gestiona el sistema se realizará una comprobación de la correcta monitorización de las instalaciones integradas, y la adecuación y estabilidad de los lazos de control.

- Todas las pruebas indicadas y referidas al control distribuido se realizarán a nivel de unidad de proceso, verificándose el correcto funcionamiento, y su reflejo en el punto central de gestión.

- Como orientación podrán hacerse las siguientes comprobaciones:

- Instalación de climatización:

- Climatizadores de volumen constante:

  - Control ventiladores.

  - Control sensores de temperatura.

  - Controles local/remoto, compuertas, válvulas, presostatos y bomba recuperador.

  - Verificación free-cooling.

  - Climatizadores de volumen variable o control de caudal:

  - Control ventiladores y variador velocidad.

  - Control sensores de temperatura.

  - Controles local/remoto, transmisor presión, presostato y compuertas.

- Fan-coils. Controles completos.

- Cambio de velocidades.

- Control de válvulas automáticas.

- Variación consigna local/remoto.

- Generadores de calor y de frío.

- Marcha/Paro.

- consignas de funcionamiento.

- Secuencia de equipos.

- Control de válvulas automáticas.

- Bombas.

- Marcha/Paro.

- Consignas de funcionamiento.

- Secuencia de equipos.

- Torres de refrigeración de frío. Controles completos.

- Marcha/Paro.

- Consignas de funcionamiento.

- Secuencia de equipos

- Depósitos de agua caliente.

- Control válvulas de regulación.

- Consignas de funcionamiento.

- Depósitos de expansión.

- Marcha/Paro.

- Instalación de ventilación:

- Control motores de ventiladores.

- Control compuertas cortafuegos.

- Instalaciones eléctricas:

- Control celdas de media tensión, interruptores automáticos

- Transformadores

- Baterías de condensadores

- Equipo de medida.

- Cuadro general de distribución.

- Cuadro SAI.

- Grupos electrógenos.

- Instalaciones de iluminación:

- Instalaciones de riego:

- Control bombas de riego.

- Control de zonas de riego.

- Instalación de agua potable:

- Medida contador y transmisor de presión.

- Control de bombas.

- Control grupo de presión contra incendios.

- Instalación de aparatos elevadores:

- Control completo sobre ascensores de personas y montacargas.

- Supervisión mando y alarmas de instalaciones de ascensores, ante situaciones de emergencia o mando imperativo.

- Puesto central de gestión

- En el puesto central se realizarán si procede las siguientes comprobaciones:

- Modificación de parámetros en equipos terminales. Modificaciones de puntos de consigna. Habilitación y deshabilitación de alarmas.

- Visualización, impresión y reconocimiento de alarmas.

- Corte de suministro eléctrico. Funcionamiento y reposición de servicio.

- Marcha/paro de equipos sobre base horaria.

- Generación de datos de operación para evaluación de datos de la instalación.

- Acumulación de tiempo de funcionamiento de máquinas.

- Mensajes de alarmas e historias de alarmas.

- Compensación de temperatura, humedad, etc. en función de otro parámetro (temperatura exterior).

- Mando y supervisión de funcionamiento de Centrales de producción de frío y calor

- Marcha/paro de bombas, en función de la demanda de la instalación.

- Definición de niveles de acceso.

- Límites asignados a alarmas de emergencia.

- Alarmas y supervisión de funcionamiento de instalaciones de protección contraincendios.

- Actuaciones en función de las señales recibidas del sistema de Detección de incendios.

### Diálisis

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Esterilización-autoclaves

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Cámaras Frigoríficas y Mortuorios

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Horno Incinerador

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Transporte Vertical

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Transporte Neumático

No procede.

No se ven afectadas ni modificadas las condiciones a las que hace referencia este apartado.

### Red de Voz y Datos

- Seguimiento y certificación de las pruebas realizadas. Entre estas actividades cabe enumerar:

- Medidas de continuidad y pareado entre repartidores y terminales. Medición de la resistencia.

- Pruebas de reflectrometría.

- Mediciones de atenuación y diafonía.

- Mediciones de ruido.

## Pruebas del Nivel de Protección frente al Ruido

No procede.

## Estudio termográfico de la fachada

No procede.

## Cierre y entrega de Archivos

La documentación generada por el servicio de control se entregará a la Dirección de Obra debidamente clasificada y ordenada, y se adjuntará copia de su soporte informático (DVDROM). La entrega se efectuará en dos fases:

- Documentación cualitativa. Después de la recepción provisional de las obras.

- Documentación cuantitativa. Después de la liquidación de las obras.

## Liquidación de las Obras

Consistirá en la valoración de la totalidad de las obras que debidamente autorizadas se hayan ejecutado y estén recibidas. Las obras ocultas se medirán según los croquis o trabajos topográficos realizados en su día y las descubiertas realizando una medición general.

Se redactará un proyecto de liquidación incluyendo Memoria de lo realmente ejecutado, planos "as Built" y mediciones y valoraciones.

## Informe Final

Se redactará en el Plazo de liquidación de las obras e incluirá los datos, conclusiones y recomendaciones a que haya lugar en relación con los problemas de conservación, auscultación y comportamiento de las obras recibidas. Este informe contendrá, asimismo, los datos más significativos relacionados con la explotación y la conservación en servicio, tal como características de cimientos y base de terraplenes, hidrología superficial y subterránea, etc…

# DOCUMENTACIÓN

A continuación se desarrollan los tipos de informes necesarios para llevar a cabo los trabajos descritos en el Plan de Control:

- Informe Finales

- Control de Acabados

- Informes mensuales

- Notas de obra

- Etc….

Asimismo para una mayor rapidez de comunicación de incidencias y emisión de informes en formato digital, se utilizarán los siguientes medios:

- Correo electrónico

## Informes

A partir de los datos obtenidos en el transcurso de las labores de control y vigilancia de la obra en cuestión, se efectuará una comunicación rápida y precisa con la Dirección Facultativa:

1. Mediante comunicación verbal, telefónica o fax en los casos considerados urgentes, de resultados de ensayos o ejecución que requieran acción inmediata.

2. Mediante la redacción de notas de obra, en las que se dejará constancia de los controles, observaciones realizadas y de la corrección o no de deficiencias o errores detectados, por parte de los Inspectores correspondientes.

3. Mediante informes, de periodicidad mensual conforme al ritmo de los trabajos y el avance de la obra e indicaciones de la Dirección Facultativa. El contenido de estos informes se ajustará al formato de LA EMPRESA DE CONTROL, ó aquel otro que se estime de acuerdo con las necesidades de obra, y/o las indicaciones de la Dirección Facultativa ó la Propiedad. En ellos se realiza un resumen de las unidades de obra ejecutadas durante el mes, completados con información general, acerca de las obras y sus incidencias, tratamiento estadístico de los datos obtenidos y las conclusiones, recomendaciones y propuestas que se consideren convenientes resumen de los anteriores, para cada fracción de obra, en los que se incluirá:

### Informe Final

Se redactará en el Plazo de liquidación de las obras e incluirá los datos, conclusiones y recomendaciones a que haya lugar en relación con los problemas de conservación, auscultación y comportamiento de las obras recibidas. Este informe contendrá, asimismo, los datos más significativos relacionados con la explotación y la conservación en servicio, tal como características de cimientos y base de terraplenes, hidrología superficial y subterránea, etc…